## 様式1-3
（様式１－３） | [7 empty] | 正本※1
グループ名※2
要求水準セルフチェックシート
｢提案書｣の提案内容が，下表に示す要求水準書確認事項を満たす内容となっているか確認すること。
｢提案書｣で要求水準書を満たす事が確認可能な事項は、その内容が示されている様式番号（複数可）を該当様式欄に記載し、応募者確認欄に「○」を記載すること。
｢提案書｣に要求水準書を満たす具体的な記載がない場合は、要求水準を満たすことが可能な事を確認のうえ、応募者確認欄に「✓」を記載すること。また、実現予定時期を併せて記載すること。
No | 頁 | 項目等 |  |  |  | 要求水準書確認事項 | 応募者 |  | 市
[7 empty] | 該当様式 | 確認 | 確認
第１ 総則
５適用法令・基準
1 | 3 |  |  |  |  | 本事業を実施するに当たっては、要求水準書第１の５「適用法令・基準」に示す法令等を遵守すること。
６要求水準の変更
2 | 5 | (3) | 事業期間終了時の要求水準 |  |  | 選定事業者は、事業期間終了時において、施設のすべてが要求水準書で提示した性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がない状態で市へ引継げるようにすること。
3 | 5 |  |  |  |  | 事業期間終了時の建物(建築、機械設備、電気設備及び昇降機設備)及び火葬炉設備については、概ね２年以内の大規模修繕又は更新を要しないと判断できる状態とすること。
4 | 6 |  |  |  |  | 事業期間終了にあたり、選定事業者は市と協議のうえ日程を定め、市の立会いの下に上記の状態の満足についての確認を受けること。
７燃料備蓄、災害時の対応
5 | 6 |  |  |  |  | 大規模災害等が発生した場合であって、市が必要であると判断したとき（以下「災害発生時」という。）には、選定事業者は業務実施時間の延長をし、災害等への対応の支援を行うこと。
6 | 6 |  |  |  |  | 災害発生時には、３日間の火葬件数に対応できるよう、自家発電装置におけるエネルギー供給を含め、必要物品等の備蓄を行うこと。
7 | 6 |  |  |  |  | 災害発生時における火葬ダイヤグラム及び運営計画は、24時間稼動を想定してあらかじめ策定すること。
８光熱水費の負担について
8 | 6 |  |  |  |  | 選定事業者は、供給者との契約に当たり、事前に供給者及び価格について、市の承諾を得ること。
9 | 6 |  |  |  |  | 施設の維持管理、運営においては、積極的に省資源・省エネルギーに努めること。
10 | 6 |  |  |  |  | 選定事業者は、毎月の使用量を整理し、「使用量報告書」として市に提出すること。
第２ 施設整備業務要求水準
２基本要件
10 | 7 | (1) | 基本施設 |  |  | 【延床面積】4,800㎡程度（庇面積、排ガス処理室の面積は除く） 【火葬炉数】14基（大型炉12基、超大型炉１基、動物炉１基） 【待合室】12室 【告別室】４室 【収骨室】４室 【駐車場台数】普通車70台以上、マイクロバス10台以上、車椅子使用者５台以上、動物炉利用者３台以上、事業者職員用は事業者の提案による。
11 | 8 | (2) | 施設の想定規模 |  |  | 一件当たりの火葬場の会葬者は25人～35人を想定する。
12 | 8 | (3) | 敷地条件 | ア | 基本事項 | 【建ぺい率】60%以下 【容積率】200％以下
３敷地整備要件
13 | 9 | (1) | 基本要件 | ア | 動線計画 | 動線計画に当たっては、霊柩車到着、告別、納棺、待機、開扉、収骨、退場と連続する葬送行為の流れを考慮し、会葬のスムーズな進行を確保すると共に、会葬者のプライバシーに配慮した計画を立案すること。
14 | 9 |  |  |  |  | 霊柩車、会葬者、動物炉利用者、事業者職員用の車両の動線に配慮すること。
15 | 9 |  |  |  |  | 高齢者や障がい者等の利用にも配慮したわかりやすい誘導表示を設置すること。
16 | 9 |  |  | イ | 配置計画 | 周辺環境との調和、利用者の利便性、ニーズ、動線等を考慮したものを提案すること。
17 | 9 |  |  |  |  | 日照や景観にも配慮し、緩衝緑地の設置等の検討も行うこと。
18 | 9 |  |  |  |  | 既存施設を供用しながらの工事となるので、建替え期間中の施設の安全なアプローチの確保と、既存施設の運営に支障のない配置とすること。支障が発生する場合は適切に仮設等を行い工事の影響を最低限に抑えること。
19 | 9 |  |  | ウ | 外構計画 | 周辺の日常的風景との調和を図ること。
20 | 9 |  |  |  |  | 敷地内に適切な排水設備を設け、位置・寸法・勾配・耐荷力に注意し、不等沈下、漏水のない計画とすること。
21 | 9 |  |  |  |  | 地質条件を踏まえ、透水性舗装及び浸透式側溝での整備を検討すること。
22 | 9 |  |  |  |  | 建築物との取り合い部やスロープ箇所等、地盤沈下対策を十分検討すること。
23 | 9 |  |  |  |  | 夜間や休業日に、敷地内に車両等が無断で進入できないよう、敷地周囲に柵等を設けること。
24 | 9 |  |  |  |  | 敷地出入口については、斎場の場にふさわしい重厚感のある門扉等を設ける計画とすること。
25 | 10 |  |  | エ | 駐車場計画 | 駐車場計画に当たっては、想定火葬件数や業務集中度などを踏まえて整備すること。
26 | 10 |  |  |  |  | 動物炉利用者、事業者職員用の駐車場は、会葬者とは別に設けること。
27 | 10 |  |  |  |  | 施設の性格上、高齢者や障がい者等の利用が多数に想定されることから、アプローチや駐車場等は、特にユニバーサルデザインを意識した計画とすること。
28 | 10 |  |  |  |  | 駐車場エリアと火葬施設エリアの分離が図れるよう、駐車場には植栽帯等を効果的に配置すること。
29 | 10 |  |  | オ | インフラ整備計画 | 【上水道】 ・岡崎市上水道（確認先：岡崎市水道局営業課）を使用し、市道埋設の配水管（φ50mm）から分岐をし、専用の給水用メーターを設けること。 ・必要に応じて受水槽設備を設けること。 【汚水・雑排水】 ・合併処理浄化槽を用いること。処理人数、放流ルートの検討をすること。 ・自然流下が難しい場合はポンプアップの対応をすること。 【電気】近隣の既設の電力線から引き込むこと。 【電話・通信】近隣の既設の電話線から引き込むこと。
４建築施設整備要件
30 | 10 | (1) | 基本要件 |  |  | 平面構成は、高齢者や障がい者をはじめ、すべての利用者が安心して利用できる施設とすること。
31 | 10 |  |  |  |  | 動線計画は、故人の尊厳を重んじた人生終焉の場に相応しい空間構成と遺族の心情に配慮し、一連の儀式がスムーズに執り行われるように工夫すること。
32 | 10 |  |  |  |  | エントランス到着から告別、待合、収骨に移動する会葬者同士及び作業員等との動線の交錯がなく、管理運営上も効率的な動線となるように配慮すると共に、会葬者にとってわかりやすく明快な動線計画、意匠計画とすること。
33 | 10 |  |  |  |  | 諸室等は、平面的だけでなく、配管、配線、ダクト類のスペース及び機器類の交換・保守点検に必要な空間を含め、各施設の空間的繋がりに配慮し、立体的な捉え方で計画すること。
34 | 11 |  |  |  |  | 建築施設の配置計画、意匠計画、設備計画等は、施設の用途及び目的を考慮し、省エネルギー及び省資源対策に十分考慮するとともに、ライフサイクルコスト低減を考慮した耐久性の高い施設となるよう努めること。
35 | 11 |  |  |  |  | 施設の稼働期間を考慮し、長期にわたり配管等の修繕が行いやすい構造とすること。
36 | 11 |  |  |  |  | 機能的、構造的に災害に強い施設とすること。
37 | 11 | (2) | 建物の構造 | ア | 耐震性能 | 【構造体】Ⅱ類 【建築非構造部位】Ａ類 【建築設備】甲類
38 | 11 |  |  | イ | 施設の耐用年数 | 本件施設の建設物としての耐久性能を50年程度とする。個々の部位、部材、設備、部品等については、選定事業者は少なくとも事業期間において十分な機能を確保できるよう、施設の各部について合理的な長期修繕計画を立て、それに基づく材料の選択をし、事業期間にわたる施設保全を考慮した施設の設計を行うこと。
39 | 11 |  |  | ウ | 地球環境及び周辺環境保護への配慮 | 地球環境保護に配慮して、建物のライフサイクル全体での省エネルギー及び省資源化に努めること。また、施設が周辺環境に与える影響を軽減し、地域環境の保全に努めること。
40 | 11 |  |  | エ | ユニバーサルデザイン対応 | 施設の設計にあっては、ユニバーサルデザインに配慮した工夫をすること。
41 | 11 |  |  | オ | 標準仕様 | 設計及び施工においては、原則として要求水準書第１の５⑵「設計基準、仕様書等」によることとし、公共施設の標準的水準以上を確保すること。
42 | 12 | (3) | 建築意匠の仕上げ計画 |  |  | 建築意匠の仕上げ計画に当たっては、周辺環境との調和かつ人生終焉の場として相応しいものとすること。維持管理についても留意し、清掃しやすく管理しやすい施設となるように配慮し、内外装については、使用材料はホルムアルデヒド等の有害物質が発生するおそれのあるものを避け、断熱方法・工法も十分検討し建物の耐久性を高めるよう努めること。
43 | 12 |  |  |  |  | 仕上げの選定に当たっては、要求水準書第１の５⑵「設計基準、仕様書等」に示す建築設計基準及び同解説に記載される項目の範囲と同等以上にあることを原則とし、人生終焉の場としての相応しさに充分留意すること。
44 | 12 |  |  |  |  | 施設案内板や室名札等のサインは、各室の使用目的や仕様条件を考慮し、それぞれの空間構成にふさわしい文字の大きさ、書体、色彩を考えたわかりやすい計画とすること。
45 | 12 |  |  |  |  | 地域特性を生かした仕上げ計画とすること。
46 | 12 |  |  |  |  | エントランス、告別室、炉前ホール、収骨室、トイレ等多数の利用者が利用する場所の仕上げ面は、質感のある材料を使用すること。床は滑り止めの加工を施すこと。
|  | (4) | 施設概要 | ア | 外部施設ゾーン
47 | 12 |  |  |  | (ｱ)アプローチ部 | 霊柩車及びマイクロバスが横付けできる乗降スペースとすること。
48 | 12 |  |  |  |  | 降雨時に乗降がスムーズにできること。
49 | 12 |  |  |  |  | 降雨時に会葬者及び柩が濡れることのないよう、庇や囲い等の形状を工夫すること。
50 | 12 |  |  |  |  | 最大使用時でも乗降に支障のないスペースを確保すること。
51 | 12 |  |  |  | (ｲ)駐車場 | 遺族や会葬者、及び葬祭業者用として70台以上、車椅子使用者用として５台以上、動物炉利用者用として３台以上、マイクロバス10台以上の駐車スペースを整備すること 。
52 | 12 |  |  |  |  | １台当たりの駐車スペース、車両等誘導表示、車道及び歩道の動線が利用しやすいよう工夫すること。
53 | 13 |  |  | イ | エントランスゾーン | 機能性のみでなく、遺族の心情に配慮し、落ち着いたゆとりややすらぎのある空間として品格を備えるよう、室内意匠等に特別な工夫を図ること。
54 | 13 |  |  |  | (ｱ)エントランスホール | 一時的に多数の会葬者が集中することを考慮した面積、設計とすること。
55 | 13 |  |  |  |  | 会葬者にわかりやすい案内表示を行うこと。
56 | 13 |  |  |  |  | 天井の高さ等を工夫し、荘厳な意匠とすること。
57 | 13 |  |  |  | (ｲ)トイレ | 男子、女子、多目的別に必要数を設置すること。
58 | 13 |  |  |  |  | 大便器は温水洗浄式暖房便座とし、トイレの個室には非常用ブザーを設置すること。
59 | 13 |  |  |  |  | 女性用トイレには擬音装置を設置すること。
60 | 13 |  |  |  |  | 和式トイレの設置については、事業者にて需要を検討し、提案すること。
61 | 13 |  |  |  |  | 各ゾーンのトイレの要求水準は上記と同様とすること。
62 | 13 |  |  | ウ | 火葬ゾーン | 自然光を十分取り入れた設計を検討するとともに、待合ゾーンとの適切な分節を工夫すること。
63 | 13 |  |  |  |  | 火葬集中日においても、利用者の交錯が極力避けられること。
64 | 13 |  |  |  | (ｱ)告別室 | 読経等による他の葬列への影響も配慮すること。
65 | 13 |  |  |  |  | 遺族が柩を囲み、最後のお別れができること。
66 | 13 |  |  |  |  | 遺影台、焼香台等を設置すること。
67 | 13 |  |  |  |  | 焼香の煙を適切に除去し、臭気や汚れの付着に配慮すること。
68 | 13 |  |  |  | (ｲ)炉前ホール | 遺族が柩の炉入れを見送れること。
69 | 13 |  |  |  |  | 炉の化粧扉の仕上げは建築意匠設計により、室内意匠と調和させること。
70 | 13 |  |  |  |  | 必要な案内表示を行うこと。
71 | 13 |  |  |  |  | 各団体の会葬者の動線が交錯しないよう考慮すること。
72 | 14 |  |  |  | (ｳ)収骨室 | 遺族が収骨を行えるスペースを確保すること。
73 | 14 |  |  |  |  | 清潔を旨とし、長年にわたる微細粉、臭気の付着には十分な対策を行うこと。
74 | 14 |  |  |  |  | 遺影台を設置すること。
75 | 14 |  |  |  |  | 他の会葬者との動線を分離すること。
76 | 14 |  |  |  | (ｴ)霊安室 | 遺体３体分の柩の収容が容易であること。
77 | 14 |  |  |  |  | 屋外から霊安室、火葬炉へ柩を移動する動線に配慮すること。
78 | 14 |  |  |  |  | 排気を十分に行われ、清掃がしやすい構造とすること。
79 | 14 |  |  | エ | 待合ゾーン | 待合室や待合ロビー等、会葬者が比較的長い時間を過ごす部屋については、特に落ち着いた雰囲気が求められ、窓からの景観や遮音について十分に配慮すること。
80 | 14 |  |  |  |  | 待合ゾーン各室の配置、規模等について、想定会葬者数を踏まえたうえで提案すること。
81 | 14 |  |  |  | (ｱ)待合室 | １室25～35人程度の利用を想定すること。また、可動間仕切りにより隣室と併用できる部屋を設置すること。
82 | 14 |  |  |  |  | 可動間仕切りは、遮音性に優れたものとすること。
83 | 14 |  |  |  |  | 室数は最低12室とし、想定火葬者数や火葬時間に基づき必要な室数を事業者が提案すること。
84 | 14 |  |  |  |  | 洋室と和洋室（和洋折衷型）を設置すること。
85 | 14 |  |  |  |  | テーブル、椅子等を設置すること。
86 | 14 |  |  |  | (ｲ)待合ロビー | 待合室を利用しない遺族にも対応できる設計とすること。
87 | 14 |  |  |  |  | ソファー等家具、テレビ等を設置すること。
88 | 14 |  |  |  | (ｳ)キッズルーム | 子どもの会葬者が、待ち時間中に時間を過ごせる場を設置すること。
89 | 14 |  |  |  |  | なるべく各室から目の届きやすい位置に配置すること。
90 | 15 |  |  |  | (ｴ)授乳室 | 乳児への授乳を行う部屋を設置すること。
91 | 15 |  |  |  |  | 椅子、おむつ替えベッド、給湯設備を設置すること。
92 | 15 |  |  |  | (ｵ)更衣室 | 遺族等が更衣を行えるよう、スペースを確保すること。
93 | 15 |  |  |  | (ｶ)給湯室 | 待合室の配置に応じて必要数を設置すること。
| 15 |  |  |  |  | 利用者が利用しやすいように配置すること。
94 | 15 |  |  |  |  | 必要となる備品（ポット、茶碗）等を収納できること。
95 | 15 |  |  |  | (ｷ)自動販売機コーナー（売店コーナー） | 飲料、菓子類等を提供するコーナーを設置すること。
96 | 15 |  |  |  |  | 搬入車の経路、バックヤードが遺族等から見えないように配慮すること。
97 | 15 |  |  |  | (ｸ)喫煙コーナー | 共有のベランダ等の屋外に設置すること。なお、降雨等、極力防げるよう、庇の設置等、配慮すること。
98 | 15 |  |  |  |  | 屋内に煙が流入しないなど、厚生労働省健康局長通知「受動喫煙防止対策について」（平成22年２月25日健発0225第２号）に基づく受動喫煙防止対策を講ずること。
99 | 15 |  |  |  | (ｹ)コインロッカー | 会葬者が荷物を預けることのできるコインロッカーを設置すること。
100 | 15 |  |  |  | (ｺ)階段、エレベーター | 高齢者や障がい者等に配慮し、複数階で施設を整備する場合にあっては、必要な階段及びエレベーターを適切な位置に設置すること。
101 | 15 |  |  | オ | 火葬作業ゾーン | 火葬炉機械室や制御室、その他の火葬作業諸室が連携し、火葬ピーク時にも、火葬業務がスムーズに行える計画とすること。
102 | 15 |  |  |  |  | 換気や空調等、火葬の作業環境に十分配慮すること。
103 | 15 |  |  |  | (ｱ)火葬炉 | 火葬炉の排煙口は、周辺住居から見えないようにすること。
104 | 15 |  |  |  | (ｲ)収骨準備室 | 火葬場職員が遺骨の整骨など収骨の準備等を行う室として、収骨室２室に対し１室程度を設置すること。
105 | 16 |  |  |  |  | 予備の柩運搬車１台、炉内台車運搬車１台を保管できるスペースを確保すること。
106 | 16 |  |  |  |  | 収骨準備室を設置しない場合は、必要な機能が他の諸室において備えられていること。
107 | 16 |  |  |  | (ｳ)残灰車 | 集積した収骨灰・集じん灰を一時保管できる場所を設けること。
108 | 16 |  |  |  |  | 排出の際に、会葬者の目に触れることのないよう考慮すること。
109 | 16 |  |  |  | (ｴ)シャワー室 | 火葬業務に従事する職員のため、利用しやすい場所に設置すること。
110 | 16 |  |  | カ | 管理ゾーン | 良好な執務条件の確保、作業効率の向上を目指し、コンパクトな動線計画、遮音性が高い快適な執務空間の創出、ゆとりのある作業スペースに留意して計画すること。
111 | 16 |  |  |  |  | 管理諸室の配置、規模等について、業務運営上の必要性や動線を考慮したうえで、提案すること。
112 | 16 |  |  |  | (ｱ)事務室 | 火葬受付、火葬許可証の内容確認、使用料の徴収、火葬証明となる火葬許可証の交付等を行うため、分かりやすく利便性のある位置に設けること。
113 | 16 |  |  |  |  | 受付窓口から事務室内部が見えないよう配慮すること。
114 | 16 |  |  |  |  | 事務机、椅子、パソコン、プリンター、ロッカー、キャビネット等を設置すること。
115 | 16 |  |  |  | (ｲ)会議室 | 25人程度の会議が行うことができる広さを有すること。
116 | 16 |  |  |  | (ｳ)書類保管庫 | 運営に必要な書類、事業期間中に作成する書類等が保管できるようにすること。
117 | 16 |  |  |  |  | 事業期間後も施設を稼働することを考慮したスペースを確保すること。
118 | 17 |  |  |  | (ｵ)更衣室、職員用トイレ | 会葬者用とは別とし、男女別に設置すること。
119 | 17 |  |  |  | (ｶ)空調機械室 | 館内の空調・換気設備を設置するための機械室を整備すること。
120 | 17 |  |  |  | (ｷ)受変電設備室 | 館内に必要な電気を受変電・送電するために必要な設備を設置するための部屋を整備すること。
121 | 17 |  |  |  | (ｸ)自家発電機室 | 施設を運営するに当たって最低限必要となる設備を同時に稼動できる能力を有する自家発電設備を設置するためのスペースを確保すること。
122 | 17 |  |  |  | (ｹ)動物焼却用告別室 | 一般会葬者とは別に、受付口を設置すること。
123 | 17 |  |  |  |  | 動物炉利用者室へのアプローチは、他の会葬者の動線と分離して別に設けること。
124 | 17 |  |  |  |  | 動物炉利用者の受付のほか、お別れ行為ができる広さを確保すること。
125 | 17 |  |  |  |  | 利用者の心情に配慮した意匠とすること。
126 | 17 |  |  |  |  | 建物内の呼び出し用として、内線電話、インターホンなど必要な設備を配置すること。
５建築付帯設備要件
127 | 17 | (1) | 基本要件 |  |  | 関係法令及び関係官庁規制・規格等を遵守すること。また、要求水準書に記載のないものについても、関連法規等に従って必要な設備はすべて整備すること。
128 | 17 |  |  |  |  | 維持管理における作業性も含め、建築と設備及び火葬炉の総合的・経済的な検討を行って計画すること。
129 | 17 |  |  |  |  | 省エネルギーと地球環境保全の対策を考慮すること。
130 | 17 |  |  |  |  | 作業環境及び執務環境の快適環境を確保すること。
131 | 17 |  |  |  |  | 高齢者や障がい者等も含めたすべての利用者に対し安全性と利便性を確保すること。
132 | 17 |  |  |  |  | 非常時にも安全に使用できる設備とすること。
133 | 17 |  |  |  |  | 設計及び施工においては、原則として要求水準書に示す設計基準、仕様書等によることとし、公共施設の標準的水準を確保すること。
134 | 18 | (2) | 電気設備 |  |  | 各項目の要求を満たすために必要な配管配線工事及び幹線工事を行うこと。
135 | 18 |  |  |  |  | 配線は、エコ仕様もの利用し目的及び使用環境に適したものを使用すること。
136 | 18 |  |  |  |  | 配線は原則電線管に配線し、隠ぺい部は合成樹脂製可とう管、露出部は金属管を使用すること。
137 | 18 |  |  |  |  | 使用機器は、極力汎用品から選択するとともに、それぞれの機器が互換性のある製品に統一すること。
138 | 18 |  |  |  |  | 盤類は搬入を十分考慮した形状、寸法とすること。
139 | 18 |  |  | ア | 電灯設備 | 照明設備は、業務内容、執務環境等に応じて、光環境の確保を図り、保守、運用等が容易な設備を設置すること。
140 | 18 |  |  |  |  | 照明器具、コンセント等、適当な数を設置すること。
141 | 18 |  |  |  |  | 非常照明、誘導灯等は、関係法令等に基づき設置すること。
142 | 18 |  |  |  |  | 省エネルギー型器具等の採用を積極的に行うこと。
143 | 18 |  |  |  |  | 吹抜等高所にある器具に関しては、自動昇降装置等にて容易に保守管理ができるようにすること。
144 | 18 |  |  |  |  | 外灯は、自動点滅及び時間点滅が可能な方式とすること。
145 | 18 |  |  |  |  | 照明設備は、各室において操作できるものとし、事務室等で中央管理できるものとすること。
146 | 18 |  |  | イ | 動力設備 | ボイラー、空調機、ポンプ類、炉機械室等、適当な数を設置すること。
147 | 18 |  |  |  |  | 動力制御盤は、原則として各機械室内に設置すること。
148 | 18 |  |  | ウ | 避雷設備 | 避雷設備が必要となる場合は、建築基準法及び消防法に基づき設置すること。
149 | 18 |  |  | エ | 受変電設備 | 受変電設備を設置し、受電、変電を行うこと。
150 | 18 |  |  |  |  | 有害な場所に設置しないこと。
151 | 18 |  |  |  |  | 保守点検、維持管理がしやすいように設置すること。
152 | 18 |  |  |  |  | 電気事業法、労働安全衛生規則等の基準を遵守すること。
153 | 18 |  |  |  |  | 高圧受電とすること。
154 | 18 |  |  | オ | 静止型電源設備 | 非常用照明、受変電設備の操作用電源として直流電源装置を設置すること。
155 | 19 |  |  |  |  | 事業者が必要と判断する設備に、停電時保障用の無停電電源装置等を設置すること。
156 | 19 |  |  | カ | 発電設備 | 災害時等に対応するため停電時非常用電源を設置すること。発電設備の能力は、関係法令等に定めのある機器類の予備電源装置として設置すると共に、施設内の重要負荷への停電時送電用として設置したうえで、火葬炉14基と火葬業務遂行のために最低限必要な施設を稼動できるものとすること。
157 | 19 |  |  |  |  | 発電装置の仕様は、要求水準書第１の７「燃料備蓄、災害時の対応」を参考にし、火葬炉設備（火葬炉と火葬業務遂行のために最低限必要な設備）が72 時間（３日間）連続運転できるものとすること。
158 | 19 |  |  |  |  | 冷却方式は、空冷方式とすること。
159 | 19 |  |  | キ | 構内情報通信網設備 | 運営･支援システムの使用に適切なＬＡＮ設備を館内に整備すること。
160 | 19 |  |  | ク | 構内交換（電話）設備 | 建物内の連絡用として、内線電話機能を有する電話設備を各居室に設置すること。
161 | 19 |  |  |  |  | 必要箇所に公衆電話を設置すること。
162 | 19 |  |  | ケ | 情報表示（時計）設備 | 管理室に親時計を、施設内要所に子時計を設置すること。
163 | 19 |  |  | コ | 拡声設備 | 関係法令等による避難等のための設備及び施設内案内用の放送設備を設置すること。
164 | 19 |  |  |  |  | 避難等のための放送設備は、自動火災報知設備と連動した設備とすること。
165 | 19 |  |  |  |  | ＢＧＭの実施等についても考慮した設備とすること。
166 | 19 |  |  | サ | 誘導支援設備 | エレベーター、多目的便所等に、異常があった場合に表示窓の点灯と音等により知らせることのできる呼出ボタン等の設備を設置すること。
167 | 19 |  |  |  |  | 事業者において必要であると判断する場合には、車椅子使用者用駐車場にインターホン等を設置し、配管配線工事を行うこと。
168 | 19 |  |  | シ | テレビ受信設備 | ケーブルテレビミクス（ｍｉｃｓ）が視聴できるよう整備し、各室直列ユニットまでの配管配線工事を行うこと。
169 | 20 |  |  | ス | テレビ電波障害防除設備 | 選定事業者は、建築物によるテレビ電波障害が発生しないよう留意すること。
170 | 20 |  |  | セ | 監視カメラ設備 | 防犯用及び火葬炉監視用に適切な数を設置すること。
171 | 20 |  |  |  |  | 監視映像が録画できる装置を設置すること。録画時間、画質等は、後日、画像を確認するのに支障のない程度であること。
172 | 20 |  |  | ソ | 防犯設備 | 夜間や休業日に、本施設敷地内に車輌等が無断で進入できないよう、出入口に門等の進入防止設備を設置すること。また、建物出入口は、常時出入の監視を行うこと。
173 | 20 |  |  |  |  | その他、防犯設備、監視設備（前項セ「監視カメラ設備」を含む）等を適切に設置すること。
174 | 20 |  |  | タ | 自動火災報知設備 | 関係法令等により、受信機、感知機等を必要な箇所に設置すること。
175 | 20 |  |  |  |  | 消防機関への火災通報装置を設置すること。なお、非常放送装置と連動した設備とすること。
176 | 20 |  |  | チ | 中央監視制御設備 | 中央制御方式とし、火葬炉に関する事項は火葬炉監視室で、空調設備、エレベーターの監視、防犯設備、監視カメラ、火災報知機等は事務室での監視及び制御が行うことができる設備を設置すること。
177 | 20 |  |  |  |  | 監視及び制御についての記録が適切に行うことができる設備を設置すること。
178 | 20 |  |  | ツ | 計量設備 | 適切な系統分けを行い、必要な電力メーター等を確認しやすい場所に設置すること。
179 | 20 |  |  |  |  | 自動販売機等、物品販売に使用する光熱水費を別途計量できるように子メーターを設置すること。
180 | 21 | (3) | 機械設備 |  |  | 配線は、エコ仕様もの利用し目的及び使用環境に適したものを使用すること。
181 | 21 |  |  |  |  | 配線は原則電線管に配線し、隠ぺい部は合成樹脂製可とう管、露出部は金属管を使用すること。
182 | 21 |  |  |  |  | 使用機器は、極力汎用品から選択するとともに、それぞれの機器が互換性のある製品に統一すること。
183 | 21 |  |  |  |  | 機器類は搬入を十分考慮した形状、寸法とすること。
184 | 21 |  |  | ア | 空気調和設備 | 遺族等及び事業者職員の快適環境を確保するため、空気調和設備を必要な場所に設置すること。
185 | 21 |  |  |  |  | 空気調和設備は、関係法令の定めるところにより、熱環境、室内環境及び環境保全性が図られるよう設置すること。
186 | 21 |  |  |  |  | 空調のゾーニングは、温湿度条件、使用時間、用途、負荷傾向、階層、方位等を考慮すること。
187 | 21 |  |  |  |  | 空調方式は、ゾーニング計画を基に、室内環境の快適性、室内環境維持に機能性、搬送エネルギーの低減等を検討したものを提案すること。
188 | 21 |  |  |  |  | 外気取入口及び排気口の位置は、周囲への影響等を考慮すること。
189 | 21 |  |  |  |  | 高効率、省エネルギー、省資源、長寿命等が可能なものを積極的に採用すること。
190 | 21 |  |  |  |  | ドレン排水は雨水桝に接続すること。
191 | 21 |  |  | イ | 換気設備 | 建築基準法等の関係法令の定めるところにより、各室に必要な換気設備を設置すること。
192 | 21 |  |  |  |  | 告別室、収骨室その他事業者が必要と判断する箇所に脱臭設備を設置すること。方式については、換気対象室の用途及び換気対象要因を基に検討し、事業者の提案による。
193 | 21 |  |  |  |  | 外気取入口及び排気口の位置は、周囲への影響等を考慮すること。
194 | 21 |  |  |  |  | 各室について臭気、熱気等がこもらないよう、また騒音についても十分配慮し、対策を施すこと。
195 | 21 |  |  |  |  | 全熱交換器を積極的に採用し、省エネルギーに取り組むこと。
196 | 21 |  |  | ウ | 排煙設備 | 排煙は自然排煙を原則とするが、必要に応じ、機械排煙を行えるよう設備を設置すること。
197 | 22 |  |  | エ | 衛生器具設備 | 高齢者や障がい者等にも使いやすく、また超節水型の器具を採用すること。
198 | 22 |  |  |  |  | 高齢者や障がい者等が円滑に利用できるトイレを、関係法令等の定めるところにより設置すること。
199 | 22 |  |  |  |  | 必要な箇所に多目的便所を設置すること。
200 | 22 |  |  |  |  | 多目的便所はオストメイトにも対応できるものとすること。
201 | 22 |  |  | オ | 給水設備 | 必要水量を必要圧力で衛生的に供給できるものを設置すること。
202 | 22 |  |  |  |  | 給水系統は、飲料水及び雑用水の系統は原則、別とすること。ただし、水道水を原水とする給水系統のみの場合にあっては、飲料水及び雑用水系統を兼用してもよいものとする。
203 | 22 |  |  |  |  | 保守点検、清掃、維持管理のしやすい構造、材質にすること。
204 | 22 |  |  |  |  | 配管材料は、屋外地中埋設配管はＨＩＶＰ管、屋内埋設配管はＳＧＰ－ＶＤ、その他の配管はＳＧＰ－ＶＢとすること。
205 | 22 |  |  | カ | 給湯設備 | 必要温度及び必要量の湯を、必要圧力で衛生的に供給できるものを設置すること。
206 | 22 |  |  |  |  | 保守点検、清掃、維持管理のしやすい構造、材質にすること。
207 | 22 |  |  |  |  | 事業者が必要と判断する部屋に、事業者の提案による方式の給湯設備を設置すること。
208 | 22 |  |  |  |  | 配管材料は、一般配管用ステンレス鋼鋼管（ＳＵＳ304）とすること。
209 | 22 |  |  | キ | 排水設備 | 滞ることなく、速やかにかつ衛生的に排水できるものを設置すること。
210 | 22 |  |  |  |  | 汚水、雑排水の処理は合併浄化槽処理方式とすること。
211 | 22 |  |  |  |  | 配管材料は、硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ管）とし、防火区画の貫通処理が必要な箇所には耐火二層管を用いること。
212 | 22 |  |  | ク | 昇降機設備 | 事業者が必要であると判断する場合には、必要な能力を有するエレベーターを適切な場所に設置すること。
213 | 22 |  |  |  |  | 会葬者が利用するエレベーターは高齢者や障がい者等が円滑に利用できるものとすること。
214 | 22 |  |  |  |  | エレベーターを設置する際は、地震時管理運転機能、火災時管理運転機能及び停電時自動着床装置を有しており、一般放送・非常放送等に対応すること。
215 | 22 |  |  | ケ | 消火設備 | 消防法等の規定に準拠した消火設備を設置すること。
216 | 23 | (4) | 浄化槽設備 |  |  | 汚水、雑排水を処理するため、合併式浄化槽を設置すること。処理対象人員についてはＪＩＳ規格による。
217 | 23 |  |  |  |  | 処理方式は膜濾過方式とし、要求水準書第２の14「環境保全対策業務」に示す排水放流基準を満たす能力を有するものとする。
218 | 23 |  |  |  |  | 着手に先立ち矢作川沿岸水質保全対策協議会と協議すること。
219 | 23 | (5) | 燃料保管設備 |  |  | 72時間（３日間）連続運転可能な燃料が備蓄できる設備を設置すること。
220 | 23 |  |  |  |  | 要求水準書第２の５(2)カ「発電設備」に使用する燃料についても同時に備蓄できるものとすること。
221 | 23 |  |  |  |  | 関係法令等を遵守したものとすること。
６火葬設備要件
222 | 23 | (1) | 基本要件 | ア | 火葬炉設置概要 | 要求水準書第２の14「環境保全対策業務」に示す基準を満たすとともに、ダイオキシン類、ばい煙、悪臭、騒音等の周辺環境に十分配慮した設備とし、いかなる場合も無煙・無臭とすること。
223 | 23 |  |  |  |  | 高い安全性と信頼性及び十分な耐久性を有し、かつ、維持管理が容易なものとすること。
224 | 23 |  |  |  |  | 省力化及び省エネルギー化に配慮した設備とすること。
225 | 23 |  |  |  |  | 会葬者の火傷防止等安全に十分配慮した計画とすること。
226 | 23 |  |  |  |  | 遺体の取扱いに十分配慮した設備とすること。
227 | 23 |  |  |  |  | 施設の作業環境及び労働安全、衛生に十分配慮した設備とすること。
228 | 23 |  |  |  |  | 災害発生時の対応を考慮した設備とすること。
229 | 23 |  |  |  |  | 火葬に係る作業全般において、極力自動化を図り、コストの削減を図ること。
230 | 23 |  |  |  |  | １排気系列内の火葬炉の一部が点検整備等により運転停止中であっても、同系列内の当該炉以外は、運転が可能なシステムとすること。
231 | 24 |  |  |  |  | 火葬炉設備工事に関し、関係法令等に定めるもののほか、要求水準書に記載する項目を満足する設備を設置すること。
|  |  |  | イ | 火葬炉設備主要項目
232 | 24 |  |  |  | (ｱ)火葬重量 | 要求水準書第２の６⑴イ(ｱ)に記載の重量に対応できるものであること。
233 | 24 |  |  |  | (ｲ)最大柩寸法 | 要求水準書第２の６⑴イ(ｲ)に記載の柩寸法に対応できるものであること。
234 | 24 |  |  |  | (ｳ)a 火葬時間 | 主燃バーナ着火から消火までの時間は通常60分とすること（ただし遺体重量80kg以上はその限りでない）。
235 | 24 |  |  |  |  | 冷却時間（炉内冷却＋前室冷却）は、冷却を開始してから平均15分で収骨可能な温度になるものとすること。
236 | 24 |  |  |  | (ｳ)b 火葬回数 | 火葬回数は最大３回／炉・日とする。
237 | 24 |  |  |  | (ｳ)c 使用燃料 | 灯油とする。ただし、ライフサイクルコストを事業者において検討し、最適と判断したものを提案すること。
238 | 24 |  |  |  | (ｳ)d 主要設備方式 | 炉床方式：台車式
239 | 24 |  |  |  |  | 排ガス冷却方式：ダイオキシン類等の発生を防ぎ、均一、急速に降温できる方式とする。
240 | 24 |  |  |  |  | 排気方式：強制排気方式で２炉に対し１排気系列以上とする。ただし、動物炉（１基）については、動物炉で１排気系統とすること。また、端数については１炉１系統とする。
241 | 24 |  |  |  |  | 異なる排気系列との接続は行わない。
242 | 25 |  |  |  | (ｳ)e 燃焼監視・制御 | 各火葬炉の燃焼・冷却・排ガス状況等、運転に係る各機器の制御、運転状況等の監視及び記録等については、コンピューター等で一括して行うものとすること。また、記録したデータを市へ提出できるよう、必要に応じて出力が可能であること。
243 | 25 |  |  |  | (ｳ)f 安全対策 | 日常の運転について危険防止及び操作ミス防止のため、各種インターロック装置を設け、非常時の場合、各装置がすべて安全側へ作動するようエマージェンシー回路を設けるものとすること。
244 | 25 |  |  |  |  | 火葬業務従事職員の安全、事故防止には十分配慮すること。
245 | 25 |  |  |  |  | 火葬業務従事職員の火傷防止のため、機器類、配管類の表面温度が、50℃以下になるよう保温（断熱）工事を行うこと。
246 | 25 |  |  |  |  | 自動化した部位については、すべて手動操作が可能なように設計すること
247 | 25 |  |  |  | (ｳ)g 異常・非常時の運転 | 炉内温度、炉内圧、排ガス温度等に異常が生じた場合には、迅速かつ適切に対応し、火葬を継続できる運転システムとすること。
248 | 25 |  |  |  |  | 停電時には、発電設備からの電力供給を受けるシステムとすること。
249 | 25 |  |  |  |  | 停電時においても環境基準等を満足する運転が可能なシステムとすること。
250 | 25 |  |  |  |  | 非常用の発電設備は、上記条件及び要求水準書第１の７「燃料備蓄、災害時の対応」、同第２の５(2)カ「発電設備」を考慮し､電気設備として整備すること。
251 | 25 |  |  |  | (ｳ)h その他条件 | 保守点検及び維持管理が容易な構造、配置とし、作業及びメンテナンススペースを確保するものとすること。
252 | 25 |  |  |  |  | 機器配置はオーバーホール時を考慮して設計するものとすること。
253 | 25 |  |  |  |  | 可能な限り、他メーカーでの更新対応な機器配置とすること。
254 | 25 |  |  | ウ | 性能試験 | 着工前、竣工時及び年１回、市の立会いのもと排ガス等の検査を実施し、検査結果を市に報告すること。なお、排ガス等の検査は、法的資格を有する機関に委託すること。
255 | 25 |  |  |  | (ｱ)基本条件 | 市と協議のうえ、性能に関する試験の方法、時期等を記載した性能試験実施要領を作成するものとする。
256 | 25 |  |  |  |  | 性能試験実施要領に基づき試験を実施し、その結果を報告書として市に提出すること。
257 | 26 |  |  |  |  | 試験項目ごとの測定方法、分析方法等は、関係法令及び規格等に準拠して実施すること。
258 | 26 |  |  |  |  | 検査機関は、精度管理を適切に実施し、信頼性のある企業を選定すること。
259 | 26 |  |  |  | (ｲ)着工前検査 | 着工前に、現況を把握するため、敷地境界において、大気、悪臭、騒音、振動、水質の測定を行うこと。性能試験の項目及び手法については、要求水準書「資料５ 性能試験の項目及び手法」のとおりとすること。
260 | 26 |  |  |  |  | 測定地点は、市と協議して決定するものとする。
261 | 26 |  |  |  | (ｳ)竣工時検査 | 竣工時に、大気、悪臭、騒音、振動、水質の測定を行うこと。性能試験の項目及び手法については、要求水準書「資料５ 性能試験の項目及び手法」のとおりとすること。
262 | 26 |  |  |  |  | 大気、悪臭のうち排気筒出口での値が定められているものについては、各排気系列運転時に実施し、全系列について行うこと。
263 | 26 |  |  |  |  | 敷地境界における悪臭の測定は、応募者の提案する運営計画上最大数の炉が同時運転されている時に実施すること。
264 | 26 |  |  |  |  | 騒音、振動に関する測定は、竣工時の全炉運転（空運転）時に行うこと。
265 | 26 |  |  |  | (ｴ)年1回検査 | 毎年１回、大気、悪臭、騒音、振動、水質の測定を行うこと。性能試験の項目及び手法については、要求水準書資料５「性能試験の項目及び手法」のとおりとすること。
266 | 26 |  |  |  |  | 測定時期及び測定対象系列（毎年1系列）は、その都度、市が指定する。
267 | 26 |  |  |  |  | 測定時期は、火葬炉設備（火葬炉及びフィルター含む）の清掃等を行う前の時期とし、選定事業者の維持管理計画を勘案して市が指定するものとする。
268 | 26 |  |  |  | (ｵ)その他 | 周辺住民等から苦情が発生した場合には、速やかに調査を実施し、対策を行うこと。
269 | 26 |  |  | エ | 動物炉 | その性能及び規格は火葬炉と同等とすること。
270 | 26 |  |  | オ | 材料及び機器の選定 | 本設備に使用する材料及び機器は、要求水準を満たし、目的達成に必要な能力、規模を有するものを事業者により検討したうえで、最適なものを選定すること。
271 | 26 |  |  |  |  | 使用材料及び機器は、すべてそれぞれの用途に適合した欠陥のない製品で、かつ、すべて新品とすること。日本工業規格（ＪＩＳ）、電気学会電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ規格）、日本電機工業会規格（ＪＥＭ規格）に規格が定められているものは、これらの規格品を使用すること。
272 | 26 |  |  |  |  | 使用材料及び機器は、過去の実績、公的機関の試験成績等を十分検討のうえ、選定すること。また、できる限り汎用品を用いるものとすること。
273 | 27 |  |  |  |  | 高温部に使用される材料は、耐熱性に優れたものであること。
274 | 27 |  |  |  |  | 腐食性環境で使用する材料は、耐蝕性に優れていること。
275 | 27 |  |  |  |  | 磨耗の恐れのある環境で使用する材料は、耐磨耗性に優れていること。
276 | 27 |  |  |  |  | 屋外で使用されるものは、対候性に優れていること。
277 | 27 |  |  |  |  | 駆動部を擁する機器は、低騒音、低振動性に優れていること。
278 | 27 |  |  | カ | 保証事項 | 本施設に採用する設備、装置及び機器類は、本施設の目的達成のために必要な能力と規模を有し、かつ、管理運営経費の節減を十分考慮したものでなければならない。
279 | 27 |  |  |  | (ｱ)責任施工 | 要求水準書等に明記されていないものであっても、要求水準達成のため、又は性能を発揮するために必要な設備等は選定事業者の負担で整備すること。
280 | 27 |  |  |  | (ｲ)保証内容 | 運営・維持管理期間中は、すべての機器の性能及び能力を保証するものとする。
281 | 27 |  |  |  |  | 運営・維持管理期間中に生じた設計・施工及び材料並びに構造上の欠陥によるすべての破損及び故障等は、選定事業者の負担により速やかに補修、改造又は交換しなければならない。
282 | 27 |  |  |  |  | 要求水準書に記載された火葬・冷却時間、運転回数能力及び公害防止基準を遵守すること。この場合、市が提示した火葬重量と異なっていても、火葬時間を除き、この性能は保証されるものとすること。
|  | (2) | 機械設備 | ア | 共通事項
283 | 27 |  |  |  | (ｱ)一般事項 | 設備の保全及び日常点検に必要な歩廊、階段、柵、手摺、架台等を適切な場所に設けること。なお、作業能率、安全性を十分考慮した構造とすること。
284 | 27 |  |  |  |  | 機器配置の際は、点検、整備、修理などの作業が安全に行えるよう、周囲に十分な空間と通路を確保するものとすること。
285 | 27 |  |  |  |  | 高所に点検等の対象となる部分のある設備では、安全な作業姿勢を可能とする作業台を設けるものとすること。
286 | 27 |  |  |  |  | 騒音、振動を発生する機器は、防音、防振対策を講ずるものとすること。
287 | 27 |  |  |  |  | 回転部分、運転部分及び突起部分には保護カバーを設けるものとすること。
288 | 27 |  |  |  | (ｲ)歩廊、作業床、階段工事 | 通路は段差を設けないものとし、障害物が避けられない場合は踏み台等を設けること。
289 | 28 |  |  |  |  | 必要に応じて手摺又はガードを設ける等転落防止策を講じること。
290 | 28 |  |  |  |  | 歩廊は、原則として行き止まりを設けてはならない。（２方向避難の確保）
291 | 28 |  |  |  |  | 階段の傾斜角（原則として45度以下）、蹴上幅及び踏み幅は統一すること。
292 | 28 |  |  |  | (ｳ)配管工事 | 使用材料及び口径は、使用目的に最適な仕様のものを選定すること。
293 | 28 |  |  |  |  | 建築物の貫通部及び配管支持材は、美観を損なわないよう留意すること。
294 | 28 |  |  |  |  | 要所に防振継手を使用し、耐震性を考慮すること。
295 | 28 |  |  |  |  | バルブ類は、定常時の設定（例：常時開）を明示すること。
296 | 28 |  |  |  | (ｴ)保温・断熱工事 | 火葬炉設備の性能保持、作業安全及び作業環境を守るため、必要な箇所に保温断熱工事を行うこと。
297 | 28 |  |  |  |  | 使用箇所に適した材料を選定するものとすること。
298 | 28 |  |  |  |  | 高温となる機器類は、断熱被覆及び危険表示等の必要な措置を講じること。
299 | 28 |  |  |  |  | ケーシング表面温度は、50℃以下となるよう施工すること。
300 | 28 |  |  |  | (ｵ)塗装工事 | 機材及び装置は原則として現場搬入前に錆止め塗装をしておくこと。
301 | 28 |  |  |  |  | 塗装部は、汚れや付着物の除去、化学処理等の素地調整を十分行うこと。
302 | 28 |  |  |  |  | 塗装材は、塗装箇所に応じ耐熱性、耐蝕性、耐候性等を考慮すること。
303 | 28 |  |  |  |  | 塗装仕上げは原則として錆止め補修後、中塗り１回、上塗り２回とすること。
304 | 28 |  |  |  |  | 機器類は、原則として本体に機器名を表示すること。
305 | 28 |  |  |  |  | 配管は、各流体別に色分けし、流体名と流動方向を表示すること。
306 | 28 |  |  |  | (ｶ)その他 | 火葬業務に支障が生じないよう、自動操作の機器は手動操作への切替えができるものとすること。
307 | 28 |  |  |  |  | 火葬中の停電時においても、安全かつ迅速に機器の復旧ができること。
308 | 28 |  |  |  |  | 将来の火葬炉の更新を考慮した機器配置とすること。
309 | 28 |  |  |  |  | 本設備は地震に対し、人の安全や施設機能の確保が図られるよう施工すること。
310 | 28 |  |  |  |  | 設備の運転管理に必要な点検口、試験口及び掃除口を適切な場所に設けること。
|  |  |  | イ | 燃焼設備
311 | 28 |  |  |  | (ｱ)主燃焼炉 | 【形式】台車式 【数量】火葬炉13 基（うち超大型炉１基）、動物炉１基 【炉内温度】800℃～950℃
312 | 29 |  |  |  |  | ケーシングは鋼板製とし、隙間から外気の進入がない構造とすること。
313 | 29 |  |  |  |  | 炉の構造材は、使用箇所に応じた特性及び十分な耐久性を有するものとすること。
314 | 29 |  |  |  |  | 炉の構造は、柩の収容、焼骨の取り出しが容易で、耐熱性、気密性を十分保てるものとし、運転操作性、燃焼効率がよいもので維持管理面を考慮したものとすること。
315 | 29 |  |  |  |  | デレッキ操作をしないで、所定の時間内に火葬を行える設備とすること。
316 | 29 |  |  |  |  | 不完全燃焼がなく、焼骨がある程度まとまった形で遺族の目に触れることを考慮し、炉内温度を設定・調整すること。
317 | 29 |  |  |  |  | 省力化を考慮し、自動化を図ると共に操作が容易な設備とすること。
318 | 29 |  |  |  |  | 炉内清掃及び点検が容易な設備とすること。
319 | 29 |  |  |  |  | 動物炉の主な仕様は、火葬炉と同等とすること。
320 | 29 |  |  |  | (ｲ)断熱扉 | 【数量】13面
321 | 29 |  |  |  |  | 堅牢で開閉操作が容易であり、かつ断熱性、気密性が維持できる構造とすること。
322 | 29 |  |  |  |  | 開閉装置故障の際には手動で開閉できるものとすること。
323 | 29 |  |  |  | (ｳ)炉内台車 | 【数量】 ・火葬炉用：４台（うち予備１台）以上 ・動物炉用：２台（うち予備１台）以上 【付属品】予備台車保管用架台等必要なもの一式
324 | 29 |  |  |  |  | 柩の収容、焼骨の取り出しが容易で、運転操作性、燃焼効率がよいものとすること。
325 | 29 |  |  |  |  | 十分な耐久性を有し、汚汁の浸透による臭気発散がない構造とすること。
326 | 29 |  |  |  |  | 台車の表面は、目地無しの一体構造とすること。
327 | 29 |  |  |  | (ｴ)炉内台車移動装置 | 【数量】14台以上 【付属品】必要なもの一式
328 | 29 |  |  |  |  | 安全性・操作性に優れた構造であること。
329 | 29 |  |  |  |  | 炉内台車を前室及び主燃焼炉内に安全に移動できるものとすること。
330 | 29 |  |  |  |  | 故障時においても、手動に切り替えて運転・操作できる構造とすること。
331 | 29 |  |  |  |  | 主燃焼炉内への空気の侵入を防止できる構造とすること。
332 | 29 |  |  |  |  | 動物炉用は、主燃焼炉前で炉内台車を支持・固定して清掃等ができる構造とすること。
333 | 29 |  |  |  | (ｵ)再燃焼炉 | 【形式】主燃焼炉直上式 【数量】14基（主燃焼炉と同数） 【炉内温度】800℃～950℃
334 | 30 |  |  |  |  | 燃焼効率がよく、ばい煙、臭気の除去に必要な滞留時間と燃焼温度を有すること。
335 | 30 |  |  |  |  | 火葬開始時から、ばい煙、臭気の除去及びダイオキシン類の分解に必要な性能を有すること。
336 | 30 |  |  |  |  | 混合、攪拌燃焼が効果的に行われる炉内構造とすること。
337 | 30 |  |  |  |  | 最大排ガス量（主燃焼炉排ガス量＋再燃焼炉発生ガス量）時において1.0秒以上の滞留時間を確保できるとともに、混合攪拌が効果的に行われる構造とすること。
338 | 30 |  |  |  |  | 炉内圧力は、経済性も含め、運転に支障のないものとすること。
339 | 30 |  |  |  | (ｶ)a 燃焼装置（主燃料炉用バーナ） | 【数量】14基（主燃焼炉と同数） 【燃料】灯油等 【着火方式】自動着火方式 【傾動方式】電動式（故障時には手動で傾動が可能なこと） 【操作方式】自動制御（手動への切り替えができること） 【付属品】着火装置、火炎監視装置、燃焼制御装置、その他必要なもの一式
340 | 30 |  |  |  |  | 火葬に適した性能を有し、安全確実な着火と安定した燃焼ができること。
341 | 30 |  |  |  |  | 低騒音で安全性が高いこと。
342 | 30 |  |  |  |  | 難燃部に火炎を照射できること。
343 | 30 |  |  |  |  | 燃焼量、火炎形状及び傾動の調整が可能なものとすること。
344 | 30 |  |  |  | (ｶ)b 燃焼装置（再燃焼炉用バーナ） | 【数量】14基（主燃焼炉と同数） 【燃料】灯油等 【着火方式】自動着火方式 【操作方式】自動制御（手動への切り替えができること） 【付属品】着火装置、火炎監視装置、燃焼制御装置、その他必要なもの一式
345 | 30 |  |  |  |  | 炉の温度制御ができ、排ガスとの混合接触が十分に行えること。
346 | 30 |  |  |  |  | 安全確実な着火と安定した燃焼ができること。
347 | 30 |  |  |  |  | 低騒音で安全性が高いこと。
348 | 30 |  |  |  |  | 燃焼量及び火炎形状の調整が可能なものとすること。
349 | 30 |  |  |  | (ｶ)c 燃焼用空気送風機 | 【数量】14基（主燃焼炉と同数） 【風量制御方式】バーナ特性に応じた制御方式
350 | 31 |  |  |  |  | 容量は、実運転に支障がないよう余裕があり、安定した制御ができること。
351 | 31 |  |  |  |  | 低騒音、低振動のものとすること。
|  |  |  | ウ | 通風設備
352 | 31 |  |  |  | (ｱ)排風機 | 容量は、実運転に支障がないよう風量、風圧に余裕を持たせること。
353 | 31 |  |  |  |  | 排ガスに対して耐熱性、耐蝕性を有するものとすること。
354 | 31 |  |  |  |  | 低騒音、低振動であること。
355 | 31 |  |  |  | (ｲ)炉内圧制御装置 | 炉内圧力の変動に対する応答が早く、安定した制御ができること。
356 | 31 |  |  |  |  | 炉内を適切な負圧に維持できるものとすること。
357 | 31 |  |  |  |  | 炉内圧力の制御は、炉ごとで単独に行うこと。
358 | 31 |  |  |  |  | 高温部で使用する部材については、十分な耐久性を有する材料のものを選定すること。
359 | 31 |  |  |  |  | 点検、補修、交換が容易にできるよう考慮すること。
360 | 31 |  |  |  | (ｳ)煙道 | 冷却装置、集じん装置、排気筒を除く排ガスの通路とする。
361 | 31 |  |  |  |  | ダストの堆積がない構造とすること。
362 | 31 |  |  |  |  | 内部の点検、補修がしやすい構造とし、適所に点検口を設けるものとすること
363 | 31 |  |  |  |  | 熱による伸縮を考慮した構造とすること。
364 | 31 |  |  |  |  | 排ガスの冷却に熱交換器を使用した場合は、腐食に十分配慮すること。
365 | 31 |  |  |  | (ｴ)排気筒 | 騒音発生の防止と排ガスの大気拡散を考慮し、適切な排出速度とすること。
366 | 31 |  |  |  |  | 雨水等の侵入防止を考慮した適切な構造とすること。排気筒上部にかさ等を設置しないこと。
367 | 31 |  |  |  |  | 耐振性、耐蝕性、耐熱性を有するものとすること。
368 | 31 |  |  |  |  | 排ガス及び臭気の測定作業を安全に行える位置に測定口を設けるものとすること。
|  |  |  | エ | 排ガス冷却設備
369 | 31 |  |  |  | (ｱ)排ガス冷却器 | 再燃焼炉から排出される高温ガスを、指定温度に短時間で均一に降温できる構造とすること。
370 | 31 |  |  |  |  | 耐熱性及び耐蝕性にすぐれた材質とすること。
371 | 31 |  |  |  |  | 排ガス冷却に熱交換器を使用する場合は、ダイオキシン類が再合成しないよう十分留意すること。
372 | 32 |  |  |  |  | 温度制御方式は、自動的に制御できるものとすること。
373 | 32 |  |  |  |  | 冷却設備出口における排ガス温度は、200℃以下とすること。
374 | 32 |  |  |  | (ｲ)排ガス冷却用送風機 | 容量は、運転に支障なく余裕があり、安定した制御ができるものとすること。
375 | 32 |  |  |  |  | 低騒音及び低振動のものとすること。
|  |  |  | オ | 排ガス処理設備
376 | 32 |  |  |  | (ｱ)集じん装置 | 【形式】バグフィルター 【数量】８基以上（動物炉は独自の１基とする） 【処理風量】余裕率15％以上 【設計ガス温度】出口温度200℃以下 【設計出口含じん量】0.01ｇ/N㎥以下
377 | 32 |  |  |  |  | 処理ガス量は、実運転に支障がないよう余裕をとること。
378 | 32 |  |  |  |  | 排ガスが偏流しない構造とすること。
379 | 32 |  |  |  |  | 排ガス基準を遵守するため、バグフィルター等の集じん装置を設置すること。
380 | 32 |  |  |  |  | 排ガス濃度は公害防止基準によること。
381 | 32 |  |  |  |  | 排ガスの結露による腐食やダストの固着が生じない材質・構造とすること。
382 | 32 |  |  |  |  | 高温の排ガスを処理することから、耐熱性に優れたものとすること。
383 | 32 |  |  |  |  | 捕集したダストは、自動で集じん装置外に排出され、その後、灰吸引装置で集じん灰貯留部（専用容器）へ移送するものとする。
384 | 32 |  |  |  |  | 室内に集じん灰が飛散しない構造とすること。
385 | 32 |  |  |  |  | 結露対策として、加温装置を設けること。
386 | 32 |  |  |  |  | ろ過面積、ろ過速度及び圧力損失は実運転に支障がないよう余裕をとること。
387 | 32 |  |  |  |  | ランニングコストを考慮するとともに、保守点検がしやすい構造とすること。
388 | 32 |  |  |  | (ｲ)集じん灰排出装置 | 集じん装置で捕集した集じん灰を、室内に飛散させることなく集じん灰貯留部（専用容器）へ自動で移送できる構造とすること。
389 | 32 |  |  |  |  | 保守点検が容易な構造とし、適所に点検口を設けること。
390 | 32 |  |  |  | (ｳ)触媒装置 | 【数量】８基以上 【設計出口ダイオキシン類濃度】0.1ng-TEQ/N㎥以下
391 | 33 |  |  |  |  | 触媒装置により排ガス中のダイオキシン類を除去し、要求水準書第２の14「環境保全対策業務」に示す基準を遵守すること。
392 | 33 |  |  |  |  | 動物炉用についても、火葬炉と同等の性能、構造を有するものとする。
|  |  |  | カ | 付帯設備
393 | 33 |  |  |  | (ｱ)炉前化粧扉 | 【数量】火葬炉用13組（動物炉は除く） 【要部材質】ステンレス
394 | 33 |  |  |  |  | 遮音・断熱を考慮した構造とすること。
395 | 33 |  |  |  |  | 開閉操作は炉前操作盤にて行い、手動開閉も可能であるものとすること。
396 | 33 |  |  |  | (ｲ)前室 | 【数量】火葬炉用13組（動物炉は除く） 【冷却時間】炉内及び前室内での冷却により、15分以内で収骨可能な能力とする。
397 | 33 |  |  |  |  | 会葬者の目に触れる部分は、尊厳性を損なわない材質及び仕上げとすること。
398 | 33 |  |  |  |  | 遮音、断熱を考慮した構造とすること。
399 | 33 |  |  |  |  | 炉内台車の清掃が容易にできる構造とすること。
400 | 33 |  |  |  |  | 炉前化粧扉の開放時でも前室内を負圧に保てるものとすること。
401 | 34 |  |  |  | (ｳ)残骨灰、集じん灰吸引装置 | 台車、集じん装置等の清掃のため残骨灰用、集じん灰用を設けること。
402 | 34 |  |  |  |  | 低騒音で、保守点検が容易な構造とすること。
403 | 34 |  |  |  |  | 自動で灰の搬出（灰排出装置から吸引装置へ）が行えるように整備すること。
404 | 34 |  |  |  |  | 炉内台車清掃用の別室を設置する場合は、この別室にも吸引口を設けること。
405 | 34 |  |  |  |  | 容量は、実運転に支障がないものとすること。
406 | 33 |  |  |  | (ｳ)a 残骨灰用 | 【吸引装置】数量：１基 【集じん装置】数量：サイクロン１基､バグフィルター１基、払落し方式：自動
407 | 33 |  |  |  | (ｳ)b 集じん灰用 | 【吸引装置】数量：２基（火葬炉用１基、動物炉用１基） 【集じん装置】 数量：バグフィルター２基（火葬炉用１基、動物炉用１基）、払落し方式：自動
408 | 33 |  |  |  | (ｳ)c 吸引口 | 【数量】 残骨灰用：収骨室又は収骨準備室用：４箇所 集じん灰用：集じん装置用８箇所以上（火葬炉用７箇所、動物炉用１箇所） 【付属品】吸引ホース、その他必要なもの一式
409 | 34 |  |  |  | (ｴ)柩運搬車 | 【形式】電動走行式（充電器内蔵） 【数量】５台以上 【寸法・材質】炉及び柩の寸法に適し、美観に優れた材質とする。
410 | 34 |  |  |  |  | 柩を霊柩車から告別室及び炉前まで運搬し、さらに前室内の炉内台車上に柩を安置するための専用台車とすること。
411 | 34 |  |  |  |  | 電動走行式とするが、手動に切り替えができ容易に走行できる構造とすること。
412 | 34 |  |  |  |  | 炉内台車上は柩の安置が容易に行える装置を備えるものとすること。
413 | 34 |  |  |  |  | バッテリーは、一日の通常作業に支障がない容量とすること。
414 | 34 |  |  |  | (ｵ)炉内台車運搬車（収骨及び炉内台車搬送用） | 【形式】電動走行式（充電器内蔵） 【数量】５台以上 【その他】柩運搬車、炉内台車運搬車が兼用できる場合は兼用を可とする。その場合、兼用台車は５台以上とする。
415 | 34 |  |  |  |  | 炉内台車を運搬するための専用台車とすること。
416 | 34 |  |  |  |  | 電動走行式とするが、手動に切り替えができ容易に走行できる構造とすること。
417 | 34 |  |  |  |  | 耐久性に配慮して、各部材は充分な強度を持つものとすること。
418 | 34 |  |  |  |  | 炉内台車の出入が自動で行える装置を備えること。
419 | 34 |  |  |  |  | バッテリーは、一日の通常作業に支障がない容量とすること。
420 | 34 |  |  |  |  | 会葬者が火傷する恐れがない構造とすること。
421 | 34 |  |  |  | (ｶ)燃料供給設備 | 各火葬、焼却ごとの燃料消費量が計測・記録・出力できる手段を備えること 。
422 | 34 |  |  |  | (ｷ)動物炉用残灰吸引クリーナー | 【形式】可動式集灰器（耐熱型） 【数量】２台以上 【電源】ＡＣ100Ｖ（60Ｈｚ） 【バケット容量】20 L 程度
423 | 35 |  |  |  | (ｸ)業務用冷蔵庫 | 動物を保管するための冷蔵庫を設けること。
424 | 35 |  |  |  |  | 中型犬10頭程度が収蔵できるとともに、大型犬も収蔵可能な庫内寸法及び段数であること。
425 | 35 | (3) | 電気・計装設備 | ア | 一般事項 | 火葬炉設備に必要なすべての電気設備及び電気計装設備を整備すること。
426 | 35 |  |  |  |  | 火葬炉設備の安定した運転、制御に必要な装置及び計器等を設けること。
427 | 35 |  |  |  |  | 運転管理は現場操作盤及び監視室で行うものとし、プロセス監視に必要な機器、表示器、警報装置を具備すること。また、現場操作盤での操作が監視室より優先されるシステムとすること。
428 | 35 |  |  |  |  | 火葬炉設備で使用する電源は、動力用は三相200Ｖ（60Ｈｚ）、制御用は単相100Ｖ（60Ｈｚ）とする。
429 | 35 |  |  |  |  | 火葬炉設備の更新等を考慮し、計画すること。
430 | 35 |  |  |  |  | 計装項目は要求水準書P35の「計器制御一覧表」の内容を標準とすること。
|  |  |  | イ | 機器仕様
431 | 36 |  |  |  | (ｱ)一般事項 | 配線は、エコ仕様ものを利用し、動力用はＥＭ－ＣＥケーブル等、制御用はＥＭ－ＣＥＥ／Ｆケーブル、ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル、耐熱ケーブル等、目的及び使用環境に適したものを使用すること。
432 | 36 |  |  |  |  | 配線は原則電線管に配線し、隠ぺい部は合成樹脂製可とう管、露出部は金属管を使うこと。
433 | 36 |  |  |  |  | ケーブル配線には、必要に応じ、ケーブルラックを使用すること。
434 | 36 |  |  |  |  | 使用機器は、極力汎用品から選択するとともに、それぞれの機器が互換性のある製品に統一すること。
435 | 36 |  |  |  |  | 盤類は搬入及び将来の更新等を十分考慮した形状、寸法とすること。
436 | 36 |  |  |  |  | 盤類は原則として防じん構造とすること。
437 | 36 |  |  |  |  | 計装項目は、すべての機器の安全運転を確保することを目的として、表示・操作・警報など必要充分な項目を設定すること。
438 | 36 |  |  |  |  | 3.7kW 以上の電動機には電流計を設けること。
439 | 36 |  |  |  |  | 各電動機には原則として現場操作盤を設けること。
440 | 36 |  |  |  |  | 電子機器は、停電時に異常が生じないようバッテリー等でバックアップを行うこと。
441 | 36 |  |  |  | (ｲ)動力制御盤 | 形式は鋼板製自立閉鎖型及び壁掛型を基本とすること。
(ｳ)火葬炉現場操作盤
442 | 36 |  |  |  | (ｳ)a 内蔵機器 | 【運転状態表示器】タッチパネル式 カラー液晶型とし、すべてのデータが表示されるとともに、すべての機器の手動操作がタッチパネル上で行えること。 【その他の機器】操作機器 一式、計装計器 一式、常警報装置 一式、その他必要なもの一式 【数量】各炉の運転状態の監視等に充分な数量
443 | 37 |  |  |  | (ｳ)b 数量 | 14面
444 | 37 |  |  |  | (ｳ)c 主要機能 | 【タッチパネル式表示・操作機能】各機器の操作が手動で可能なもの 【自己診断機能】インバータの動作、排煙濃度計の動作、酸素濃度計の動作等のチェックが可能なもの
445 | 37 |  |  |  | (ｴ)中央監視制御盤 | 火葬炉設備の運転状態を火葬炉の系統別に集中監視できるものとすること。
446 | 37 |  |  |  |  | 炉ごとの機器の手動運転も中央監視装置により行えるものとすること。
447 | 37 |  |  |  |  | 各計測データ、火葬開始・終了時間等を収集・バックアップし、日報・月報・年報の帳票が作成でき、その結果を印字できるとともに、外部の記憶装置に保存できるものとすること。なお、各計測データは、連続して記録するものとする。
448 | 37 |  |  |  |  | 停電によるシステムへの障害の発生を防止するため、無停電電源装置を設けてシステムの保護を行えるものとするが、中央監視制御装置が機能しない場合でも、火葬が可能なシステムとすること。
449 | 37 |  |  |  |  | 本制御盤の機能は、運営・支援システムと相互に接続され、火葬開始・終了時間や火葬の進行状態、人、喪主等の氏名表示等のデータの共有化ができるものとするが、機能の一部は、燃焼制御装置等に含めてもかまわないものとする。
450 | 37 |  |  |  |  | 各種センサーの信号は、コンピューター等で収集できるものとするが、センサーの設置位置については，事業者の提案によるものとする。
451 | 37 |  |  |  |  | 要求水準書第２の６⑶イ(エ)ａ「内蔵機器」に示す機器が内蔵されていること。
452 | 37 |  |  |  |  | 要求水準書第２の６⑶イ(エ)ｃ「主要機能」に示す機能を有していること。
453 | 38 |  |  |  | (ｵ)炉前操作盤（化粧扉開閉用） | 炉前化粧扉の操作機能及び運営･支援システムの表示機能等を有するものとする。なお、遺族名等の表示データについては、運営・支援システムとデータの共有化ができるものとする。
454 | 38 |  |  |  |  | 【機能】化粧扉開閉、故人、喪主名等の表示等 【数量】火葬炉13基
455 | 38 |  |  |  | (ｶ)計装制御装置 | 火葬炉の安定した運転・制御に必要な計装制御機器を設置すること。なお、原則として火葬炉の運転・制御は炉操作盤で行うこととするが、中央監視室でも、監視・各種記録の他、機器遠隔操作ができるものとする。
456 | 38 |  |  |  | (ｷ)モニター設備 | 排気筒監視用カメラ、場内防犯カメラ及びモニターを整備し、記録できるようにすること。
457 | 38 |  |  |  |  | モニターは、カラー表示ができるものとし、事務室及び中央制御室に設置すること。
458 | 38 |  |  |  | (ｷ)a 排気筒監視用カメラ | 【形式】ズーム式カラーカメラ（可動式：屋外仕様） 【数量】１台以上 【付属品】可動雲台、ワイパー、その他必要なもの一式
459 | 38 |  |  |  | (ｷ)b 場内監視カメラ | 【形式】ドーム型カラーカメラ（固定式） 【数量】４台（敷地出入口１台、車寄せ用１台、エントランスホール１台、待合ロビー１台）以上
460 | 38 |  |  |  | (ｷ)c モニター | 【形式】カラー液晶型 【数量】２台（事務所用１台、中央制御室用１台）以上
461 | 38 | (4) | その他用具等 | ア | 保守点検工具等 | 必要な保守点検工具等を納入し、納入工具リストを提出するものとする。
462 | 39 |  |  | イ | 収骨用具 | 収骨用具として、骨壷及び収骨箸を置く収骨台、その他必要なもの一式を整備すること。
463 | 39 |  |  | ウ | その他必要なもの | その他、火葬を行うに当たって必要な用具等については、選定事業者の責任において整備すること。
７運営・支援システム整備要件
464 | 39 | (1) | 概要 | ア | 予約の受付 | 予約受付の対象施設は、火葬炉、待合室とし、 予約を受付できるシステムを構築すること。
465 | 39 |  |  |  |  | システムは、インターネットを利用し、パソコン端末等から24時間予約可能なものとし、選定事業者が一元的に管理できるシステムとすること。
466 | 39 |  |  |  |  | 予約状況について、選定事業者が管理するホームページ上で公開するなど、利用者の利便性に配慮したシステムとすること。
467 | 39 |  |  |  |  | インターネットによる予約は、選定事業者、市、葬祭業者のみが行えるものとし、個人の予約は、選定事業者または市において、電話またはＦＡＸにて受け付け、一元的に管理できるものとすること。
468 | 39 |  |  | イ | 運営の支援 | 予約状況や当日の受付情報、炉の稼働状況、告別室、炉前ホール、収骨室、待合室などの施設の空き情報等を統合的に活用するシステムを構築すること。また、この情報を場内各所に速やかに表示し、会葬者及び職員に提供できるようにすること。
469 | 39 | (3) | 機能 | ア | 操作機能 | 次の操作機能を有すること。 ・ 受付情報の登録、修正 ・ 各施設の運用状況の登録、修正 ・ 施設の休止設定 ・ 使用設備の手動変更 ・ 自動制御機能の手動変更 ・ その他必要な機能
470 | 40 |  |  | イ | 自動制御機能 | 各炉の制御情報（納棺可、着火、冷却中、冷却完了等）の受信、表示ができること。
471 | 40 |  |  |  |  | 各施設の運用状況表示は、要求水準書に示す例示を参考に提案すること。
472 | 40 |  |  |  |  | 予約状況や当日の受付情報（受付番号、受付時刻、故人名、性別、生年月日、死亡年月日）の受信、表示は、要求水準書に示す例示を参考に提案すること。
473 | 40 |  |  | ウ | その他 | 各種データの蓄積、統計処理ができること。
474 | 40 |  |  |  |  | その他自動制御に必要な機能を有すること。
475 | 40 |  |  |  |  | システム故障時等の非常時の対応について提案すること。
476 | 40 |  |  |  |  | 予約は市役所からも行うことができるシステムとすること。
８事前調査業務
477 | 40 |  |  |  |  | 本事業で必要と思われる調査について、選定事業者は、関係機関と十分協議を行ったうえで実施すること。なお、調査を実施する際は、調査前に市と協議すること。
478 | 40 |  |  |  |  | 事業者の提案により、事業を実施する敷地を市の示した平地部分から拡張した場合は、正確な事業面積の算定を行うこと。
479 | 40 |  |  |  |  | 既存施設の供用と施設整備工事で必要となる電力を調査、検討すること。
480 | 41 |  |  |  |  | テレビ電波障害の調査を着工前及び完成後に行うこと。
481 | 41 |  |  |  |  | 調査を行うために申請手続きが必要な場合は、適宜、実施すること。
482 | 41 |  |  |  |  | 調査を行うに当たっては、必要に応じて住民説明を行う等、近隣に配慮して業務を進めること。
９設計業務
483 | 41 | (3) | 設計計画書の提出 |  |  | 選定事業者は設計業務着手前に、詳細工程表を含む設計計画書を作成し、市に提出して承認を得ること。なお、設計計画書には、責任者を配置した設計体制を定め、明記すること。
484 | 41 | (4) | 設計内容の協議等 |  |  | 市は、選定事業者に設計（基本設計、実施設計）の検討内容について、いつでも確認することができるものとする。設計は、契約時の要求水準を基に、市と十分に協議を行い、実施するものとする。
485 | 41 | (5) | 進捗状況の管理 |  |  | 設計の進捗管理を選定事業者の責任において実施すること。
486 | 42 | (7) | 業務の報告及び設計図書等の提出 |  |  | 選定事業者は、設計計画書に基づき定期的に市に対して設計業務の進捗状況の説明及び報告を行うとともに、基本設計及び実施設計の終了時に、事業契約書に定める設計図書等を市に提出して承諾を得ること。
487 | 42 | (8) | 留意事項 |  |  | 選定事業者は、事業契約書に基づき、着手届、工程表、主任技術者届及び完了届を提出すること。
488 | 43 |  |  |  |  | 基本設計は、単なる建築物の全体像を概略的に示す程度の業務とせず、実施設計に移行した場合に各分野の業務が支障なく進められるものとすること。
489 | 43 |  |  |  |  | 基本設計において、主要な寸法、おさまり、材料、技術等の検討を十分に行い、空間と機能のあり方に大きな影響を与える項目について、基本方針と解決策が盛り込まれた内容とすること。
490 | 43 |  |  |  |  | 基本設計完了後、設計内容が要求水準書及び提案書に適合していることについて市の確認を受け、実施設計業務に移ること。
491 | 43 |  |  |  |  | 実施設計は、工事の実施に必要かつ選定事業者が工事費内訳明細書を作成するために十分な内容とするものとする。
492 | 43 |  |  |  |  | 工事費内訳明細書は市が起債を積算するうえで、十分なものを作成すること。
10建設業務
493 | 43 | (2) | 業務期間 |  |  | 設計業務終了後から平成28年５月までとする。ただし、既存施設の解体業務と関連する部分については平成29年３月までとする。
494 | 43 | (3) | 基本要件 |  |  | 騒音、振動、悪臭、公害、粉じん発生、交通渋滞その他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施すること。選定事業者は市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告すること。
495 | 43 |  |  |  |  | 工事は原則として日曜日及び祝日、年末年始は行わないこと。
496 | 43 |  |  |  |  | 工事期間中は既存の施設運営に支障をきたさないよう充分配慮し、影響が予測される場合には直ちに市と協議をすること。
497 | 43 |  |  |  |  | 原則として工事中に第三者に及ぼした損害については、選定事業者が責任を負うものとする。
498 | 44 | (4) | 着工前の用務 | ア | 準備調査等 | 着工に先立ち、近隣住民との調整及び建築準備調査等を十分に行い、工事の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確保すること。
499 | 44 |  |  | イ | 施工計画書等の提出 | 選定事業者は、建設工事着工前に詳細工程表を含む総合施工計画書を作成し、要求水準書第２の10⑷イ「施工計画書等の提出」に示す書類とともに工事監理者が承諾のうえ、市に提出すること。
500 | 44 | (5) | 建設期間中の業務 | ア | 建設工事 | 選定事業者は工事現場に工事記録を常に整備すること。
501 | 44 |  |  |  |  | 市は、選定事業者が行う工程会議に立会うことができるとともに、何時でも工事現場での施工状況の確認を行うことができるものとする。
502 | 44 |  |  |  |  | 周辺地域に万が一悪影響を与えた場合は、選定事業者の責めにおいて苦情処理等を処理すること。
503 | 44 |  |  |  |  | 工事から発生した廃棄物等については、法令等に定められたとおり適正に処理すること。
504 | 44 |  |  |  |  | 工事により発生する廃材等について、その再生可能なものについては、積極的に再利用を図ること。
505 | 44 |  |  |  |  | 隣接する道路等に損傷を与えないよう留意し、工事中に汚損、破損した場合の補修及び補償は、選定事業者の負担において行うこと。
506 | 44 |  |  |  |  | 工事期間中は火災や地震等の災害に対する事前対応を実施し、万一火災、災害等が発生した場合には、適切な事後対応を実施し、関係者の安全確保に努めるとともに、市の災害対策に必要な支援・協力を実施すること。
507 | 45 |  |  | イ | その他 | 選定事業者は、建築期間中には要求水準書第２の10⑸イ「その他」に示す書類を工事監理者が承諾のうえ、当該事項に応じて遅滞なく市に提出すること。
|  | (6) | 完成後の業務 | ア | 完成検査及び完成確認
508 | 45 |  |  |  | (ｱ)シックハウス対策の検査 | 選定事業者は完成検査に先立ち、学校環境衛生の基準（平成21年文部科学省告示第60号）により本施設の主要諸室におけるホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、その結果を市に報告すること。
509 | 45 |  |  |  |  | 測定値が、厚生省生活衛生局長通知「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定法について」に定められる値を上回った場合、選定事業者は、自己の責任及び費用負担において、市の完成確認等までに是正措置を講ずること。
510 | 46 |  |  |  | (ｲ)選定事業者による完成検査 | 選定事業者は、本施設の完成検査及び機器・器具の試運転検査等を実施すること。
511 | 46 |  |  |  |  | 完成検査及び機器・器具の試運転検査等の実施については、それらの実施日の14日前に市に書面で通知すること。
512 | 46 |  |  |  |  | 選定事業者は、市に対して完成検査、機器・器具の試運転の結果を必要に応じて検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告すること。
513 | 46 |  |  |  | (ｳ)市の完成確認等 | 市の完成検査に選定事業者は立会うこと。
514 | 46 |  |  | イ | 完成図書の提出 | 選定事業者は、市による完成確認に必要な要求水準書第２の10⑹イ「完成図書の提出」に示す完成図書を工事監理者が承諾のうえ、提出すること。なお、これら図書を本施設内に保管すること。
515 | 47 |  |  |  |  | 選定事業者は、市による完成写真の使用が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。選定事業者は、かかる完成写真が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、選定事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずること。
516 | 47 |  |  |  |  | 完成写真は、市が行う事務、市が認めた公的機関の広報等に、無償で使用することができるものとする。この場合において、著作権名を表示しないことができるものとする。
517 | 47 |  |  |  |  | 選定事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、完成写真が公表されないようにし、かつ、完成写真が市の承諾しない第三者に閲覧、複写又は譲渡されないようにすること。
518 | 47 | (7) | 各種申請及び資格者の配置 |  |  | 工事に伴う許認可等の各種申請等は選定事業者の責任において行うこと。ただし、市は、選定事業者からの要請があった場合、必要に応じて資料の提供その他の協力を行う。
519 | 47 |  |  |  |  | 工事に伴い必要となる有資格者については、関係法令等に則り適切に配置すること。
11備品等整備業務
520 | 47 |  |  |  |  | 備品の設置及び整備を建設期間中に実施すること。
521 | 47 |  |  |  |  | 本事業により設置する備品は、「資料６ 選定事業者が設置する備品等一覧」を要求水準とする。事業者は、本リストに示す備品に加え、維持管理・運営業務において要求水準を満たすために必要と考えられる備品等を提案すること。また、仮設待合室整備の際に新規購入した備品等を使用することも可とする。
522 | 47 |  |  |  |  | 備品の設置に当たっては、室内空間と調和し、豊かで潤いのある施設環境を形成するような備品の選定に努めること。
523 | 48 |  |  |  |  | 備品は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び揮発性有機化合物が放散しない又は放散量が少ないものを選定するよう配慮すること。
524 | 48 |  |  |  |  | 本事業における備品は、既製品の調達を基本とするが、事業者の提案により同等以上の作り付け等の備品を計画することを認めるものとする。必要に応じて備品の設計を行うこと。なお、リース方式による調達は原則として認めないものとする。
525 | 48 |  |  |  |  | 備品の設置に当たっては、要求水準書第２の４⑷「施設概要」に示す条件にも考慮しながら、給水や排水、排気、特殊電源等が必要なものについて適宜、計画して設置すること。
526 | 48 |  |  |  |  | 選定事業者は、市の完成確認までに備品に対する耐震対策や動作確認などを行うこと。
527 | 48 |  |  |  |  | 選定事業者は、備品等の整備について契約時の要求水準を基に、内容を市と十分に協議するものとする。
528 | 48 |  |  |  |  | 選定事業者は、整備した備品等について備品台帳を作成し市に提出すること。
529 | 48 |  |  |  |  | 岡崎市物品管理規則（昭和39年岡崎市規則第５号）第３条第１項第１号に該当する備品については、備品標示票による標示を行うこと。
12工事監理業務
530 | 48 |  |  |  |  | 建築基準法及び建築士法に規定される工事監理者を設置し、工事監理を行うこと。
531 | 48 |  |  |  |  | 要求水準書第１の５「適用法令・基準」に示す建築工事、機械設備工事、電気設備工事に係る監理指針に基づき工事監理を行うこと。
532 | 48 |  |  |  |  | 工事期間中、毎月に市へ監理報告書を提出し、工事監理の状況の確認を得ること。
533 | 48 |  |  |  |  | 監理報告書の内容は、監理日報、打合せ記録、主な工事内容、工事進捗状況、器材・施工検査記録及びその他とする。市の要請があれば随時報告を行うこと。
534 | 48 |  |  |  |  | 選定事業者は、既存施設及び仮設待合室等での事業実施に係る調整を行うものとする。
535 | 48 |  |  |  |  | 選定事業者は、工事期間中に市が個別に発注する工事があった場合は、これにかかわる調整を行うものとする。
536 | 48 |  |  |  |  | 市への完成確認報告は、工事監理者が行うこと。
13仮設待合室等設置業務
537 | 48 | (1) | 事業の対象 |  |  | 施設整備業務期間中、火葬場の運営を支障なく継続して行うため、仮設待合室等の設置を行うこと。ただし、事業者の提案により仮設待合室を設けずに既存待合棟の利用等、待合室を設定できるのであれば可とする。
538 | 49 | (2) | 基本要件 |  |  | 既存火葬場を稼動しながら建設をするため、会葬者の心情への配慮並びに安全を確保する計画とすること。
539 | 49 |  |  |  |  | 会葬者等の通路は、工事用通路と共用しない計画とすること。ただし、敷地までの進入路は共用可能とする。
540 | 49 |  |  |  |  | 仮設の出入口を設置する場合は、事前に道路管理者と協議を行い、出入口の位置、構造等について十分に協議を行うこと。工事完了後は、選定事業者の責任において、現況復旧すること。
541 | 49 |  |  |  |  | 工事期間中の会葬者等及び動物炉利用者用駐車場について確保すること。
542 | 49 |  |  |  |  | 仮設待合室は、新火葬場供用開始後に解体することとし、解体及び解体後の整備に当たっては、新火葬場の会葬者等の利用に十分配慮しつつ、運営に支障をきたさないように実施すること。
543 | 49 | (3) | 仮設待合室等の施設整備要件 |  |  | 既存待合棟と同等の機能を有することを基本とすること。
544 | 49 |  |  |  |  | 高齢者や障がい者等の利用にも配慮したものとすること。
545 | 49 |  |  |  |  | 施設の階数は事業者の提案による。ただし、２階以上の場合は、バリアフリーの観点から昇降機等を設けること。
546 | 49 |  |  |  |  | １会葬当たり、25～35人程度の利用を想定すること。
547 | 49 |  |  |  |  | 本事業により設置する備品等は、「資料７ 選定事業者が仮設待合室に設置する備品等一覧」を要求水準とする。事業者は、本リストに示す備品に加え、市が仮設待合室を運営するために必要と考えられる備品等を提案し、仮設待合室使用開始前に整備すること。既存待合棟で使用しており、仮設待合室で使用することのできる備品等は、「資料８ 既存待合棟に設置されている主な物品等一覧」に示すとおりであり、積極的に利用すること。
548 | 50 |  |  |  |  | 工事期間中の施設の安全なアプローチの確保と、既存施設の運営に対する工事の影響を最低限に抑えることに配慮した配置計画とすること。また、既存火葬棟への霊柩車及びマイクロバスでの横付け及び昇降に配慮した場所に設置すること。
549 | 50 |  |  |  |  | 仮設待合室は、新火葬場供用開始以降に解体、撤去されることを考慮し、省エネルギー及び省資源対策に十分考慮するとともに、ライフサイクルコスト低減を考慮した耐久性の高い施設となるよう努めること。
550 | 50 |  |  |  |  | 工事期間中は、車の動線がわかりやすいよう、適切な誘導表示を設置すること。
551 | 50 |  |  | ア | 待合室 | テーブル、椅子等を設置すること。
552 | 50 |  |  | イ | ロビー | 待合室を利用しない遺族にも対応できる設計とすること。
553 | 50 |  |  |  |  | テーブル、椅子等家具、テレビ等を設置すること。
554 | 50 |  |  | ウ | 自動販売機コーナー | 飲料等を提供するコーナーを設置すること。
555 | 50 |  |  | エ | 給湯室 | 待合室の配置に応じて必要数を設置すること。
556 | 50 |  |  |  |  | 会葬者が利用しやすいように配置すること。
557 | 50 |  |  | オ | 喫煙コーナー | 屋内に煙が流入しないよう設置場所に配慮すること。
558 | 50 |  |  | カ | 駐車場 | 新火葬棟供用開始までの間、会葬者用（障がい者用を含む）として、５台以上（可能な限り20台を目標）の駐車スペースを確保すること。
559 | 50 |  |  |  |  | 現敷地内で駐車スペースが確保できない場合にあっては、工事時間中の会葬者用駐車場に適切に誘導ができるような案内表示を設置する等、既存施設での火葬受付及び施設整備業務に支障が出ないようにすること。
14環境保全対策業務
560 | 51 | (1) | 基本要件 |  |  | 基本計画を参考に、自主的に環境への影響を把握・検討し、各種の必要とされる環境基準を遵守すること。
561 | 51 | (2) | 公害防止に係る基準 |  |  | 施設整備においては、次の公害防止に係る基準を遵守すること。なお、これらの基準が運営期間にわたって守られるよう、施設整備段階で十分な性能確認を行うと共に、運用期間においても定期的に検査を行うこと。特に、火葬炉整備に当たっては、これらの基準に十分配慮した施設選定や運用方法の検討を行った整備計画とすること。
562 | 51 |  |  | ア | 排ガスに係る基準 | 排ガスに係る基準値については、次に掲げる基準値以下とする。（基準値は酸素濃度12％換算値（１工程の平均値）とする。） 規制物質 基準値 ダイオキシン類濃度 0.1ng-TEQ／Nm3 ばいじん 0.03g／Nm3 硫黄酸化物 30ppm 窒素酸化物 250ppm 塩化水素 50ppm
563 | 51 |  |  | イ | 排水に係る基準 | 生活排水処理水の排水放流基準については、次のとおりとする。 規制物質 基準値 水素イオン濃度(pH） 5.8～8.6 生物化学的酸素要求量(BOD) 10mg／ℓ 化学的酸素要求量(COD) 10mg／ℓ 浮遊物質量(SS) 10mg／ℓ 窒素含有量 10mg／ℓ 燐含有量 １mg／ℓ これら以外については、水質汚濁防止法の他、岡崎市生活環境保全条例等関係法令に拠ること。
564 | 51 |  |  | ウ | 悪臭に係る基準 | 悪臭については、悪臭防止法及び悪臭防止法に基づく悪臭原因物の排出規制地域の指定及び規制基準の設定（平成23年３月17日岡崎市告示第102号）に基づき臭気指数について敷地境界において18以下とする。また、排気筒出口においては、悪臭防止法施行規則第６条の２に定める方法により算出した値とする。
565 | 52 |  |  | エ | 騒音に係る基準 | 搬入路の騒音については、２車線以上の車線を有する道路に面する地域であり、また、計画地は市街化調整区域であることから次の基準が適用される。 昼間（ 6:00～22:00） 65dB 夜間（22:00～ 6:00） 60dB
566 | 52 |  |  |  |  | 敷地境界の騒音については、「岡崎市生活環境保全条例」に基づき、計画地は市街化調整区域であるため、次の基準が適用される。 昼間（ 8:30～17:00） 60dB 朝 （ 7:00～ 8:30） 55dB 夕 （17:00～20:00） 55dB 夜間（20:00～ 7:00） 50dB
567 | 52 |  |  | オ | 振動に係る基準 | 振動については、岡崎市生活環境保全条例に基づき、計画地は市街化調整区域であるため、次の基準が適用される。 昼間（ 8:00～19:00） 65dB 夜間（19:00～ 8:00） 60dB
568 | 52 |  |  | カ | 排出灰に係る基準（残骨灰・飛灰） | ダイオキシン類 ３ng-TEQ/g以下
569 | 52 |  |  | キ | 留意事項 | 特に指定していないものについては、関係法令等により確認すること。排ガス及び悪臭に関し、基準として明記されていない種類の物質に対しても、周辺環境に悪影響を与えることのないよう配慮すること。
15所有権移転業務
570 | 53 |  |  |  |  | 選定事業者の負担により建物について必要な登記を行ったうえで、平成28年５月末日までに、市に施設の所有権を移転すること。
16各種申請等業務
571 | 53 |  |  |  |  | 本事業を実施するに当たり、要求水準書及び事業契約書で示す法令及びその他関係法令で必要な申請がある場合は、事業実施に支障がないよう、各種申請等を適切に実施すること。
572 | 53 |  |  |  |  | 市が本事業を実施する上で必要な申請を行う際、選定事業者は必要な協力を行うこと。
17稼動準備業務
573 | 53 |  |  |  |  | 施設が供用開始後支障なく稼働するように、職員の研修等を含めた稼働準備業務を行うこと。これらに必要となる資材及び消耗品等の調達については、事業者の負担とする。
18周辺整備業務
574 | 53 |  |  |  |  | 要求水準書及び事業契約書を基に、設計図面に従い、事業を実施するうえで必要な周辺敷地を整備するものとする。
575 | 53 |  |  |  |  | 外部からの景観及び待合室等からの眺望を考慮し、周辺を整備すること。
576 | 53 |  |  |  |  | 新火葬場及びその動線に係る周辺整備については、新火葬場供用開始までに実施するものとする。
19その他施設整備上必要な業務
577 | 53 |  |  |  |  | 本事業を実施するに当たり、要求水準書及び事業契約書で示す内容を満たすうえで、その他に施設整備上必要な業務がある場合は、本事業実施に支障がないよう、適切に実施すること。
第３ 維持管理業務要求水準
２基本要件
578 | 54 | (3) | 維持管理計画及び報告 |  |  | 要求水準書第３の２⑶「維持管理計画及び報告」に示す各種計画書・報告書を作成し、市に提出すること。
579 | 55 |  |  |  |  | 運転日誌及び点検記録（日常、定期）は３年、整備記録及び事故等報告書は、事業期間中保管すること。
580 | 55 | (4) | 全体要件 |  |  | 建築保全業務共通仕様書に示された仕様によるものと同水準のサービスを第一の達成目標として作業仕様を策定すること。
581 | 55 |  |  |  |  | 本事業の事業期間終了前に、建築物の大規模修繕を含む事業期間終了後の長期の維持管理計画について、その内容と金額等について提案すること。
582 | 55 |  |  |  |  | すべての維持管理作業担当者は、勤務時間中は職務にふさわしい制服を着用すること。
583 | 55 |  |  |  |  | 維持管理業務に関し、市と定期的（最低月１回）及び必要に応じて協議を行うこと。
584 | 55 |  |  |  |  | 業務に必要な用具、資材及び消耗品類は、すべて選定事業者の負担とし、可能な限り市内業者から購入すること。
585 | 55 |  |  |  |  | 業務の実施においては、地元の人材等の活用に配慮すること。
586 | 55 |  |  |  |  | 業務の実施に必要な電気、水道及びガスは、計画的に節約すること。
587 | 55 |  |  |  |  | 維持管理業務に適した実施体制及び人員配置を提案すること。
３建築物保守管理業務
588 | 56 |  |  |  |  | 施設の建築物（外構を含む）の性能及び機能を維持し、本施設における公共サービスの提供その他の各種業務が安全かつ快適に行われるよう、外構を含む施設の建物各部の点検、保守、補修・修繕、更新等を実施すること。
589 | 56 |  |  |  |  | 概ね要求水準書第３の３「建築物保守管理業務」に示す各項目について点検を実施すること。
４建築設備保守管理業務
590 | 57 |  |  |  |  | 設備の運転・監視については、利用状況、利用時間、気候の変化、利用者の快適さ等を考慮に入れて柔軟性のある運転管理計画を策定し、それに従って各種設備を適正な操作によって効率よく運転・監視すること。
591 | 57 |  |  |  |  | 施設の性能及び機能を維持し、公共サービスの提供その他の各種業務が安全かつ快適に行われるよう、本施設に設置される電気設備、機械設備、監視制御設備、防災設備、及び本事業の建設工事に含まれる備品等について、適切な設備維持管理のもとに運転・監視、点検、保守、修繕、更新等を実施すること。
５清掃業務
592 | 58 |  |  |  |  | 施設及び敷地を美しく衛生的に保ち、本施設における公共サービスの提供その他の各種業務が快適な環境のもとで円滑に行われるようにするため清掃業務を実施すること。
593 | 58 |  |  |  |  | 日常清掃、定期清掃及び特別清掃を適切に組み合わせた作業計画を策定し、清掃箇所に応じた適切な頻度、方法で清掃を実施すること。
594 | 58 |  |  |  |  | 業務範囲は、進入路を含めた事業区域全体とする。
595 | 58 |  |  |  |  | 清掃業務を実施するに当たっては、会葬者の利用時間に十分配慮すること。
596 | 58 |  |  |  |  | 業務終了後は、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末に努めること。
597 | 58 |  |  |  |  | 業務に使用する資材・消耗品は、すべて品質保証のあるもの（ＪＩＳマーク商品等）を用いること。
598 | 58 |  |  |  |  | 清掃業務によって発生した廃棄物は、適正な処理を行うこと。
６植栽・外構・緩衝緑地維持管理業務
599 | 58 |  |  |  |  | 敷地全体の付帯施設、構内道路について、機能・安全・美観上適切な状態に保つとともに、利用者が視認可能な範囲については、緑樹を保護・育成・処理して、豊かで美しい環境を維持すること。その他の敷地については、必要に応じて倒木の処理等を行うこと。
600 | 58 |  |  |  |  | 植物の形状、生育状況及び植物の病害虫等に対する点検並びに剪定、施肥及び病害虫防除のための消毒等の手入れを年間管理計画書に従い、適切な管理を実施すること。
601 | 58 |  |  |  |  | 敷地の周囲に整備された柵等は、適切な状態に維持すること。
602 | 58 |  |  |  |  | 業務に使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に薬品等は適正な管理を行うこと。
７警備業務
603 | 58 |  |  |  |  | 施設の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒・防止することにより、財産の保全と人身の安全を図り、本施設における各種業務の円滑な運営に寄与することを目的として施設の警備を行うこと。
604 | 58 |  |  |  |  | 施設及び敷地全体の安全性を確保するよう警備・監視を実施すること。
605 | 58 |  |  |  |  | 施設の利用時間外は、建物内外の主な出入口及び扉の施錠を行うとともに、本件施設の鍵の保管及びその記録を行うこと。
606 | 59 |  |  |  |  | 昼間は人的警備、夜間は機械警備を基本とし、必要に応じて両者を組み合わせて実施すること。利用者の安全などに十分配慮した警備計画を策定すること。
607 | 59 |  |  |  |  | 人的警備に当たっては、施設の利用時間・用途・規模等を勘案して適切な巡回警備計画を立て、定期的に施設内を巡回して不審者・不審物及び施設内の異常の発見等に努めること。
608 | 59 |  |  |  |  | 機械警備に当たっては、機械監視装置による不審者の発見をし、進入防止の対策を講ずること。
８環境衛生管理業務
609 | 59 |  |  |  |  | ゴキブリ、ダニ、その他の害虫の駆除、空気環境の測定、貯水槽の清掃と水質管理、排水施設の清掃と補修を実施すること。また、施設の消臭作業を実施すること。
610 | 59 |  |  |  |  | 害虫駆除に関しては、総合的有害生物管理に基づき、生息調査を行い、その結果により害虫発生を防止するため必要な措置を講じること。
611 | 59 |  |  |  |  | 生息調査、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。
612 | 59 |  |  |  |  | 業務に必要な薬品等は適正な管理を行うこと。
９火葬炉保守管理業務
613 | 59 | (1) | 業務の実施 |  |  | 火葬業務が安全かつ快適に行われるよう、本施設に設置される火葬炉設備について、性能及び機能を維持するため、維持管理計画のもとに運転・監視、点検、保守、修繕、更新等を実施すること。
614 | 59 |  |  |  |  | 修繕等が必要と思われる場合は、選定事業者の負担において、迅速に調査、診断、修繕等を実施すること。
615 | 59 |  |  |  |  | 公害防止に係る基準の遵守及び性能試験については、要求水準書第２の14「環境保全対策業務」により実施すること。
616 | 59 | (2) | 管理記録の作成及び保管 |  |  | 設備の運転・点検整備等の記録として、要求水準書第３の10⑵「管理記録の作成及び保管」に示すものを作成し、提出すること。
617 | 60 |  |  |  |  | 運転日誌及び点検記録（日常、定期）は３年、整備記録及び事故等報告書は、事業期間中保管すること。
618 | 60 | (3) | 異常発見時の報告 |  |  | 選定事業者は、運転監視及び定期点検等により、異常が発見された場合には、速やかに市に報告するとともに必要な対応策を講じること。
10備品等管理業務
619 | 60 |  |  |  |  | 施設で使用される備品について、備品の補充及び管理を確実に行うこと。
620 | 60 |  |  |  |  | 備品等の経年による劣化や汚れ等が著しい場合には、速やかに修繕若しくは交換を行うこと。また、市が劣化や汚れ等が著しいと判断し、改善を求める備品等についても、速やかに修繕若しくは交換を行うこと。
621 | 60 |  |  |  |  | 交換した備品等についても、岡崎市物品管理規則第３条第１項第１号に該当する備品の場合は、所定の手続きを行い、備品標示票による標示を行うこと。
11残骨灰及び集じん灰の管理及び処理業務
622 | 60 |  |  |  |  | 本事業により排出された残骨灰及び集じん灰について、人体・胞衣等及び動物のそれぞれに分別し、適正に管理、処理を行うこと。
623 | 60 |  |  |  |  | 人体の残骨灰については、墓地、埋葬等に関する法律の趣旨に則り適切に管理、処理すること。また、動物・胞衣等の焼却灰についても関係法令に則り、適切に管理、処理すること。
624 | 60 |  |  |  |  | 灰の搬出、最終処分は選定事業者の責任によって適切な方法により実施すること。また、処分先について、市に報告すること。
625 | 60 |  |  |  |  | 集じん灰搬出の際は、ダイオキシン類濃度を測定すること。
12その他維持管理上必要な業務
626 | 61 |  |  |  |  | その他、維持管理において、選定事業者が必要と思われる業務について、市と協議を行い、適正に行うこと。
第４ 運営業務要求水準
２基本要件
626 | 62 | (3) | 運営計画及び報告 |  |  | 要求水準書第４の２⑶「運営計画及び報告」に示す各種計画書・報告書を作成し、市に提出すること。
627 | 62 |  |  |  |  | 業務日誌は３年、実績報告書は事業期間中保管すること。
628 | 63 | (4) | 全体要件 |  |  | 施設の安全性を確保し、利便性、信頼性を向上させ、利用者の立場に立った良質なサービスを提供すること。
629 | 63 |  |  |  |  | 利用者の心情に配慮し、適切な接遇を行えるよう、従業員教育を実施すること。
630 | 63 |  |  |  |  | 運営業務に関し、市と定期的（最低月１回）及び必要に応じて協議を行うこと。
631 | 63 |  |  |  |  | 業務に必要な用具、資材及び消耗品類は、すべて選定事業者の負担とし、可能な限り市内業者から購入すること。
632 | 63 |  |  |  |  | 施設の運営に当たっては、墓地、埋葬等に関する法律に基づく管理者及び関係法令等に則して必要な有資格者を配置すること。
633 | 63 |  |  |  |  | 業務の実施に必要な電気、水道及びガスは、計画的に節約すること。
634 | 63 |  |  |  |  | 業務の各段階で故人の氏名確認を徹底し、炉の施錠・開錠を喪主と共に行うことなどで焼骨の取り違え事故が発生しないよう充分配慮すること。
３施設の運営概要
635 | 63 | (1) | 利用日及び休業日 |  |  | 休業日は、１月１日及び市が別に定める日とする。
636 | 63 |  |  |  |  | 何らかの事由により休業日等を設定する際は、事前に市と調整を行うこと。
637 | 63 | (2) | 利用時間 |  |  | 火葬場の利用時間は、午前９時から午後５時30分までを原則とする。
638 | 63 | (4) | 火葬件数 |  |  | 供用開始時は、４件／時で火葬を受付し、実施すること。なお、４件／時を上回る火葬需要が発生した場合は、市と協議のうえ、火葬実施体制の見直しを行うこと。（その際の火葬実施体制について、市は、最大６件／時を想定している。）
４予約受付業務
639 | 63 |  |  |  |  | 人体及び人体の一部について、火葬の予約受付及び待合室の利用受付・確認を行うこと。
640 | 64 |  |  |  |  | 予約は運営･支援システムを用いるほか、利用日においては、電話で施設の予約受付を行うこと。
641 | 64 |  |  |  |  | 予約情報を活用し、火葬場の運営を円滑に行えるよう、工夫すること。
642 | 64 |  |  |  |  | 受付に当たっては、不公平、不透明な対応は行わないこと。特に、利用者の受付の順番には注意すること。
５利用者受付業務
643 | 64 |  |  |  |  | 霊柩車や会葬者等の車両の適切な誘導を行い、安全に十分配慮すること。
644 | 64 |  |  |  |  | 動物の火葬受付は、一般の火葬受付と別に設け、利用者の動線を分離すること。
645 | 64 |  |  |  |  | 霊柩車等の到着時に、受付での手続を案内すること。
646 | 64 |  |  |  |  | 利用者から火葬許可証等を受領し、内容を確認すること。
647 | 64 |  |  |  |  | 利用者から使用料を徴収すること。
648 | 64 |  |  |  |  | 火葬後、火葬証明のため火葬許可証へ押印することとし、利用者に返却すること。返却場所については、市と協議のうえ定める。
６告別業務
649 | 64 |  |  |  |  | 所要時間は、台車移動等も含め、15分程度を想定している。
650 | 64 |  |  |  |  | 霊柩車到着後、柩を柩運搬車へ移し、告別室へ移動すること。
651 | 64 |  |  |  |  | 会葬者を告別室に案内し、告別式の準備を行うこと。
652 | 64 |  |  |  |  | 告別式終了後、後片付け等を実施すること。
７炉前業務
653 | 64 |  |  |  |  | 会葬者が輻輳しないよう誘導すること。特に火葬が集中する時は、適切に職員を配置すること。
654 | 64 |  |  |  |  | 告別室から炉前へ柩を移動し、喪主に名前を確認した後、入炉すること。
655 | 64 |  |  |  |  | 副葬品としてふさわしくないものの確認、除去を行うこと。
656 | 64 |  |  |  |  | 入炉時及び出炉時等、会葬者の安全に配慮すること。
657 | 64 |  |  |  |  | 会葬者に収骨予定時間等の説明を行い、待合ロビー又は待合室へ案内すること。
８収骨業務
658 | 65 |  |  |  |  | 会葬者に火葬終了の案内を行い、収骨室へ案内し、収骨の方法を説明すること。
659 | 65 |  |  |  |  | 喪主に名前を確認した後、焼骨を出炉し、収骨の準備を行うこと。
660 | 65 |  |  |  |  | 出炉の方法等について、会葬者の安全に配慮すること。
661 | 65 |  |  |  |  | 収骨トレイへ焼骨の移動等を行う場合は、地域の風習を考慮し、喪主等の立会いのもとで行うこと。
662 | 65 |  |  |  |  | 収骨後の残滓については、会葬者の同意を得たうえで、適正に処理すること。
663 | 65 |  |  |  |  | 会葬者に配慮しつつ、収骨時間の短縮化を図ること。
664 | 65 |  |  |  |  | 収骨終了後、会葬者を収骨室から退室するよう案内すること。
665 | 65 |  |  |  |  | 会葬者の退室後、収骨室の清掃を行うこと。
９火葬炉運転業務
666 | 65 |  |  |  |  | 選定事業者は火葬炉の取扱説明書、選定事業者が事前に作成した火葬炉運転マニュアルにしたがって火葬を行うこと。
667 | 65 |  |  |  |  | 選定事業者は、適切な焼骨の状態になるまで火葬を行うこと。適切な焼骨の状態とは、遺体や副葬品の状態に合わせ、焼骨がある程度まとまった形で遺族の目に触れるようにすることを示す。なお、副葬品の残滓は選定事業者の判断で除去することなく出炉すること。
668 | 65 |  |  |  |  | 所要時間は台車移動等も含め、火葬60分、冷却15分程度であるが、火葬炉の状態や職員の配置などに配慮して適切な時間配分とすること。
669 | 65 |  |  |  |  | 機器故障などが発生しないよう、日頃から点検保守を行うこと。
670 | 65 |  |  |  |  | 火葬中に機器トラブルが発生した場合にも、原因追跡を行い、安全を最優先したうえで火葬の継続・完了に最大限の努力をしなければならない。
671 | 65 |  |  |  |  | 火葬炉の運転に当たっては、環境保全に配慮し、排ガス中の有害物質に関して、関係法令等を遵守したうえで、さらに一層の削減に努力すること。
672 | 65 |  |  |  |  | 炉室業務についても、遺族の心情や遺体の尊厳に配慮しながら炉室業務を行うこと。
673 | 65 |  |  |  |  | 死産児等を火葬する際は、収骨に配慮し火葬方法を工夫すること。
10動物、胞衣等の火葬等業務
674 | 65 |  |  |  |  | 動物、胞衣等は当日利用時間のみの受付とし、保管のうえ火葬等を行う。
675 | 65 |  |  |  |  | 動物の焼却は、玄関受付から告別に至るまで、一般の会葬者の動線とは分離すること。
676 | 65 |  |  |  |  | 動物については、収骨は行わない。なお、関係者に対しては収骨が行えない旨をあらかじめ了承を得るものとする。
677 | 66 |  |  |  |  | 胞衣等に関しては、動物炉ではなく火葬炉で火葬を行うこと。
11待合室関連業務
678 | 66 |  |  |  |  | 待合室の使用受付、貸出業務を行うこと。
679 | 66 |  |  |  |  | 利用者が快適な待ち時間を過ごすことができるように、茶葉の用意、給茶用具の貸出しや後片付けなど設備貸与に関する業務を実施すること。
680 | 66 |  |  |  |  | 地域の風習を考慮し、待合室では、会葬者が飲食できるものとする。その際、ごみは、利用者に持ち帰っていただくこととすること。
681 | 66 |  |  |  |  | 利用者やその他市が認めた者以外の者に対して、待合室を提供してはならない。
12物品販売業務
682 | 66 |  |  |  |  | 自動販売機（事業者提案により売店を設置する場合も含む）の運営に関して、効率的かつ施設の円滑な運営を妨げないよう十分配慮した事業計画を提案すること。
683 | 66 |  |  |  |  | 定期的に業務実績の客観的報告を行うこと。
684 | 66 |  |  |  |  | 自動販売機及び販売物の価格は、一般的な市場価格を参考にし、適正な価格設定とすること。
685 | 66 |  |  |  |  | 売店を設置する場合には、数珠等の葬祭関連品を必ず販売すること。売店を設置しない場合であっても、受付等において販売すること。
686 | 66 |  |  |  |  | 事業期間中に、自動販売機の台数や売店の数を変更する際及び売店を閉店する際は、市の承諾を得ること。
13公金収納代行業務
687 | 66 |  |  |  |  | 受付窓口において、本施設の使用料として、条例により定めた金額を徴収すること。
688 | 66 |  |  |  |  | 徴収した使用料は、岡崎市予算決算及び会計規則（昭和39年岡崎市規則第４号）及び岡崎市公金収納委託事務取扱要綱等に従った取扱いをするものとし、選定事業者は市が指定する金融機関に払い込むものとする。
14その他運営上必要な業務
689 | 67 | (1) | 勤務管理 |  |  | 運営業務に適した実施体制及び人員配置を提案すること。また、非常時の運営体制についても提案すること。
690 | 67 |  |  |  |  | 職員の勤務計画を策定し、業務の監督を行うこと。
691 | 67 |  |  |  |  | サービスの質を確保するため、接遇マニュアルを作成するとともに、定期的に職員教育・研修（人権研修を含む）を実施すること。
692 | 67 |  |  |  |  | すべての施設運営・業務担当者は、勤務時間中は職務にふさわしい制服を着用すること。
693 | 67 |  |  |  |  | 運営上のミス・トラブルを未然に防ぐための方策を提案すること。
694 | 67 | (2) | 庶務・広報業務 |  |  | 業務に関する電話等への対応、消耗品の補充等、選定事業者の判断において火葬場運営に必要な庶務業務を行うこと。
695 | 67 |  |  |  |  | 施設の広報及び情報提供のために、ホームページやパンフレット等の施設案内資料を作成し、市民及び利用者等に対し配布やその他の対応を行うこと。
696 | 67 |  |  |  |  | 外国人利用者を想定し、複数言語（英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語）による施設案内図等の資料を作成し、配布すること。
697 | 67 |  |  |  |  | 副葬品に関する市民・葬祭業者への啓発を行うこと。
698 | 67 |  |  |  |  | 急病人への対応に必要なＡＥＤやベッド等の器具を備え、常に使用可能であるよう管理すること。
699 | 67 |  |  |  |  | 利用者から申請があった場合には、火葬済証明書を発行すること。
700 | 67 | (3) | 各種資料の作成・保管及び閲覧 |  |  | 関係法令において、必要とされている資料を作成すること。また、施設への備え付けが求められている図面、資料等を施設に備え付けること。また、遺族等の請求があったときは、これを閲覧に供すること。市の要求に応じてこれらの資料等を市に提出すること。
701 | 67 | (4) | モニタリング |  |  | 市が実施するモニタリングに協力すること。市が要求する資料等については、速やかに市に提出すること。
702 | 67 |  |  |  |  | 各業務について、セルフモニタリングを実施し、結果に基づき、業務改善・継続的なサービスの向上を図ること。
703 | 67 |  |  |  |  | アンケート等により、利用者の意見や要望を聞き取り、業務改善・継続的なサービスの向上を図ること。
704 | 68 | (5) | 大規模震災時の対応 | ア | 市が被災した場合 | 大規模災害が発生した場合であって、市が必要と認めたときは、受付時間、利用時間等を延長し、24時間体制で対応できるようにすること。
705 | 68 |  |  |  |  | 施設に損傷等が生じた場合には、可能な限り早期に復旧を行うものとし、その状況を報告すること。
706 | 68 |  |  | イ | 他市町村が被災した場合 | 大規模災害により、他市町村が被災した場合において、広域災害支援の観点から、市が他市町村民の火葬を行う必要があると認めた場合は、受付時間、利用時間等を延長し、24時間体制で対応できるようにすること。
707 | 68 | (6) | 引き取りを希望しない焼骨 |  |  | 利用者が引き取りを希望しない焼骨については、適切な方法で取り扱うこと。
708 | 68 | (7) | 心づけ受領の禁止 |  |  | 選定事業者及び関係者が、会葬者、葬祭業者等から心づけを受領することはかたく禁じる。心づけは、金銭のみでなく中元歳暮等物品も含む。
709 | 68 | (8) | 個人情報の保護及び秘密の保持 |  |  | 選定事業者は、業務を実施するに当たって知り得た市民等の個人情報を取り扱う場合については、漏えい、滅失、き損の防止等、個人情報の適正な管理のために必要な措置を関連法令に準拠して講じること。
710 | 68 |  |  |  |  | 業務に従事する者又は従事していた者は、個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第５ 既存施設の解体業務要求水準
２ 基本要件
711 | 69 | (2) | 業務期間 |  |  | 平成29年３月までに完了すること。
712 | 69 | (3) | 全体要件 |  |  | 事業者は、解体対象となる施設について、現状を確認のうえ、解体及び撤去を行うこと（参考：「資料10 既存施設参考図」）。
713 | 69 |  |  |  |  | 解体計画に当たっては、あらかじめ現地にて使用材料等の調査を行って施工計画書及びリサイクル計画書を作成すること。
714 | 69 |  |  |  |  | 解体に当たっては、会葬者、葬祭業者の利用及び周辺地域への影響に十分配慮すること。
715 | 69 |  |  |  |  | 解体及び跡地整備によって搬出される廃棄物（市が指示した物品を含む。）は、関係法令等を遵守して適正に処理すること。
716 | 69 |  |  |  |  | 工事実施に当たっては、新火葬場の運営に支障をきたさないよう、充分配慮するとともに、特に周辺環境の保全には留意すること。
717 | 69 |  |  |  |  | 厚生労働省労働基準局長通知「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」（平成13年４月25日付け基発第401号）で示した廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱等を参考に、ダイオキシン類の拡散防止に努めること。
718 | 69 |  |  |  |  | 基礎の撤去はフーチングまでとし、撤去状況を工事記録として残すこと。
719 | 69 |  |  |  |  | 解体業務の着工前及び業務期間中に提出する書類は、要求水準書第２の10「建設業務」に示す書類のうち解体業務に係るものとし、適切な時期に提出すること。
720 | 70 |  |  |  |  | その他、要求水準書第２「施設整備業務要求水準」が示す水準を満たすこと。
721 | 70 | (4) | 完成図書の提出 |  |  | 選定事業者は、市による完成確認に必要な要求水準書第５の２⑷「完成図書の提出」に示す完成図書を提出すること。なお、これら図書を本施設内に保管すること。
722 | 70 | (5) | その他 |  |  | 既存六地蔵については、現況の位置とすること。解体及び施設整備期間中に破損した場合は、選定事業者の責任において修復等を行うこと。
723 | 70 |  |  |  |  | その他、地蔵等の移設については、市と協議のうえ決定する。

## 様式4-14
（様式４－14）
施設整備費等見積書
■ 費目内訳表 | [8 empty] | （単位：円）
費目 |  |  |  | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |  | 合計 | 算定根拠
[6 empty] | ４～５月 | ６～３月
| １ 設計費 | [6 empty] | 0
| ２ 工事監理費 | [6 empty] | 0
| ３ 建設工事費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ①建築工事費 | [5 empty] | 0
|  | ②電気設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ③空調換気設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ④給排水衛生設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ⑤防災設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ⑥昇降機設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ⑦火葬炉設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ⑧備品整備費 | [5 empty] | 0
|  | ⑨受付システム工事 | [5 empty] | 0
|  | ⑩外構工事費 | [5 empty] | 0
|  | ・・・ | [5 empty] | 0
|  | ・・・ | [5 empty] | 0
| ４ 共通費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ①共通仮設費 | [5 empty] | 0
|  | ②諸経費 | [5 empty] | 0
| ５ その他経費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ・・・ | [5 empty] | 0
|  | ・・・ | [5 empty] | 0
Ａ．施設整備費（１＋２＋３＋４＋５） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| １．直接工事費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ・・・ | [5 empty] | 0
|  | ・・・ | [5 empty] | 0
| ２．その他経費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ・・・ | [5 empty] | 0
|  | ・・・ | [5 empty] | 0
Ｂ．既存施設の解体費（１＋２） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計（Ａ＋Ｂ） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ サービス購入料 | [7 empty] | （単位：円）
区分 |  |  | 対象範囲 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |  | 合計
[6 empty] | ４～５月 | ６～３月
サービス購入料Ａ（一時金払い） |  |  | 75% | － | － | 0 | － | 0
サービス購入料Ｂ（うち割賦元本） |  |  | － | － | － | 0 | － | 0
サービス購入料Ｃ（一時金払い） |  |  | 75% | － | － | － | 0 | 0
サービス購入料Ｄ（うち割賦元本） |  |  | － | － | － | － | 0 | 0
登録番号
※ | Ａ４判縦型、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | サービス購入料の算出方法については、支払方法説明書を参照すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式5-10
（様式５-10）
光熱水費等積算書（参考）
(単位：円）
| 事業年度 |  |  | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | H35年度 | H36年度 | H37年度 | H38年度 | H39年度 | H40年度 | H41年度 | H42年度 | H43年度 | 合計
1 | 想定火葬件数
2 | 水道料金 | （円） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (1) 使用量 | （㎥） | [17 empty] | 0
| (2) 基本料金 | （円） | [17 empty] | －
| (3) 従量料金 | （円） | [17 empty] | －
3 | 電気料金 | （円） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (1) 基本料金 | （円）
| (2) 電力量料金 | （円） | [17 empty] | －
| ①使用電力量 | （kWh） | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 火葬炉部分 | [16 empty] | －
|  |  | 火葬炉以外 | [16 empty] | －
| ②電力料金単価 | （円/kWh) | [17 empty] | －
| ③燃料費調整額 | （円）
4 | 灯油料金 | （円） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (1) 使用量 | （㎥） | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 火葬炉部分 | [16 empty] | －
|  |  | 火葬炉以外 | [16 empty] | －
| (2) 料金単価 | （円/㎥） | [17 empty] | －
5 | ガス料金 | （円） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (1) 使用量 | （㎥） | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 火葬炉部分 | [16 empty] | －
|  |  | 火葬炉以外 | [16 empty] | －
| (2) 料金単価 | （円/㎥） | [17 empty] | －
合計（2+3+4+5) |  |  | （円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
登録番号
※ | Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 重油等、他の燃料を使用する場合は、適宜、項目を追加して記載すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、平準化（平均）した額ではなく、提案する内容・工程に合わせ、各年度における事業者の実際の支払予定額を記入すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式5-11
（様式５-11）
維持管理費内訳書
（単位：円）
事 業 年 度 |  |  |  |  | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 合計 | 算定根拠
建築物 保守管理 業務 |  | 点検 保守費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
|  | 修繕費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
計
建築設備 保守管理 業務 |  | 点検 保守費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
|  | 修繕費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
計
清掃業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
植栽・外構・緩衝緑地維持管理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
警備業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
環境衛生 管理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
火葬炉 保守管理 業務 |  | 点検 保守費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
|  | 長期 修繕費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
計
備品等 整備業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
残骨灰及び集じん灰の管理及び処理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
合計 | [21 empty] | ―
登録番号
※ | Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、平準化（平均）した額ではなく、提案する内容・工程に合わせ、各年度における事業者の実際の支払い予定額を記入すること。
※ | 算定根拠は可能な範囲で具体的に記入すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※ | 光熱水費は除いて積算し、記入すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式5-12
（様式５-12）
維持管理費内訳書（修繕及び更新費）
■本事業期間 | [18 empty] | (単位：円）
大項目 | 中項目 | 小項目 | 内容等 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | H35年度 | H36年度 | H37年度 | H38年度 | H39年度 | H40年度 | H41年度 | H42年度 | 合計
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
建築 | 外部 | 例：外壁塗装 | 例：○年毎に△、○年毎に◇を想定
内部
外構
設備 | 電気設備
空気調和設備
給排水設備
備品等
合計
事業期間の修繕費の合計金額 |  |  |  | 1: [A]
施設整備費等見積書 |  |  |  | 1: [B]; 2: ※様式４－12 「施設整備費等見積書 合計」の金額
[A]／[B]
■本事業期間終了以降 | [18 empty] | (単位：円）
大項目 | 中項目 | 小項目 | 内容等 | H43年度 | H44年度 | H45年度 | H46年度 | H47年度 | H48年度 | H49年度 | H50年度 | H51年度 | H52年度 | H53年度 | H54年度 | H55年度 | H56年度 | H57年度 | 合計
|  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
建築 | 外部 | 例：外壁塗装 | 例：○年毎に△、○年毎に◇を想定
内部
外構
設備 | 電気設備
空気調和設備
衛生設備
備品等
合計
登録番号
※ Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ 必要に応じて、項目を追加または細分化すること。
※ 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ 金額は円単位とすること。
※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ 費用は、平準化（平均）した額ではなく、提案する内容・工程に合わせ、各年度における事業者の実際の支払い予定額を記入すること。
※ 「本事業期間終了以降」については、提案するライフサイクルに基づき、適宜、期間を増やすこと。

## 様式5-13
（様式５-13）
運営費内訳書
（単位：円）
事 業 年 度 |  |  |  |  | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 合計 | 算定根拠
予約受付 業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
利用者 受付業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
告別業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
炉前業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
収骨業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
火葬炉 運転業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
動物・ 胞衣等の 火葬等業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
待合室 関連業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
公金収納 代行業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
合計 | [21 empty] | ―
登録番号
※ | Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、平準化（平均）した額ではなく、提案する内容・工程に合わせ、各年度における事業者の実際の支払い予定額を記入すること。
※ | 算定根拠は可能な範囲で具体的に記入すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式6-3
（様式６-３）
資金調達計画表
■ | ＳＰＣの出資構成
No. | 出資者 |  |  | 資本金額 | 出資比率
| 出資者名 | 役割 |  | （単位：円） | （単位：％）
1 |  | 代表企業 | ［ ］企業 |  | #DIV/0!
2 |  | 構成員 | ［ ］企業 |  | #DIV/0!
3 |  | 構成員 | ［ ］企業 |  | #DIV/0!
4 |  | 構成員 | ［ ］企業 |  | #DIV/0!
5 |  | 構成員 | ［ ］企業 |  | #DIV/0!
合計 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
■ | 長期借入金
No. | 資金調達先 | 返済方法等 |  | 借入金額
1 |  | 借入金利 |  |  | 円
返済期間
返済方法
2 |  | 借入金利 |  |  | 円
返済期間
返済方法
● |  | 借入金利 |  |  | 円
返済期間
返済方法
■ | 劣後融資等
No. | 資金調達先 | 返済方法等 |  | 借入金額
1 |  | 借入金利 |  |  | 円
返済期間
返済方法
2 |  | 借入金利 |  |  | 円
返済期間
返済方法
● |  | 借入金利 |  |  | 円
返済期間
返済方法
資金調達金額 合計 |  |  |  | 0 | 円
登録番号
※ | Ａ４判縦型、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※ | 代表企業の出資比率については、出資者中最大となるようにすること。
※ | 応募者の構成員は必ず出資者とすること。
※ | 資金調達先として予定している者からの関心表明書又はそれに類する書類がある場合は、本様式の添付資料として提出すること。なお、様式は任意とする。

## 様式6-4
（様式６-４）
サービス購入料Ｂの支払計画表
割賦手数料 | 基準金利 |  |  |  | ・提案書に用いる基準金利は、平成25年７月30日（火）午前10時現在の東京スワップレファレンスレート（TSR）６ヶ月LIBORベース15年物金利スワップレートとすること。
| スプレッド |  |  |  | ・基準金利及びスプレッドは、小数点以下第３位までとし、小数点以下第４位を切り捨てること。
0%
サービス購入料Ｂ（うち割賦元本） |  | 0 | 円
（単位：円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成28年度 |  |  |  | 平成29年度 |  |  |  | 平成30年度 |  |  |  | 平成31年度
| 月 | 6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
サービス 購入料Ｂ | 元本部分
金利部分
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
（単位：円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成32年度 |  |  |  | 平成33年度 |  |  |  | 平成34年度 |  |  |  | 平成35年度
| 月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
| 回 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
サービス 購入料Ｂ | 元本部分
金利部分
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
（単位：円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成36年度 |  |  |  | 平成37年度 |  |  |  | 平成38年度 |  |  |  | 平成39年度
| 月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
| 回 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
サービス 購入料Ｂ | 元本部分
金利部分
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
（単位：円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成40年度 |  |  |  | 平成41年度 |  |  |  | 平成42年度 |  |  |  | 平成43年度 | 合計
| 月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～5月
| 回 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
サービス 購入料Ｂ | 元本部分 | [13 empty] | 0
| 金利部分 | [13 empty] | 0
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
登録番号
※ Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ 金額は円単位とすること。
※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ 各回の金額については、支払予定額を指定期間の月数で按分し、その回の月数分に合わせた、計61回元利均等となる金額とすること。
※ 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式6-5
（様式６-５）
サービス購入料Ｄの支払計画表
割賦手数料 | 基準金利 |  |  |  | ・提案書に用いる基準金利は、平成25年７月30日（火）午前10時現在の東京スワップレファレンスレート（TSR）６ヶ月LIBORベース15年物金利スワップレートとすること。
| スプレッド |  |  |  | ・基準金利及びスプレッドは、小数点以下第３位までとし、小数点以下第４位を切り捨てること。
0%
サービス購入料Ｄ（うち割賦元本） |  | 0 | 円
（単位：円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成28年度 |  |  |  | 平成29年度 |  |  |  | 平成30年度 |  |  |  | 平成31年度
| 月 | 6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
| 回 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
サービス 購入料Ｄ | 元本部分 | － | － | － | －
| 金利部分 | － | － | － | －
| 小計① | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | － | 4: 0; 8: 0; 12: 0
（単位：円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成32年度 |  |  |  | 1: 平成33年度; 5: 平成34年度; 9: 平成35年度
| 月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
| 回 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
サービス 購入料Ｄ | 元本部分
金利部分
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 | 4: 0; 8: 0; 12: 0
（単位：円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成36年度 |  |  |  | 1: 平成37年度; 5: 平成38年度; 9: 平成39年度
| 月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
| 回 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
サービス 購入料Ｄ | 元本部分
金利部分
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 | 4: 0; 8: 0; 12: 0
（単位：円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成40年度 |  |  |  | 1: 平成41年度; 5: 平成42年度; 9: 平成43年度; 10: 合計
| 月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～5月
| 回 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
サービス 購入料Ｄ | 元本部分 |  |  |  |  | 10: 0
| 金利部分 |  |  |  |  | 10: 0
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 | 4: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
登録番号
※ Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ 金額は円単位とすること。
※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ 各回の金額については、支払予定額を指定期間の月数で按分し、その回の月数分に合わせた計57回の元利均等となる金額とすること。
※ 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式6-6
（様式６-６）
サービス購入料Ｅ・Ｆの支払計画表
■ | サービス購入料Ｅ
区分 |  | 費目 | 平成28年度 |  | 平成29年度 |  | 平成43年度 |  | 合計 |  | 算定根拠
|  |  | ６～３月 |  | ～平成42年度 |  | ４～５月
維持管理費 |  | ― |  | 円 |  | 円/年 |  | 円 |  | 円 | ―
その他 |  |  |  | 円 |  | 円/年 |  | 円 |  | 円
|  |  |  | 円 |  | 円/年 |  | 円 |  | 円
|  | 小計 | 0 | 円 | 0 | 円/年 | 0 | 円 | 0 | 円
合計 |  |  | 0 | 円 | 0 | 円/年 | 0 | 円 | 0 | 円
■ | サービス購入料Ｆ
区分 |  | 費目 | 平成28年度 |  | 平成29年度 |  | 平成43年度 |  | 合計 |  | 算定根拠
|  |  | ６～３月 |  | ～平成42年度 |  | ４～５月
運営費 |  | ― |  | 円 |  | 円/年 |  | 円 |  | 円 | ―
その他 |  |  |  | 円 |  | 円/年 |  | 円 |  | 円
|  |  |  | 円 |  | 円/年 |  | 円 |  | 円
|  | 小計 | 0 | 円 | 0 | 円/年 | 0 | 円 | 0 | 円
合計 |  |  | 0 | 円 | 0 | 円/年 | 0 | 円 | 0 | 円
登録番号
※ | Ａ４判縦型、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、月数で按分した額を記入すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式6-7
（様式６-７）
長期収支計画表
■ | ＳＰＣの損益計算書 | [20 empty] | （単位：円）
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・建設期間 |  |  | 維持管理・運営期間 | [14 empty] | 合 計
|  |  |  | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度
1 | 営業収入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| サービス購入料Ａ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成26年度 to 設計・建設期間 平成27年度; 維持管理・運営期間 平成29年度 to 維持管理・運営期間 平成43年度
| サービス購入料Ｂ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成26年度 to 設計・建設期間 平成27年度
| サービス購入料Ｃ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成26年度 to 設計・建設期間 平成27年度; 維持管理・運営期間 平成29年度 to 維持管理・運営期間 平成43年度
| サービス購入料Ｄ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成26年度 to 設計・建設期間 平成27年度
| サービス購入料Ｅ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成26年度 to 設計・建設期間 平成27年度
| サービス購入料Ｆ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成26年度 to 設計・建設期間 平成27年度
物品販売収入費
2 | 営業支出 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
3 | 営業損益 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 営業外収入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
5 | 営業外支出 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
6 | 営業外損益 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 経常損益 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 特別損益 | [20 empty] | 0
9 | 税引前当期損益 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 法人税等 | [20 empty] | 0
| 繰越欠損金 | [20 empty] | 0
| 課税所得 | [20 empty] | 0
11 | 税引後当期損益 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | ＳＰＣのキャッシュフロー表 | [20 empty] | （単位：円）
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・建設期間 平成26年度: 設計・建設期間; 維持管理・運営期間 平成29年度: 維持管理・運営期間 | 合 計
|  |  |  | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度
Cash-In |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 税引後当期利益 | [20 empty] | 0
| 資本金 | [20 empty] | 0
0
0
Cash-Out |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 税引後当期損失 | [20 empty] | 0
0
0
配当前キャッシュフロー |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
配当 | [21 empty] | 0
配当後キャッシュフロー（各年度） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
配当後キャッシュフロー（累計） | [21 empty] | －
■ | 評価指標 |  |  | 維持管理・運営期間 平成43年度: （単位：円）
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・建設期間 平成26年度: 設計・建設期間; 維持管理・運営期間 平成29年度: 維持管理・運営期間
|  |  |  | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度
ＥＩＲＲ
| 配当 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 資本金 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ＤＳＣＲ
元利返済金
元利返済前キャッシュフロー
ＬＬＣＲ
| 元利返済前キャッシュフロー（現在価値換算後） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引率 | bar: 設計・建設期間 平成26年度 to 維持管理・運営期間 平成43年度
■ | 本市のライフサイクルコスト | [20 empty] | （単位：円）
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・建設期間 平成26年度: 設計・建設期間; 維持管理・運営期間 平成29年度: 維持管理・運営期間 | 合 計
|  |  |  | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度
| サービス購入料Ａ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成26年度 to 設計・建設期間 平成27年度; 維持管理・運営期間 平成29年度 to 維持管理・運営期間 平成43年度
| サービス購入料Ｂ |  | 元本部分 | [18 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成26年度 to 設計・建設期間 平成27年度
|  |  | 金利部分 | [18 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成26年度 to 設計・建設期間 平成27年度
| サービス購入料Ｃ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成26年度 to 設計・建設期間 平成27年度; 維持管理・運営期間 平成29年度 to 維持管理・運営期間 平成43年度
| サービス購入料Ｄ |  | 元本部分 | [18 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成26年度 to 設計・建設期間 平成27年度
|  |  | 金利部分 | [18 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成26年度 to 設計・建設期間 平成27年度
| サービス購入料Ｅ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成26年度 to 設計・建設期間 平成27年度
| サービス購入料Ｆ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成26年度 to 設計・建設期間 平成27年度
| 本市の支払うサービス購入料 合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
登録番号
※ | Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。 |  |  | 維持管理・運営期間 平成29年度: ※; 維持管理・運営期間 平成30年度: 繰越欠損金は最長７年間繰り越しができるものとする。
※ | 必要に応じて、項目を追加または細分化すること。項目の削除は不可とする。 |  |  | 維持管理・運営期間 平成29年度: ※; 維持管理・運営期間 平成30年度: 法人税等 ＝ 課税所得 × 実効税率（36.40%） とすること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。 |  |  | 維持管理・運営期間 平成29年度: ※; 維持管理・運営期間 平成30年度: ＬＬＣＲの算出に用いる割引率は優先ローン借入利率とすること。
※ | 金額は円単位とすること。 |  |  | 維持管理・運営期間 平成29年度: ※; 維持管理・運営期間 平成30年度: 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。