## 様式1-3
| 要求水準セルフチェックシート | [9 empty] | MSゴシ18
｢提案書｣の提案内容が，下表に示す要求水準書確認事項を満たす内容となっているか確認すること。
｢提案書｣で要求水準書を満たす事が確認可能な事項は、その内容が示されている様式番号（複数可）を該当様式欄に記載し、応募者確認欄に「○」を記載すること。
｢提案書｣に要求水準書を満たす具体的な記載がない場合は、要求水準を満たすことが可能な事を確認のうえ、応募者確認欄に「✓」を記載すること。また、実現予定時期を併せて記載すること。
| No | 頁 | 項目等 |  |  |  | 要求水準書確認事項 | 応募者 |  | 市
[8 empty] | 該当様式 | 確認 | 確認
総則・全体概要・設計建設業務編
第１ 総則
２ 遵守すべき法制度等
| 1 | 1 |  |  |  |  | 本事業を実施するに当たっては、要求水準書第１の２「遵守すべき法制度等」に示す法令等を遵守すること。
３ 要求水準の変更
| 2 | 3 | -3 | 事業期間終了時の要求水準 |  |  | 選定事業者は、事業期間終了時において、施設のすべてが要求水準書で提示した性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がない状態で市へ引継げるようにすること。性能及び機能を満足する限りにおいて、経年による劣化は許容するものとする。
| 3 | 3 |  |  |  |  | 本事業の事業期間内においては、建築物の大規模修繕は想定しないものとし、事業期間終了後、市の負担で行う。なお、事業期間終了後の建物（建築、機械設備、電気設備及び昇降機設備）については、支障なく運営できる状態とすること。
| 4 | 3 |  |  |  |  | 事業期間の満了にあたり、選定事業者は市と協議のうえ日程を定め、市の立会いの下に上記の状態の満足について確認を受けること。
第３ 設計・建設業務に関する要求水準
１ 施設の規模及び構成
| 5 | 9 | -1 | こども発達センター |  |  | 新築部分は、延床面積3,900㎡程度（±５％程度の増減は認める）とし、既存部分と連結させ、一体的に利用できるようにすること。
| 6 | 9 |  |  |  |  | 60台以上が駐車可能な屋外平面駐車場を整備すること。ある程度は軽自動車専用区画としても良い。
| 7 | 9 |  |  |  |  | 10台以上が駐輪可能な平置き駐輪場を整備すること。なお、整備にあたっては利用者の利便性を考慮すること。
| 8 | 9 | -2 | 新友愛の家 |  |  | 既存施設の活用により整備すること。
| 9 | 9 |  |  |  |  | 活用する既存施設は、清楽荘・若葉学園とする。
| 10 | 9 |  |  |  |  | 清楽荘東側に隣接する浴室棟を解体、除却し、跡地に50台以上が駐車可能な自走式立体駐車場を整備するほか、20台以上が駐車可能な平面駐車場を整備すること。
| 11 | 9 |  |  |  |  | 既存駐輪場及び国旗掲揚台を撤去すること。
| 12 | 9 |  |  |  |  | 10台以上が駐輪可能な平置き駐輪場を整備すること。なお、整備にあたっては利用者の利便性を考慮すること。
| 13 | 9 | -3 | 既存施設の改修利用 | (ｱ) | 建築 | 躯体は、撤去する部分を除き、既存利用しても良い。
| 14 | 9 |  |  | (ｲ) | 設備 | 既設の設備は、原則として配線・配管を含む全て（打込配管は除く）を撤去し、新設する。 ただし、体育館の照明設備（配線・配管）については、平成17年に更新を行っているため、事業者の提案による。
| 15 | 9 |  |  | (ｳ) | 備品類 | 既存施設において使用している備品のうち、こども発達センター等においても引き続き使用するものについては、それぞれの施設において市の完成確認後に適宜移設すること。なお、不要な備品については、市が他施設で使用又は処分を行うので、既存施設ごとにまとめておくこと。
| 16 | 9 |  |  |  |  | 敷地内通路の補修を行うこと。
２ 基本要件
| 17 | 10 | -1 | 敷地概要 | ウ | 地域地区等 | 建ぺい率 40％
| 18 | 10 |  |  |  |  | 容積率 200％
| 19 | 10 |  |  |  |  | 日影規制(高さが10mを超える場合) 5m：4時間､10m：2.5時間
| 20 | 10 |  |  |  |  | 第３種風致地区指定に関する制限等 ・高さ制限15m以下 ・外壁後退 接道部分2m以上、その他1m以上 ・緑地 敷地の30％以上
３ 設計・建設業務の内容及び要求水準
| 21 | 17 | -2 | 設計・建設業務に関する要求事項 |  | 業務全般 | 業務の詳細及び当該工事の範囲について、市と連絡を取り、かつ十分に打合せをして業務の目的を達成すること。
| 22 | 17 |  |  |  |  | 業務の進捗状況に応じて、業務の区分ごとに市に設計図書等を提出する等の中間報告をし、十分な打合せを行うこと。
| 23 | 17 |  |  |  |  | 基本設計、実施設計の段階で市と外装デザイン等を含めて要求水準書との整合性についてモニタリングを受けること。
| 24 | 17 |  |  |  |  | 建設副産物の発生抑制・再利用の促進・適正処理の計画を行い、リサイクル計画書を提出すること。
| 25 | 17 |  |  | ア | 事前調査業務 | 本事業で必要と思われる調査について、選定事業者は、関係機関と十分協議を行ったうえで実施すること。なお、調査を実施する際は、調査前に市と協議すること。
| 26 | 17 |  |  |  |  | テレビ電波障害の調査を着工前及び完成後に行うこと。
| 27 | 17 |  |  |  |  | 調査実施前に調査内容、実施体制及び手順を記載した計画書を作成し、市へ提出すること。また、業務終了後速やかに報告書を提出すること。
| 28 | 17 |  |  |  |  | 調査を行うために申請手続きが必要な場合は、適宜、実施すること。
| 29 | 17 |  |  |  |  | 事前調査には、蛍光灯安定器に含まれるＰＣＢの調査及び既存建物に含まれるアスベストの調査を含むこと。
| 30 | 17 |  |  | イ | 設計業務 | 選定事業者は、本要求水準書、事業者提案等に基づき、施設を整備するために必要な基本設計と実施設計を行う。建築確認申請等設計に伴い必要な法的手続き等は、選定事業者の責任により実施する。なお、ボーリング調査は、市において実施しており、選定事業者の責任において当該調査報告書の内容を必要に応じて解釈するとともに、利用すること。また、選定事業者が必要とする場合に自ら地質調査を行うことは差し支えない。
| 31 | 17 |  |  |  |  | 設計業務の期間は、事業全体のスケジュールに整合させ、選定事業者が計画する。
| 32 | 17 |  |  |  |  | 選定事業者は設計業務着手前に、詳細工程表を含む設計計画書を作成し、市に提出して承認を得ること。なお、設計計画書には、責任者を配置した設計体制を定め、明記すること。
| 33 | 17 |  |  |  |  | 市は、選定事業者に設計（基本設計、実施設計）の検討内容について、いつでも確認することができるものとする。設計は、契約時の要求水準を基に、市と十分に協議を行い、実施するものとする。
| 34 | 17 |  |  |  |  | 設計の進捗管理を選定事業者の責任において実施すること。
| 35 | 17 |  |  |  |  | 設計の変更に関する事項は事業契約書で定める。
| 36 | 17 |  |  |  |  | 選定事業者は、設計計画書に基づき定期的に市に対して設計業務の進捗状況の説明及び報告を行うとともに、基本設計及び実施設計の終了時に、要求水準書に示す設計図書等を市に提出して確認をとること。提出する設計図書等は、最終的に事業契約書で定める。なお、設計図書に関する著作権は選定事業者に帰属する。
| 37 | 19 |  |  |  |  | 選定事業者は、事業契約書に基づき、着手届、工程表、主任技術者届及び完了届を提出すること。
| 38 | 19 |  |  |  |  | 基本設計は、単なる建築物の全体像を概略的に示す程度の業務とせず、実施設計に移行した場合に各分野の業務が支障なく進められるものとすること。
| 39 | 19 |  |  |  |  | 基本設計において、主要な寸法、おさまり、材料、技術等の検討を十分に行い、空間と機能のあり方に大きな影響を与える項目について、基本方針と解決策が盛り込まれた内容とすること。
| 40 | 19 |  |  |  |  | 基本設計完了後、設計内容が本要求水準書及び提案書に適合していることについて市の確認を受け、実施設計業務に移ること。
| 41 | 19 |  |  |  |  | 実施設計は、工事の実施に必要かつ選定事業者が工事費内訳明細書を作成するために十分な内容とすること。
| 42 | 19 |  |  |  |  | 工事費内訳明細書を作成すること。
| 43 | 19 |  |  | ウ | 建設工事業務
| 44 | 19 |  |  | (ｱ) | 業務全般 | 各種関連法令等を遵守し、本要求水準書、事業契約書、設計図書、事業者提案等に基づき、施設の建設工事及び関連業務を行うこと。
| 45 | 19 |  |  |  |  | 具体的な建設期間は選定事業者の提案に基づき、事業契約に定める。
| 46 | 19 |  |  |  |  | 原則として工事中に第三者に及ぼした損害については、選定事業者が責任を負うものとする。
| 47 | 19 |  |  | (ｲ) | 施工計画書等の提出 | 選定事業者は、建設工事着工前に詳細工程表を含む総合施工計画書を作成し、要求水準書に示す書類とともに工事監理者が承諾のうえ、市に提出すること。 なお、使用する書式は市指定の様式（岡崎市工事施行事務様式集及び岡崎市工事施工体制点検様式集）に拠ること。ただし、市と協議のうえ、これに拠らないことができるものとする。（(ｴ)及び(ｸ)についても同様とする。）
| 48 | 19 |  |  | (ｳ) | 建設期間中 | 選定事業者は工事現場に工事記録を常に整備すること。
| 49 | 19 |  |  |  |  | 工事現場内の事故等災害の発生に十分留意するとともに、福祉の村及びその周辺地域へ災害を及ぼさないよう、万全の対策を行うこと。特に、第三者への安全面に配慮すること。
| 50 | 20 |  |  |  |  | 福祉の村及びその周辺地域に万が一悪影響を与えた場合は、選定事業者の責任において苦情処理を行うこと。
| 51 | 20 |  |  |  |  | 工事車両の通行については、あらかじめ周辺道路の状況を把握し、事前に道路管理者等と打合せを行い、運行速度や誘導員の配置、案内看板の設置や道路の清掃等、十分な配慮を行うこと。
| 52 | 20 |  |  |  |  | 通行者及び一般車両はもとより、通所児及びその保護者、障がい者等、既存施設及び福祉の村の施設利用者の危険防止や安全性の確保について、十分な対策を行うこと。
| 53 | 20 |  |  |  |  | 工事により発生する振動や騒音が既存施設への通所児に及ぼす影響について十分配慮すること。また、市や福祉の村指定管理者と十分な打合せを行い、対策について協議すること。
| 54 | 20 |  |  |  |  | 既存施設及び福祉の村の他施設の運営に支障をきたさないよう配慮すること。他施設の運営に支障が発生する場合は、適切に仮設等を行い工事の影響を最低限に抑えること。
| 55 | 20 |  |  |  |  | 道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工事期間中に汚損、破損をした場合の補修及び補償は、事業者の負担において行うこと。
| 56 | 20 |  |  |  |  | 工事により周辺地域に水枯れ等の被害が発生しないよう留意するとともに、万一発生した場合には、市に報告を行い、事業者の責任において速やかに対応を行うこと。
| 57 | 20 |  |  |  |  | 火災や地震等の災害に対する事前対応を実施し、万一火災、災害等が発生した場合には、適切な事後対応を実施し、関係者の安全確保に努めるとともに、市の災害対策に必要な支援・協力を実施すること。なお、建設期間中の不可抗力による追加費用等の負担に関しては、事業契約書で詳細を示すものとする。
| 58 | 20 |  |  | (ｴ) | 建設期間中の提出書類 | 選定事業者は、建築期間中には要求水準書に示す書類を、工事監理者が承諾のうえ、当該事項に応じて遅滞なく市に提出すること。
| 59 | 21 |  |  | (ｵ) | シックハウス対策の検査 | 選定事業者は完成検査（新築部分、新友愛の家及び既存部分それぞれの完成時）に先立ち、学校環境衛生の基準（平成21年文部科学省告示第60号）により本施設の主要諸室におけるホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、その結果を市に報告すること。なお、資料Ａ２に示す選定事業者が購入する備品の搬入後も同様に行うこと。
| 60 | 21 |  |  |  |  | 測定値が、厚生省生活衛生局長通知「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定法について」に定められる値を上回った場合、選定事業者は、自己の責任及び費用負担において、市の完成確認等までに是正措置を講ずること。
| 61 | 21 |  |  | (ｶ) | 選定事業者による完成検査 | 選定事業者は、本施設の完成検査及び機器・器具の試運転検査等を実施すること。
| 62 | 21 |  |  |  |  | 完成検査及び機器・器具の試運転検査等の実施については、それらの実施日の14日前に市に書面で通知すること。
| 63 | 21 |  |  |  |  | 市は、選定事業者が実施する完成検査及び機器・器具の試運転に立会うことができるものとする。
| 64 | 21 |  |  |  |  | 選定事業者は、市に対して完成検査、機器・器具の試運転の結果を必要に応じて検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告すること。
| 65 | 21 |  |  | (ｷ) | 市の完成確認 | 市は、選定事業者による完成検査、法令による完成検査及び機器・器具の試運転検査の終了後、本施設について完成確認を実施するものとする。
| 66 | 21 |  |  |  |  | 新築部分については、事業者による完成検査の終了後、新築部分についての部分完成確認を実施するものとする。
| 67 | 21 |  |  |  |  | 市は、選定事業者の立会いの下で、完成確認を実施するものとする。
| 68 | 21 |  |  | (ｸ) | 完成図書の提出 | 選定事業者は、市による完成確認に必要な完成図書（詳細は要求水準書を参照すること）を工事監理者が承諾のうえ、新築部分、新友愛の家、既存部分それぞれの完成時に提出すること（特記あるものを除く）。なお、これら図書を本施設内に保管すること。
| 69 | 22 |  |  | (ｹ) | 完成写真の著作権等 | 選定事業者は、市による完成写真の使用が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。選定事業者は、かかる完成写真が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い又は必要な措置を講じなければならないときは、選定事業者がその賠償額を負担し又は必要な措置を講ずること。
| 70 | 22 |  |  |  |  | 選定事業者は、完成写真の使用について次の事項を保証すること。
| 71 | 22 |  |  |  |  | 完成写真は、市が行う事務、市が認めた公的機関の広報等に、無償で使用することができるものとする。この場合において、著作権名を表示しないことができるものとする。
| 72 | 22 |  |  |  |  | 選定事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、完成写真が公表されないようにし、かつ、完成写真が市の承諾しない第三者に閲覧、複写又は譲渡されないようにすること。
| 73 | 22 |  |  | (ｺ) | 各種申請及び資格者の配置 | 工事に伴う許認可等の各種申請等は選定事業者の責任において行うこと。ただし、市は、選定事業者からの要請があった場合、必要に応じて資料の提供その他の協力を行う。
| 74 | 22 |  |  |  |  | 工事に伴い必要となる有資格者については、関係法令等に則り適切に配置すること。
| 75 | 22 |  |  | (ｻ) | 施工管理 | 要求される性能が確実に実現されるよう施工管理すること。
| 76 | 22 |  |  |  |  | 各種関係法及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画に従って工事を実施すること。
| 77 | 22 |  |  |  |  | 市は、選定事業者が行う工程会議に立会うことができるとともに、いつでも工事現場での施工状況の確認を行うことができること。また、選定事業者は施工状況について説明を求められたときには速やかに回答すること。
| 78 | 23 |  |  |  |  | 備品の設置との工程上の調整を十分に行い、工事全体について円滑な施工に努めること。
| 79 | 23 |  |  | (ｼ) | 廃棄物の処理 | 建設及び解体工事により発生した廃棄物等については、法令等に定められた方法により適切に処理、処分すること。
| 80 | 23 |  |  |  |  | 建設及び解体工事により発生する廃材等については、積極的に再生資源利用を図ること。
| 81 | 23 |  |  | エ | 既存施設改修工事業務 | 既存施設の改修工事に先立ち、微量（低濃度）ＰＣＢ汚染廃電気機器等を撤去し市へ引き渡すこと。なお、ＰＣＢを含む蛍光灯安定器が存在する場合も同じく撤去後、市へ引き渡すこと。
| 82 | 23 |  |  |  |  | 本業務に先立ち実施するアスベスト調査において、既存建物にアスベストが含まれることが確認された場合は、事業者の責任において適切に処分すること。
| 83 | 23 |  |  |  |  | 資料Ａ12に示す倉庫、外灯等については全て解体・撤去すること。
| 84 | 23 |  |  |  |  | 新友愛の家への上水道の引込みは、福祉センター北線側から新たに引き込む。水道メーター口径は50ｍｍとすること。（既存引込み管は撤去すること。）
| 85 | 23 |  |  |  |  | 上記の既存引込管の撤去に合わせ、にじの家、みのりの家への上水道の引込みを隣接するのぞみの家と同一引き込みとなるよう改修する。なお、引込みに際して、給水管のダウンサイジング（水道メーター口径75ｍｍ→40ｍｍ）を行うこと。
| 86 | 23 |  |  |  |  | 上記の改修工事中は、上水道の仮設管を設置する等、通常業務に支障が無いよう配慮すること。
| 87 | 23 |  |  |  |  | こども発達センター既存部分への電力は、新築部分より供給すること。
| 88 | 23 |  |  |  |  | 体育館の既存床面を剥離洗浄し、各種スポーツのコートラインを引くこと。（スポーツの種類は施設計画に関する要求水準に記載）
| 89 | 23 |  |  |  |  | 既存の体育館内トイレを改修し、多目的トイレとすること。（具体項目は施設計画に関する要求水準に記載）
| 90 | 23 |  |  |  |  | 上記の他、既存施設改修に係る要求水準はウ「建設工事業務」に同じとする。
| 91 | 24 |  |  | オ | 工事監理業務 | 建築基準法及び建築士法に規定される工事監理者を設置し、工事監理を行うこと。
| 92 | 24 |  |  |  |  | 「第１ 総則 ２ 遵守すべき法制度等」に示す建築工事、機械設備工事、電気設備工事に係る監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に基づき工事監理を行うこと。
| 93 | 24 |  |  |  |  | 工事期間中、原則として２週間ごとに市へ監理報告書を提出し、工事監理の状況の確認を得ること。監理報告書の内容は、監理日報、打合せ記録、主な工事内容、工事進捗状況、器材・施工検査記録及びその他とする。市の要請があれば随時報告を行うこと。
| 94 | 24 |  |  |  |  | 選定事業者は、既存施設及び福祉の村他施設での事業実施に係る調整を行うものとする。
| 95 | 24 |  |  |  |  | 選定事業者は、工事期間中に市が個別に発注する工事があった場合は、これに係る調整を行うものとする。
| 96 | 24 |  |  |  |  | 市への完成確認報告は、工事監理者が行うこと。
| 97 | 24 |  |  |  |  | 工事監理者は、建設業務を実施する会社と資本面又は人事面において関連があるものは、実施できないこととする。
| 98 | 24 |  |  | カ | 周辺家屋影響調査・対策業務 | 建設工事に先立ち、必要に応じて周辺住民に対する工事の説明及び工事に伴う周辺影響調査を行い、周辺住民の理解を得、また、工事の円滑な進行と安全を確保すること。なお、周辺影響調査を行う範囲については提案による。
| 99 | 24 |  |  |  |  | 調査を行うにあたっては、必要に応じて住民説明を行う等、近隣に配慮して行うこと。
| 100 | 24 |  |  |  |  | 建設工事にあたっては、近接する建物での生活や業務に支障を与えないよう配慮し、騒音・振動や悪臭・粉塵の飛散、地盤沈下、搬出入車両の交通問題等、周辺環境に及ぼす影響について、十分な予測と状況把握及び対策を行うこと。特に、建設機械等の使用にあたっては、低騒音型・低振動型及び排出ガス対策型機械の使用の徹底をすること。
| 101 | 24 |  |  |  |  | 工事期間中は周辺その他からの苦情が発生しないよう注意するとともに、万一発生した苦情その他については、事業者を窓口として、工程に支障をきたさないように処理を行うこと。なお、周辺住宅等への電波障害及びその他の影響が生じた場合には、市に報告を行い、事業者の責任において速やかに対応を行うこと。
| 102 | 24 |  |  |  |  | 適切な工程計画を立て、工事期間のすべてにおいて、近隣住民に工事内容等を掲示板等で周知させること。
| 103 | 24 |  |  |  |  | 業務終了後速やかに報告書を提出すること。
| 104 | 24 |  |  | キ | 備品等設置業務 | 選定事業者が設置する什器、備品、事業者が維持管理業務を行う範囲の消耗品を、新築部分、新友愛の家、既存部分のそれぞれの施設において市の完成確認前に所定の位置に搬入・設置し、必要に応じ固定すること。搬入・設置にあたっては、市が搬入・設置する備品等との調整を行い、市と事前に十分協議を行い実施すること。
| 105 | 25 |  |  |  |  | 選定事業者が設置する備品は、資料Ａ２に示す。選定事業者は、資料Ａ２に示す備品に加え、維持管理・運営業務において要求水準を満たすために必要と考えられる備品等を提案すること。なお、資料Ａ１に示す、既存施設において使用している備品のうち、こども発達センター等において引き続き使用するものについては、それぞれの施設において市の完成確認後に適宜移設すること。資料Ａ１に示す備品のうち、こども発達センター等において使用しないものについては、市が他施設で使用又は処分を行うので、既存施設ごとにまとめておくこと。
| 106 | 25 |  |  |  |  | 備品の設置に当たっては、室内空間と調和し、温もりのある落ち着いた施設環境を形成するような備品の選定に努めること。
| 107 | 25 |  |  |  |  | 備品は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び揮発性有機化合物が放散しない又は放散量が少ないものを選定するよう配慮すること。
| 108 | 25 |  |  |  |  | 本事業における備品は、既製品の調達を基本とするが、事業者の提案により同等以上の作り付け等の備品を計画することを認めるものとする。必要に応じて備品の設計を行うこと。
| 109 | 25 |  |  |  |  | 選定事業者は、市の完成確認までに備品に対する耐震対策や動作確認、試運転検査等を行い、報告書を提出すること。扉についても同様とする。
| 110 | 25 |  |  |  |  | 選定事業者は、備品等の整備について契約時の要求水準を基に、内容を市と十分に協議するものとする。
| 111 | 25 |  |  |  |  | 選定事業者は、整備した備品等について備品台帳を作成し市に提出すること。
| 112 | 25 |  |  |  |  | 岡崎市物品管理規則（昭和39年岡崎市規則第５号）第３条第１項第１号に該当する備品については、備品標示票による標示を行うこと。
| 113 | 26 |  |  | ク | 開業準備業務 | 本施設・各種設備・備品等の取り扱いに関する市（支援センター指定管理者を含む。）への説明及び運営に関する助言を行うこと。
| 114 | 26 |  |  |  |  | 本施設・各種設備・備品等の取り扱いに関するマニュアルを作成すること。
| 115 | 26 |  |  |  |  | 本施設・各種設備・備品等の取り扱いに関する習熟のための研修を開催し、その記録を作成すること。
| 116 | 26 |  |  |  |  | 開業準備業務に必要となる資材及び消耗品などの調達については、選定事業者の負担とする。
| 117 | 26 |  |  | ケ | 駐車場整備業務 | 駐車場及び駐輪場の整備に当たっては、第３の１施設の規模及び構成に示す駐車台数を基本とし、想定施設利用者数や業務集中度（最大同時利用時）などを踏まえて整備すること。なお、原則として職員通勤用駐車場は配置しないこと。また、各センターが利用する公用車や通所バスの駐車場は、市が本事業敷地外に整備する。
| 118 | 26 |  |  |  |  | 施設の性格上、障がい者等の利用が多数に想定されることから、アプローチや駐車場等は、特にユニバーサルデザインを意識した計画とすること。
| 119 | 26 |  |  |  |  | 駐車場と施設の分離が図れるよう、植栽帯等を効果的に配置すること。
| 120 | 26 |  |  | コ | 敷地内通路整備業務 | 資料Ａ12に示す敷地内通路の車路及び歩道の舗装を改修すること。
| 121 | 26 |  |  |  |  | 資料Ａ12に示す敷地内通路の既存外灯を撤去し、新たに設置すること。
| 122 | 26 |  |  |  |  | 資料Ａ12に示す敷地内通路沿いに設置されている擬木を撤去し、新たに安全な手すり等を設置すること。
| 123 | 26 |  |  | サ | 所有権移転業務 | こども発達センター新築部分は、引き渡しを証する書類を市から受領した後、引渡し予定日までに選定事業者の負担により建物について必要な登記を行ったうえで、完成図とともに市に施設の所有権を移転すること。
| 124 | 27 |  |  | シ | 各種申請業務 | 本事業を実施するにあたり、本要求水準書及び事業契約書で示す法令及びその他関係法令で必要な申請がある場合は、事業実施に支障がないよう、各種申請等を適切に実施すること。
| 125 | 27 |  |  |  |  | 市が本事業を実施するうえで必要な申請を行う際、選定事業者は必要な協力を行うこと。
４ 動線計画に関する要求水準
| 126 | 28 | -1 | こども発達センター |  |  | 敷地内へは、市道福祉センター北線からのみ進入できる計画とすること。
| 127 | 28 |  |  |  |  | 施設の利用者用エントランスは、新築部分と既存部分にそれぞれ１箇所以上設けること。メインエントランスは新築部分に設け、利用者用駐車場からのアプローチ及び通所バスの乗降を想定すること。既存部分は主に有料貸出施設利用者のエントランスと職員の最終退所口として想定すること。ただし、既存部分の改修工事が完了するまでの間はメインエントランスを職員の最終退所口としても構わない。
| 128 | 28 |  |  |  |  | 上記のエントランスとは別に、給食用食材等の搬入口を設けること。搬入口付近に搬入車両（２ｔトラック等を想定）の駐車スペース１台分を設け、雨天時に雨に濡れることなく搬入車両から直接、食材等を搬入できるよう配慮すること。なお、施設内では、給食用食材等の搬入路と施設利用者の動線が交錯しないよう計画すること。
| 129 | 28 |  |  |  |  | 新築部分と既存部分は、横からの雨を防ぐ屋根のある渡り廊下でつなぎ、車いす対応のスロープを設置すること。
| 130 | 28 | -2 | 新友愛の家 |  |  | 施設のアプローチは、既存施設の形状を利用すること。
| 131 | 28 |  |  |  |  | 浴室棟跡地に整備する自走式立体駐車場と新友愛の家の２階を接続し、直接出入りできるようにすること。なお、その経路は、車いす利用者に配慮し、段差を設けないこと。
| 132 | 28 |  |  |  |  | エントランスとは別に、車いす通行が可能な通用口を設置すること。
５ 施設計画に関する要求事項
| - | 30 | -1 | 共通事項 | 全体計画
| 133 | 30 |  |  |  | ユニバーサルデザイン | 整備にあたっては、ユニバーサルデザインの理念に沿った施設計画を行うこと。
| 134 | 30 |  |  |  | 環境への配慮 | 省資源・省エネルギー、再生資源の利用等、環境保全や環境負荷の低減に配慮した施設とすること。
| 135 | 30 |  |  |  |  | オゾン層破壊物質を用いる機器は、原則として使用しないこと。また、地球温暖化係数の高い温室効果ガスを排出する機器の使用もできる限り避けること。
| 136 | 30 |  |  |  |  | ３R（リデュース、リユース、リサイクル）やエコマテリアルの使用等、LCCO２の削減について配慮すること。
| 137 | 30 |  |  |  |  | 雨水の流出抑制に努めること。
| 138 | 30 |  |  |  | 木材利用の促進 | 岡崎市公共建築物等の木材利用の促進に関する基本方針に従い、木質化に努めること。
| 139 | 30 |  |  |  |  | 医療センター及び支援センター（主に子どもが利用する居室部分や廊下等）についてはフローリングを基本とし、乾式の二重床とすること。＊床材の指定がある部分を除く。
| 140 | 30 |  |  |  | ライフサイクルコストの縮減 | 施設の長寿命化を確保するとともに、ライフサイクルコストの縮減に配慮し、事業期間内のすべてのコスト（設計・建設費、維持管理費、光熱水費、設備更新費等）が有利となる施設整備を行うこと。
| 141 | 30 |  |  |  | 施設の保全性 | 新築部分は耐久性能を50年程度とすること。
| 142 | 30 |  |  |  |  | 施設の性能及び機能を使用目的に適合させるために、保守、点検、運転、清掃、修繕、改修及び備品の更新の利便を図ること。
| 143 | 30 |  |  |  |  | 建設場所の気象条件や利用時間を考慮し、結露・凍結による障害のない断熱性能を有すること。
| - | 30 |  |  | 防災計画
| 144 | 30 |  |  |  | 耐震安全性 | 構造体の耐震安全性の確保はもちろん、建築非構造部材、設備機器等についても耐震安全性の確保に努めること。
| 145 | 30 |  |  |  |  | 耐震安全性の指標として「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に基づき、耐震安全性の分類を下記の数値とすること。 【新築部分】構造体：Ⅱ類 建築非構造部材：Ｂ類 建築設備：乙類 【既存施設】構造体：－ 建築非構造部材：Ｂ類 建築設備：乙類
| 146 | 30 |  |  |  | 耐火性の確保 | 構造体、建築非構造部材ともに耐火性の確保に努めること。
| 147 | 30 |  |  |  | 砂防設備 | 砂防指定地内の行為に際し、必要に応じて愛知県砂防指定地内行為技術審査基準に基づく砂防設備を設置すること。
| 148 | 30 |  |  |  | 防犯対策 | 利用者や本施設を保護するために、施設の利用状況・開館時間等を勘案して適切な監視及び防犯計画を立て、犯罪・災害等の未然防止に努めること。
| 149 | 30 |  |  |  |  | 各室は施錠ができ、管理が可能とすること。
| 150 | 30 |  |  |  | その他安全性の確保 | 火災時の避難安全性、耐風性、耐雪安全性、耐落雷性、常時荷重に対する性能を確保すること。
| 151 | 31 | -2 | こども発達センター | ア | 全体 | 明るく開放的で広々とした空間とすること。
| 152 | 31 |  |  |  |  | 床材は指定のある部分を除き、衛生面を充分に配慮し、転倒してもケガをしにくく、なおかつ車いすでの通行に支障のないようにすること。
| 153 | 31 |  |  |  |  | 壁などは雰囲気が和らぐ素材、色調とすること。また、自閉症児等の特性に配慮し、刺激の少ない環境とすること。（注目を引くような絵柄、色、光る飾り等は使用しない）
| 154 | 31 |  |  |  |  | 廊下や階段には子ども用の手すりを設置すること。ただし、支援センターの外部に面する窓のある廊下は除く。なお、階段は両側手すりとすること。
| 155 | 31 |  |  |  |  | 消火器やＡＥＤ設備等、廊下に設置する備品等は全て壁面に収納できるようにし、壁面に凹凸が生じないようにすること。
| 156 | 31 |  |  |  |  | 諸室の室名を記載したプレートや案内板等のサインを設置すること。なお、室名のプレート及びサインは親しみのわくデザインとすること。
| 157 | 31 |  |  |  |  | 各居室は、使用中かどうかすぐ確認できるような配慮をすること。具体的な方法については、事業者の提案による。
| 158 | 31 |  |  |  |  | 医療センター（医療法上の診療所部分）は、扉や壁等により、明確に区画すること。
| 159 | 31 |  |  |  |  | 利用者の居室間の移動は、指定がある場合を除き、廊下を経由すること。
| 160 | 31 |  |  |  |  | 指定のある場合を除き、屋内の扉は原則としてスライド式のドアとすること。開放状態で扉が止まるようにし、手指をはさむような事故がないような配慮をすること。
| 161 | 31 |  |  |  |  | 窓や扉の鍵、スイッチ、コンセント等の設置場所、形状等は、乳幼児のいたずらや事故を防止するよう配慮すること。（例：手の届かない位置に設置する 等）
| 162 | 31 |  |  |  |  | 居室の扉には鍵を付け、内・外側の両側から施錠できる構造とすること。
| 163 | 31 |  |  |  |  | 窓ガラスは割れにくく、割れたときにケガをしにくいものとすること。
| 164 | 31 |  |  |  |  | 開放できる窓を設け、換気が十分に行えるようにすること。ただし、虫などの飛び込みを防止すること。
| 165 | 31 |  |  |  |  | 各居室は、子どもの目線で、室内から外が、廊下などから室内がそれぞれ見えないようにすること（職員専用の部屋は除く）。
| 166 | 31 |  |  |  |  | 子どもの転落防止のため、窓の高さに配慮するとともに、手すりなどに足を掛けて窓から乗り出すことがないようにすること。特に屋上に設置する園庭や水遊び場からは乗り出すことがないようにすること。
| 167 | 31 |  |  |  |  | エントランスやエレベーター付近等見やすい場所に掲示場所を設けること。ただし、子どもの誤飲防止のため、掲示場所でのマグネットや画鋲の使用は想定しない。（指定のある場合を除く。）掲示物はセロハンテープ等粘着による掲示を想定し、掲示場所は貼付が容易で破損しにくいものとすること。
| 168 | 31 |  |  |  |  | こども発達センター内の窓には、直射日光及び周辺道路からの視線に配慮し、必要に応じてカーテン、ブラインド等を設置すること。ただし、支援センターの親子通所エリアにおいては、カーテンとすること。
| 169 | 31 |  |  |  |  | 諸室やトイレに設置する手洗いは、温水対応とすること。
| 170 | 31 |  |  |  |  | 建物出入口（000エントランスホール、500エントランスホール）から各センター出入口（100相談センター出入り口、200医療センター出入り口、300支援センター出入り口（利用者用））までの間は、他センター内（諸室及び廊下を含む上足部分。既存施設内の廊下を除く。）を経由せず行き来できるようにすること。
| - | 32 |  |  | イ | こども発達センター（新築部分）／共有部分
| 171 | 32 |  |  | 000 | エントランスホール | 参考面積120㎡
| 172 | 32 |  |  |  |  | 風除室を設けること。
| 173 | 32 |  |  |  |  | 明るく、利用者がくつろげ、ゆとりのある空間とすること。
| 174 | 32 |  |  |  |  | 各センターの行事予定を案内する電光掲示板（デジタルサイネージ）を設置すること。なお、電光掲示板（デジタルサイネージ）に表示する内容は総合受付内又は新友愛の家事務室のパソコンで編集できるようにすること。
| 175 | 32 |  |  |  |  | 建物外への出入口は、職員の目の届く場所に配置すること。（例：玄関を総合受付付近に配置する。）
| 176 | 32 |  |  |  |  | 24人乗りのエレベーターを設置すること。
| 177 | 32 |  |  |  |  | エントランスへのアプローチには、雨に濡れない車寄せ（通所バス対応）を設けること。
| 178 | 32 |  |  |  |  | 見やすく取り出しやすい位置にＡＥＤを配置すること。
| 179-1 | 32 |  |  | 000-1 | 託児スペース | 参考面積30㎡
| 179-2 | 32 |  |  |  |  | 利用者の利用しやすい場所に配置すること。
| 179-3 | 32 |  |  |  |  | 原則、エントランスホール等と一体で整備するものとし、簡易な間仕切りで区画すること。ただし、個別の室とすることもできる。
| 179-4 | 32 |  |  |  |  | 土足禁止とし、段差は設けず、靴箱（備品リスト掲載）及びベンチ（備品リスト掲載）を配置すること。
| 179 | 32 |  |  | 001 | 情報発信スペース | できるだけ多くの施設来場者の目につく場所に配置すること。エントランスホール内に配置する場合は、エントランスホールの面積に含めて良い。
| 180 | 32 |  |  |  |  | 10人程度（５人×２組）の打合せスペースを確保すること。
| 181 | 32 |  |  |  |  | 情報提供ブースを設け、一般インターネット接続に必要なパソコンを２台以上設置すること。
| 182 | 32 |  |  |  |  | 自由に閲覧できる図書コーナーを設け、書架（備品リスト掲載）を配置すること。
| 183 | 33 |  |  | 002 | 総合受付 | 維持管理・運営業務要求水準書で示した業務に必要な機能を確保すること。
| 184 | 33 |  |  |  |  | エントランスホール内に配置し、利用者の出入りが確認できるよう、エントランスへの見通しを確保すること。
| 185 | 33 |  |  |  |  | 利用時間帯については、一般回線のほかに少なくとも「相談予約電話」専用の１回線を受信できるようにすること。
| 186 | 33 |  |  |  |  | 医療センターイントラネット用パソコンを設置するスペースを確保すること。
| 187 | 33 |  |  |  |  | 施設予約システムに必要なパソコンを設置するスペースを確保すること。
| 188 | 33 |  |  |  |  | 緊急呼出装置を設置し、事務室①及びこども発達センター（ＳＰＣ）事務室にいる職員に知らせることができるようにすること。
| 189 | 33 |  |  |  |  | 受付カウンターを設置すること。
| 190 | 33 |  |  |  |  | 事業者が配置する職員数に応じた執務スペースを設け、机や椅子、その他の什器等を設置すること。
| 191 | 33 |  |  | 003 | こども発達センター（ＳＰＣ）事務室 | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 192 | 33 |  |  |  |  | 総合受付と一体で配置すること。
| 193 | 33 |  |  |  |  | 事業者が配置する職員数に応じた執務スペースを設け、机や椅子、その他の什器等を設置すること。
| 194 | 34 |  |  | ウ | こども発達センター（新築部分）／相談センター | 指定のある場合を除き№100から№108の諸室を同一フロアに配置すること。
| 195 | 34 |  |  | 100 | 相談センター出入口 | 靴を履きかえるスペースを確保し、段差は設けず、靴箱（備品リスト掲載）を配置すること。
| 196 | 34 |  |  | 101 | 事務室① | 参考面積 157㎡
| 197 | 34 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 198 | 34 |  |  |  |  | 廊下から相談センター出入口を経由し、出入りできる配置とすること。
| 199 | 34 |  |  |  |  | 医療センター職員用通路へ廊下を介さず直接出入りできるようにすること。
| 200 | 34 |  |  |  |  | 室内を土足禁止とすること。
| 201 | 34 |  |  |  |  | ５人程度の打合せスペース及びコピー機設置スペースを確保すること。
| 202 | 34 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 203 | 34 |  |  |  |  | 医療センターイントラネット用パソコンを設置するスペースを確保すること。
| 204 | 34 |  |  |  |  | 廊下側との仕切りの一部は、車いす対応のローカウンター(４人程度用でプライバシーに配慮した仕切りを設けたもの)を設置すること。
| 205 | 34 |  |  |  |  | 廊下側の共用部分に待合用のロビーチェアー（備品リスト掲載）を配置すること。
| 206 | 34 |  |  |  |  | 相談センター職員20人、医療センター12人（看護師・療法士）の執務スペースを確保すること。
| 207 | 34 |  |  |  |  | 相談センター内への利用者の出入りが容易に確認できるようにすること。
| 208 | 34 |  |  | 102 | サーバー室 | 参考面積 ６㎡
| 209 | 34 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 210 | 34 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 211 | 34 |  |  |  |  | サーバー設置スペースを確保すること。
| 212 | 34 |  |  | 103 | 相談室 | 参考面積 18㎡／室
| 213 | 34 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 214 | 34 |  |  |  |  | ３室以上設け、１室はメインエントランス付近に配置し、残りは事務室①付近に配置すること。
| 215 | 35 |  |  |  |  | メインエントランス付近に配置させた相談室は和室とし、室内を土足禁止とし、共有部分からの出入口付近に履き替えスペースを確保し、段差は設けず、靴箱（備品リスト掲載）を配置すること。また、同相談室に乳幼児が遊べるスペース（３㎡程度）を確保すること（仕切りは不要）。
| 216 | 35 |  |  |  |  | 出入口を２箇所以上設けること。なお、出入口はスライド式のドアは不可とする。
| 217 | 35 |  |  |  |  | 相談の声が隣室に極力聞こえないよう、また、階上の足音が極力聞こえないよう遮音すること。
| 218 | 35 |  |  |  |  | 緊急呼出装置を設置し、入り口付近に異常を示す表示灯を設け、事務室①及びこども発達センター（ＳＰＣ）事務室にいる職員に知らせることができるようにすること。
| 219 | 35 |  |  |  |  | 相談者がリラックスした雰囲気で相談できるよう、閉塞感のない内装、照明等工夫すること。
| 220 | 35 |  |  |  |  | 相談者のプライバシーを確保するため、外部から直接室内が見えないよう配慮すること。
| 221 | 35 |  |  | 104 | 倉庫 | 参考面積 20㎡
| 222 | 35 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 223 | 35 |  |  |  |  | 棚を設けるなど収納効率の高いものとすること。
| 224 | 35 |  |  |  |  | こども発達センター（既存部分）に配置しても構わない。
| 225 | 35 |  |  | 105 | 情報処理室 | 参考面積 13㎡
| 226 | 35 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 227 | 35 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 228 | 35 |  |  |  |  | 一般インターネット接続に必要なパソコンを２台以上設置すること。
| 229 | 35 |  |  | 106 | 資料作成室 | 参考面積 16㎡
| 230 | 35 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 231 | 35 |  |  |  |  | 最上階に配置すること。
| 232 | 35 |  |  |  |  | ２人同時に紙折や丁合作業に従事できるスペースを確保すること。
| 233 | 35 |  |  |  |  | カートインできるよう段差は設けないこと。
| 234 | 35 |  |  | 107 | 給湯室 | 事務室①内又は事務室①付近に配置すること。
| 235 | 35 |  |  |  |  | 職員のみの利用のため、利用者の動線とは別の配置とすること。
| 236 | 35 |  |  | 108 | 資料保管室 | 参考面積 20㎡
| 237 | 35 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 238 | 35 |  |  |  |  | 最上階に配置すること。
| 239 | 35 |  |  |  |  | 棚を設けるなど収納効率の高いものとすること。
| 240 | 35 |  |  |  |  | カートインできるよう段差は設けないこと。
| 241 | 36 |  |  | エ | こども発達センター（新築部分）／医療センター | 指定のある場合を除き№200から№217の諸室を同一フロアに配置すること。
| 242 | 36 |  |  |  |  | 指定のある場合を除き№201から№217の諸室を土足禁止とすること。
| 243 | 36 |  |  |  |  | 医療センターではレントゲン撮影や薬の調剤・分包を想定しないので、レントゲン室及び調剤室を提案する必要はない。
| 244 | 36 |  |  | 200 | 医療センター出入口 | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 245 | 36 |  |  |  |  | 子どもの飛び出し防止に配慮した二重扉を設けること。
| 246 | 36 |  |  |  |  | 扉はタッチスイッチ式の自動ドアとし、タッチスイッチ部分は子どもの手の届かない位置とすること。
| 247 | 36 |  |  |  |  | 二重扉の扉と扉の間には、靴を履きかえるスペースを確保し、段差は設けず、靴箱（備品リスト掲載）及びベンチ（備品リスト掲載）を配置すること。なお、靴箱は、親子２段で使えるようにすること。
| 248 | 36 |  |  | 201 | 受付・待合スペース | 参考面積60㎡
| 249 | 36 |  |  |  |  | 医療センター出入口付近に配置すること。
| 250 | 36 |  |  |  |  | 可能な限り自然光を取り入れ、明るい空間とすること。
| 251 | 36 |  |  |  |  | 自由に閲覧できる図書コーナーを設け、図書コーナー内に雑誌架（備品リスト掲載）を配置すること。
| 252 | 36 |  |  |  |  | 受付（執務スペース）と待合スペースの間に車いす対応のローカウンターを設置すること。
| 253 | 36 |  |  |  |  | 医療センターイントラネット用パソコンを設置するスペースを確保すること。
| 254 | 36 |  |  |  |  | 受付（執務スペース）は、事務室①に隣接し、事務室①から廊下を介さず直接出入りできるようにすること。（区画は必要）
| 255 | 36 |  |  |  |  | 執務スペースは、受付事務職員３人分の執務スペースを確保すること。
| 256 | 36 |  |  |  |  | 執務スペースの床はフリーアクセスフロア仕様とすること。
| 257 | 37 |  |  | 202 | 診察室 | 参考面積 18㎡／室
| 258 | 37 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 259 | 37 |  |  |  |  | 受付・待合スペース付近に配置すること。
| 260 | 37 |  |  |  |  | 診察の声が隣室に極力聞こえないよう、また、階上の足音が極力聞こえないように配慮すること。
| 261 | 37 |  |  |  |  | ３室設けること。同じく３室設けた処置室（行動観察室）とそれぞれ隣接させ、診察・観察が連動して行えるよう、利用者が廊下等を経由せずに行き来ができるような配置とすること。
| 262 | 37 |  |  |  |  | 処置室を挟んで隣接させること。
| 263 | 37 |  |  |  |  | 診察室から処置室内の子どもの様子が観察できるよう、診察室と処置室の間の壁面には、子どもの目線より高い位置にマジックミラー及びカーテンスクリーン（備品リスト掲載）を設置すること。
| 264 | 37 |  |  |  |  | 外部から室内が見えないよう配慮をすること。
| 265 | 37 |  |  |  |  | 壁面には小物遊具や書籍を収納する家具（内寸W1,530mm×D645mm×H421mm）を設置し、その扉は子どもが容易に開けられないようにすること。
| 266 | 37 |  |  |  |  | 壁面の収納家具は壁に埋め込む形式とし、壁面に凹凸が生じないようにすること。
| 267 | 37 |  |  |  |  | 利用者用出入口とは別にスタッフ用の出入口を設け、直接職員用通路に出入りできること。
| 268 | 37 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 269 | 37 |  |  |  |  | マグネットボード（備品リスト掲載）を各診察室の壁面に設置すること。
| 270 | 37 |  |  |  |  | シャウカステン（備品リスト掲載）を各診察室の壁面に設置すること。
| 271 | 37 |  |  | 202-1 | 職員用通路 | 職員用通路には診察用の資機材が保管できるスペースを確保し、手洗いを各診察室付近に設置すること。
| 272 | 38 |  |  | 203 | 処置室（行動観察室） | 参考面積 13㎡／室（急変時対応は15㎡）
| 273 | 38 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 274 | 38 |  |  |  |  | ３室設け、各診察室に１室ずつ隣接させること。
| 275 | 38 |  |  |  |  | 利用者の声が隣室に極力聞こえないよう、また、階上の足音が極力聞こえないよう配慮すること。
| 276 | 38 |  |  |  |  | 壁面には小型遊具等を収納する家具（内寸W765mm×D645mm×H421mm）を設置し、その扉は子どもが容易に開けられないようにすること。
| 277 | 38 |  |  |  |  | 壁面の収納家具は壁に埋め込む形式とし、壁面に凹凸が生じないようにすること。
| 278 | 38 |  |  |  |  | レゴブロック基礎板（備品リスト掲載）を各処置室の壁面に配置すること。
| 279 | 38 |  |  |  |  | ３室のうち１室を急変時処置対応とし、他の処置室より広くすること。
| 280 | 39 |  |  | 204 | 集団療育室 | 参考面積 51㎡／室
| 281 | 39 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 282 | 39 |  |  |  |  | ２室設けること。２室の間に療育用トイレ（No.205）と収納庫（No.206）を配置し、両室から直接出入りして使用できるようにすること。
| 283 | 39 |  |  |  |  | 壁は、別途指定のある部分を除き、腰壁以下に壁面用の防護マットを設けるなど、柔らかい素材とすること。
| 284 | 39 |  |  |  |  | 足音やＣＤプレイヤー等の音が廊下や隣室に極力漏れないように配慮すること。
| 285 | 39 |  |  |  |  | 壁面には対象児の手の届かない位置に保護者の手荷物を収納するロッカー（１人分内寸W263mm×D342mm×H373mm、15人分／室、全30人分）を設置すること。なお、ロッカーには扉を付けること。
| 286 | 39 |  |  |  |  | 壁面には検査器具、小型遊具等を収納する家具（内寸W1,530mm×D1,290mm×H421mm）を設置し、その扉は子どもが容易に開けられないようにすること。
| 287 | 39 |  |  |  |  | 壁面の収納ロッカー及び家具は壁に埋め込む形式とし、壁面に凹凸が生じないようにすること。
| 288 | 39 |  |  |  |  | 集団療育室内の廊下への出入口付近に子ども用の手洗い３台を配置すること。
| 289 | 39 |  |  |  |  | 体温調整が困難な子に配慮し、床暖房を設置すること。
| 290 | 39 |  |  | 205 | 療育用トイレ | 参考面積 8㎡
| 291 | 39 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 292 | 39 |  |  |  |  | 集団療育室（No.204）の間に配置すること。
| 293 | 39 |  |  |  |  | 各集団療育室から直接、出入りできる位置に配置すること。なお、廊下からの出入りも考慮すること。
| 294 | 39 |  |  |  |  | 子ども用洋式大便器２台、子ども用手洗い２台を設置すること。
| 295 | 39 |  |  |  |  | 各個室内は､大人が介助できるスペースを確保すること。
| 296 | 39 |  |  |  |  | 子ども用の各個室の扉は子どもの背丈程度とすること。
| 297 | 39 |  |  |  |  | 各集団療育室との間のドアには子どもが容易に開閉できないような位置で簡易な鍵をかけられるようにすること。
| 298 | 39 |  |  |  |  | 換気を考慮し、外部に面する窓を設けるか換気扇を設置すること。
| 299 | 39 |  |  |  |  | ドライタイプを原則とし、清掃のしやすさに配慮すること。
| 300 | 40 |  |  | 206 | 収納庫 | 参考面積 8㎡
| 301 | 40 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 302 | 40 |  |  |  |  | 出入口は、遊具が出し入れ可能とすること。
| 303 | 40 |  |  |  |  | 遊具を十分収納できる幅、奥行き、高さを確保すること。
| 304 | 40 |  |  |  |  | ２室の集団療育室の間に設け、各集団療育室から直接出入りできるようにし、扉には子どもが容易に開閉できないような位置で簡易な鍵をかけられるようにすること。
| 305 | 40 |  |  |  |  | 廊下からの出入りは考慮しなくても良い。
| 306 | 40 |  |  |  |  | 棚を設けるなど収納効率の高いものとすること。
| 307 | 40 |  |  | 207 | 医局(医師) | 参考面積 32㎡
| 308 | 40 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 309 | 40 |  |  |  |  | 医師４人程度が事務従事するスペースを確保すること。
| 310 | 40 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 311 | 40 |  |  |  |  | 診察室付近に配置し、診察室から職員用通路を介して出入りできるようにすること。
| 312 | 40 |  |  |  |  | 事務室①付近に配置し、事務室①から職員用通路を介して出入りできるようにすること。
| 313 | 40 |  |  |  |  | 医局（医師）内の職員用通路への出入口付近に手洗い１台を設置すること。
| 314 | 40 |  |  | 208 | 医局(看護師) | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 315 | 40 |  |  |  |  | 看護師４人程度が事務従事するスペースを確保すること。
| 316 | 40 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 317 | 40 |  |  |  |  | 事務室①の中に設けること。ただし、他の職員の執務スペースとの間には職員比に応じて面積を変更できるよう簡易な間仕切りを設けること。
| 318 | 40 |  |  | 209 | 作業療法室 | 参考面積 16㎡／室
| 319 | 40 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 320 | 40 |  |  |  |  | ２室設け、隣接させること。ただし器材室（No.210）は作業療法室の間に設けても良い。
| 321 | 40 |  |  |  |  | 天井にパイプ又はアンカーを設置し、吊り下げ遊具を自由に取り付けられるよう、十分な強度（吊り下げ金具１箇所あたり1,620㎏以上）を保つこと。
| 322 | 40 |  |  |  |  | トランポリンなどができるように、天井は高さ3,000mm以上を確保すること。
| 323 | 40 |  |  |  |  | 腰壁以下の壁及び床は防護マットを設けるなど、柔らかい素材とすること。
| 324 | 40 |  |  |  |  | 足音やＣＤプレイヤー等の音が廊下や隣室（器材室は除く）に極力漏れないよう配慮すること。
| 325 | 40 |  |  |  |  | 作業療法室内の廊下への出入口付近に子ども用手洗い１台を設置すること。
| 326 | 41 |  |  | 210 | 器材室 | 参考面積 20㎡／室
| 327 | 41 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 328 | 41 |  |  |  |  | ２室設けること。
| 329 | 41 |  |  |  |  | それぞれを作業療法室と隣り合うように配置すること。
| 330 | 41 |  |  |  |  | 作業療法室と器材室の間は可動間仕切りで仕切り、作業療法室１室と器材室１室を一体として利用できるようにすること。
| 331 | 41 |  |  |  |  | 室内の仕様は作業療法室と合わせること。
| 332 | 41 |  |  |  |  | 出入口は、遊具が出し入れ可能とすること。
| 333 | 41 |  |  |  |  | 遊具を十分収納できる幅、奥行き、高さを確保すること。
| 334 | 41 |  |  | 211 | 言語療法室 | 参考面積 16㎡／室
| 335 | 41 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 336 | 41 |  |  |  |  | ３室設けること。
| 337 | 41 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 338 | 41 |  |  |  |  | 中の声が隣室に極力聞こえないよう、また、階上の足音が極力聞こえないよう配慮すること。
| 339 | 41 |  |  |  |  | 腰壁以下の壁及び床は防護マットを設けるなど、柔らかい素材とすること。
| 340 | 41 |  |  |  |  | 足音やＣＤプレイヤー等の音が廊下や隣室に極力漏れないよう配慮すること。
| 341 | 41 |  |  |  |  | 壁面には検査器具、小型遊具等を収納する家具（内寸W1,530mm×D645mm×H421mm）を設置し、その扉は子どもが容易に開けられないようにすること。
| 342 | 41 |  |  |  |  | 壁面の収納ロッカー及び家具は壁に埋め込む形式とし、壁面に凹凸が生じないようにすること。
| 343 | 41 |  |  |  |  | 言語療法室内の廊下への出入口付近に子ども用手洗い１台を設置すること。
| 344 | 42 |  |  | 212 | 心理療法室 | 参考面積 12㎡／室
| 345 | 42 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 346 | 42 |  |  |  |  | ３室設けること。
| 347 | 42 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 348 | 42 |  |  |  |  | 中の声が隣室に極力聞こえないよう、また、階上の足音が極力聞こえないよう配慮すること。
| 349 | 42 |  |  |  |  | 腰壁以下の壁及び床は防護マットを設けるなど、柔らかい素材とすること。
| 350 | 42 |  |  |  |  | 足音やＣＤプレイヤー等の音が廊下や隣室に極力漏れないよう配慮すること。
| 351 | 42 |  |  |  |  | 壁面には検査器具、小型遊具等を収納する家具（内寸W765mm×D645mm×H421mm）を設置し、その扉は子どもが容易に開けられないようにすること。
| 352 | 42 |  |  |  |  | 壁面の収納ロッカー及び家具は壁に埋め込む形式とし、壁面に凹凸が生じないようにすること。
| 353 | 42 |  |  |  |  | 心理療法室内の廊下への出入口付近に子ども用手洗い１台を設置すること。
| 354 | 42 |  |  | 213 | 療法士室 | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 355 | 42 |  |  |  |  | ８人程度が事務従事するスペースを確保すること。
| 356 | 42 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 357 | 42 |  |  |  |  | 事務室①の中に設けること。ただし、他の職員の執務スペースとの間には職員比に応じて面積を変更できるよう簡易な間仕切りを設けること。
| 358 | 42 |  |  | 214 | 会議室 | 参考面積 42㎡
| 359 | 42 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 360 | 42 |  |  |  |  | 20人程度・ロの字型会議が可能な配置とすること。
| 361 | 42 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 362 | 42 |  |  |  |  | 事務室①と隣接した配置とし、将来の職員増加時には事務室に転用できるよう、事務室①との区画は簡易な間仕切りで仕切ること。
| 363 | 42 |  |  |  |  | 事務室①から廊下を介さず直接出入りできるようにすること。
| 364 | 42 |  |  | 215 | 発達センター長室 | 参考面積 15㎡
| 365 | 42 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 366 | 42 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 367 | 42 |  |  |  |  | 事務室①付近に配置し、事務室①から職員用通路を介して出入りできるようにすること。
| 368 | 42 |  |  |  |  | 診察室付近に配置し、診察室から職員用通路を介して出入りできるようにすること。
| 369 | 43 |  |  | 216 | 応接室① | 参考面積 14㎡
| 370 | 43 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 371 | 43 |  |  |  |  | 事務室①付近に配置し、事務室①から職員用通路を介して出入りできるようにすること。
| 372 | 43 |  |  |  |  | 発達センター長室に隣接して配置し、発達センター長室から直接、出入りできるようにすること。
| 373 | 43 |  |  | 217 | 準備室 | 参考面積 14㎡
| 374 | 43 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 375 | 43 |  |  |  |  | 中の声が隣室に極力聞こえないように配慮すること。
| 376 | 43 |  |  |  |  | 出入口はスライド式のドアは不可とする。
| 377 | 43 |  |  |  |  | 利用者のプライバシーを確保するため、外部から直接室内が見えないよう配慮すること。
| 378 | 43 |  |  |  |  | 利用者がリラックスできるよう、閉塞感のない内装、照明等工夫すること。
| 379 | 44 |  |  | オ | こども発達センター（新築部分）／支援センター | 指定のある場合を除き単独通所用の室（№301から№307）を同一フロアに配置すること。
| 380 | 44 |  |  |  |  | 指定のある場合を除き親子通所用の室（№308から№313）を同一フロアに配置すること。
| 381 | 44 |  |  |  |  | 指定のある場合を除き単独通所用の室（№301から№307）と親子通所用の室（№308から№313）は別フロアとすること。
| 382 | 44 |  |  |  |  | 指定のある場合を除き支援センターの室（№316から№321）を同一フロアに配置し、単独通所又は親子通所のどちらかと同一フロアに配置すること。
| 383 | 44 |  |  |  |  | 指定のある場合を除き№301から№321の諸室を土足禁止とすること。
| 384 | 44 |  |  | 300 | 支援センター出入口（利用者用） | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 385 | 44 |  |  |  |  | 単独通所、親子通所それぞれのフロアに設けること。
| 386 | 44 |  |  |  |  | 子どもの飛び出し防止に配慮した二重扉を設けること。
| 387 | 44 |  |  |  |  | 扉はタッチスイッチ式の自動ドアとし、タッチスイッチ部分は子どもの手の届かない位置とすること。
| 388 | 44 |  |  |  |  | 二重扉の扉と扉の間には、靴を履きかえるスペースを確保し、段差は設けず、靴箱（備品リスト掲載）及びベンチ（備品リスト掲載）を配置すること。なお、親子通所の靴箱は、親子２段で使えるようにすること。
| 389 | 44 |  |  | 300-1 | 支援センター出入口（職員用） | 靴を履きかえるスペースを確保し、段差は設けず、靴箱（備品リスト掲載）を配置すること。
| 390 | 44 |  |  |  |  | 支援センター出入口（№300）と兼ねても構わない。
| 391 | 45 |  |  | 301 | 指導室≪単≫ | 参考面積 40㎡／室（肢体不自由児対応 45㎡／室）
| 392 | 45 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 393 | 45 |  |  |  |  | ４室設けること。うち１室は肢体不自由児対応とする。
| 394 | 45 |  |  |  |  | 肢体不自由児対応の１室については、45㎡／室程度とする。
| 395 | 45 |  |  |  |  | 壁面には小物遊具やＣＤプレイヤー等療育に必要な道具を収納する家具（W1,530m×D1,290mm×H421mm）を設置し、その扉は子どもが容易に開けられないようにすること。
| 396 | 45 |  |  |  |  | 壁面の収納家具は壁に埋め込む形式とし、壁面に凹凸が生じないようにすること。
| 397 | 45 |  |  |  |  | 壁面の収納家具は、高い位置にある物が取り出しやすいよう配慮すること。
| 398 | 45 |  |  |  |  | 壁面の収納家具は、子どもがよじ登れないようにすること。
| 399 | 45 |  |  |  |  | 室内に対象児の手荷物を収納するロッカー（１人分内寸W263mm×D342mm×H373mm、10人分／室、全40人分）を対象児が自分で収納できる位置に設置すること。なお、ロッカーには扉は付けないこと。
| 400 | 45 |  |  |  |  | 壁面の収納ロッカー及び家具は壁に埋め込む形式とし、壁面に凹凸が生じないようにすること。
| 401 | 45 |  |  |  |  | 足音やＣＤプレイヤー等の音が隣室や階下に極力漏れないよう配慮すること。
| 402 | 45 |  |  |  |  | 各指導室≪単≫には療育用トイレ（No.302）を隣接させ、廊下を介さず直接出入りできるようにすること。
| 403 | 45 |  |  |  |  | 収納庫（No.314）を隣接させ、廊下を介さず直接出入りできるようにすること。また、収納庫の扉は子どもが容易に開けられないようにすること。
| 404 | 45 |  |  |  |  | 体温調整が困難な子に配慮し、床暖房を設置すること。
| 405 | 45 |  |  |  |  | 指導室内の廊下への出入口付近に子ども用手洗い３台を設置すること。
| 406 | 46 |  |  | 302 | 療育用トイレ≪単≫ | 参考面積 16㎡
| 407 | 46 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 408 | 46 |  |  |  |  | 指導室２室につき１箇所設置すること。
| 409 | 46 |  |  |  |  | 各指導室から直接、出入りできる位置に配置すること。なお、廊下からの出入りも考慮すること。
| 410 | 46 |  |  |  |  | 子ども用洋式大便器３台、子ども用小便器２台、大人用洋式大便器１台を設置すること。
| 411 | 46 |  |  |  |  | 療育用トイレ内に子ども用手洗い３台、大人用手洗い１台を設置すること。
| 412 | 46 |  |  |  |  | 温水対応のシャワーパン（W1,100 mm×D750 mm×H1,115 mm程度）を設置し、大人が介助するスペースを設けること。
| 413 | 46 |  |  |  |  | 便器の間隔は､大人が介助できるスペースを確保すること。
| 414 | 46 |  |  |  |  | 子ども用の各個室の扉は子どもの背丈程度とすること。なお、大人用の個室の壁は十分な高さを確保すること。
| 415 | 46 |  |  |  |  | 各指導室との間のドアには子どもが容易に開閉できないような位置で簡易な鍵をかけられるようにすること。
| 416 | 46 |  |  |  |  | 換気を考慮し、外部に面する窓を設けるか換気扇を設置すること。
| 417 | 46 |  |  |  |  | ドライタイプを原則とし、清掃のしやすさに配慮すること。
| 418 | 46 |  |  | 302-1 | 療育用トイレ≪単≫ | 参考面積 16㎡
| 419 | 46 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 420 | 46 |  |  |  |  | 訓練室、遊戯室、観察室、リハビリ室及び医務室兼静養室の近くに療育用トイレが無い場合（概ね各諸室から30m以内に無い場合）に配置すること。
| 421 | 46 |  |  |  |  | 子ども用洋式大便器３台、子ども用小便器２台、大人用洋式大便器１台を設置すること。
| 422 | 46 |  |  |  |  | 療育用トイレ内に子ども用手洗い３台、大人用手洗い１台を設置すること。
| 423 | 46 |  |  |  |  | 温水対応のシャワーパン（W1,100 mm×D750 mm×H1,115 mm程度）を設置し、大人が介助するスペースを設けること。
| 424 | 46 |  |  |  |  | 便器の間隔は､大人が介助できるスペースを確保すること。
| 425 | 46 |  |  |  |  | 子ども用の各個室の扉は子どもの背丈程度とすること。なお、大人用の個室の壁は十分な高さを確保すること。
| 426 | 46 |  |  |  |  | 換気を考慮し、外部に面する窓を設けるか換気扇を設置すること。
| 427 | 46 |  |  |  |  | ドライタイプを原則とし、清掃のしやすさに配慮すること。
| 428 | 46 |  |  |  |  | 緊急呼出装置を各個室に設置し、入り口付近に異常を示す表示灯を設け、事務室②及びこども発達センター（ＳＰＣ）事務室にいる職員に知らせることができるようにすること。
| 429 | 47 |  |  | 303 | 訓練室≪単≫ | 参考面積 30㎡
| 430 | 47 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 431 | 47 |  |  |  |  | 天井にパイプ又はアンカーを設置し、吊り下げ遊具を自由に取り付けられるよう、十分な強度（吊り下げ金具１箇所あたり1,620㎏以上）を保つこと。
| 432 | 47 |  |  |  |  | トランポリンなどができるように、天井の高さは3,000㎜以上を確保すること。
| 433 | 47 |  |  |  |  | 腰壁以下の壁及び床は防護マットを設けるなど、柔らかい素材とすること。
| 434 | 47 |  |  |  |  | 遊戯室≪単≫と隣接させること。遊戯室≪単≫との間には可動壁を設け、一体利用も可能とすること。
| 435 | 47 |  |  |  |  | 足音やＣＤプレイヤー等の音が階下や隣室に極力漏れないよう配慮すること。
| 436 | 47 |  |  |  |  | 出入口は、大型遊具が出し入れ可能とすること。
| 437 | 47 |  |  |  |  | 体温調整が困難な子に配慮し、床暖房を設置すること。
| 438 | 47 |  |  | 304 | 遊戯室≪単≫ | 参考面積 85㎡
| 439 | 47 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 440 | 47 |  |  |  |  | 天井にパイプ又はアンカーを設置し、吊り下げ遊具を自由に取り付けられるよう、十分な強度（吊り下げ金具１箇所あたり1,620㎏以上）を保つこと。
| 441 | 47 |  |  |  |  | トランポリンなどができるように、天井の高さは3,000㎜以上を確保すること。
| 442 | 47 |  |  |  |  | 腰壁以下の壁及び床は防護マットを設けるなど、柔らかい素材とすること。
| 443 | 47 |  |  |  |  | 足音やＣＤプレイヤー等の音が階下や隣室に極力漏れないよう配慮すること。
| 444 | 47 |  |  |  |  | 出入口は、大型遊具が出し入れ可能とすること。
| 445 | 47 |  |  |  |  | 体温調整が困難な子に配慮し、床暖房を設置すること。
| 446 | 48 |  |  | 305 | 観察室≪単≫ | 参考面積 24㎡
| 447 | 48 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 448 | 48 |  |  |  |  | 相談室（№323）と隣接させること。相談室との間の壁面には、子どもの目線より高い位置にマジックミラー及びカーテンスクリーン（備品リスト掲載）を設置すること。
| 449 | 48 |  |  |  |  | 相談の声が隣室に極力聞こえないよう、また、階上の足音が極力聞こえないよう配慮すること。
| 450 | 48 |  |  |  |  | 和室とすること。また、室内に乳幼児が遊べるスペース（３㎡程度）を確保すること（仕切りは不要）。
| 451 | 48 |  |  |  |  | 出入口を２箇所以上設けること。
| 452 | 48 |  |  |  |  | 相談者がリラックスした雰囲気で相談できるよう、閉塞感のない内装、照明等工夫すること。
| 453 | 48 |  |  |  |  | 相談者のプライバシーを確保するため、外部から直接室内が見えないよう配慮すること。
| 454 | 48 |  |  | 306 | リハビリ室≪単≫ | 参考面積 18㎡
| 455 | 48 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 456 | 48 |  |  |  |  | 足音やＣＤプレイヤー等の音が階下や隣室に極力漏れないよう配慮すること。
| 457 | 48 |  |  |  |  | 壁面には検査器具、小型遊具等を収納する家具（内寸W1,530mm×D645mm×H421mm）を設置し、その扉は子どもが容易に開けられないようにすること。
| 458 | 48 |  |  |  |  | 遊戯室と隣接させ、遊戯室との一体利用も可能となるよう、遊戯室との間は可動壁とすること。
| 459 | 48 |  |  | 307 | 医務室兼静養室≪単≫ | 参考面積 11㎡
| 460 | 48 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 461 | 48 |  |  |  |  | 腰壁以下の壁及び床は防護マットを設けるなど、柔らかい素材とする等、子どもが暴れたり､自傷行為をすることを考慮した安全性の高い部屋とすること。
| 462 | 48 |  |  |  |  | 子どもがリラックスした雰囲気で落ち着けるよう、内装、照明等工夫すること。
| 463 | 48 |  |  |  |  | 事務室②付近に配置すること。
| 464 | 49 |  |  | 308 | 指導室≪親≫ | 参考面積 50㎡／室
| 465 | 49 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 466 | 49 |  |  |  |  | ６室設けること。
| 467 | 49 |  |  |  |  | 壁面には小物遊具やＣＤプレイヤー等療育に必要な道具を収納する家具（内寸W1,530mm×D1,290mm×H421mm）を設置し、その扉は子どもが容易に開けられないようにすること。
| 468 | 49 |  |  |  |  | 壁面の収納家具は壁に埋め込む形式とし、壁面に凹凸が生じないようにすること。
| 469 | 49 |  |  |  |  | 壁面の収納家具は、高い位置にある物が取り出しやすいよう配慮すること。
| 470 | 49 |  |  |  |  | 壁面の収納家具は、子どもがよじ登れないようにすること。
| 471 | 49 |  |  |  |  | 室内に対象児の手荷物を収納するロッカー（１人分内寸W263mm×D342mm×H373mm、10人分／室、全60人分）を対象児が自分で収納できる位置に設置すること。なお、ロッカーには扉を付けること。
| 472 | 49 |  |  |  |  | 室内の対象児の手の届かない位置に保護者の手荷物を収納するロッカー（１人分内寸W263mm×D342mm×H373mm、10人分／室、全60人分）を設置すること。
| 473 | 49 |  |  |  |  | 壁面の収納ロッカー及び家具は壁に埋め込む形式とし、壁面に凹凸が生じないようにすること。
| 474 | 49 |  |  |  |  | 足音やＣＤプレイヤー等の音が隣室や階下に漏れないよう配慮すること。
| 475 | 49 |  |  |  |  | 療育用トイレ（No.309）を隣接させ、廊下を介さず直接出入りできるようにすること。
| 476 | 49 |  |  |  |  | 収納庫（No.314）を隣接させ、廊下を介さず直接出入りできるようにすること。また、収納庫の扉は子どもが容易に開けられないようにすること。
| 477 | 49 |  |  |  |  | 体温調整が困難な子に配慮し、床暖房を設置すること。
| 478 | 49 |  |  |  |  | ６室のうち２室に、歩行訓練用の手すりを１箇所ずつ設置すること。
| 479 | 49 |  |  |  |  | 指導室内の廊下への出入口付近に子ども用手洗い３台を設置すること。
| 480 | 50 |  |  | 309 | 療育用トイレ≪親≫ | 参考面積 20㎡
| 481 | 50 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 482 | 50 |  |  |  |  | 指導室２室につき１箇所設置すること。
| 483 | 50 |  |  |  |  | 各指導室から直接、出入りできる位置に配置すること。なお、廊下からの出入りも考慮すること。
| 484 | 50 |  |  |  |  | 子ども用洋式大便器５台、子ども用小便器２台、大人用洋式大便器１台を設置すること。
| 485 | 50 |  |  |  |  | 療育用トイレ内に子ども用手洗い５台、大人用手洗い１台を設置すること。
| 486 | 50 |  |  |  |  | 温水対応のシャワーパン（W1,100 mm×D750 mm×H1,115 mm程度）を設置し、大人が介助するスペースを設けること。
| 487 | 50 |  |  |  |  | 便器の間隔は､大人が介助できるスペースを確保すること。
| 488 | 50 |  |  |  |  | 子ども用の各個室の扉は子どもの背丈程度とすること。なお、大人用の個室の壁は十分な高さを確保すること。
| 489 | 50 |  |  |  |  | 各指導室との間のドアには子どもが容易に開閉できないような位置で簡易な鍵をかけられるようにすること。
| 490 | 50 |  |  |  |  | 換気を考慮し、外部に面する窓を設けるか換気扇を設置すること。
| 491 | 50 |  |  |  |  | ドライタイプを原則とし、清掃のしやすさに配慮すること。
| 492 | 50 |  |  | 309-1 | 療育用トイレ≪親≫ | 参考面積 16㎡
| 493 | 50 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 494 | 50 |  |  |  |  | 訓練室、遊戯室及び医務室兼静養室の近くに療育用トイレが無い場合（概ね各諸室から30m以内に無い場合）に配置すること。
| 495 | 50 |  |  |  |  | 子ども用洋式大便器３台、子ども用小便器２台、大人用洋式大便器１台を設置すること。
| 496 | 50 |  |  |  |  | 療育用トイレ内に子ども用手洗い３台、大人用手洗い１台を設置すること。
| 497 | 50 |  |  |  |  | 温水対応のシャワーパン（W1,100 mm×D750 mm×H1,115 mm程度）を設置し、大人が介助するスペースを設けること。
| 498 | 50 |  |  |  |  | 便器の間隔は､大人が介助できるスペースを確保すること。
| 499 | 50 |  |  |  |  | 子ども用の各個室の扉は子どもの背丈程度とすること。なお、大人用の個室の壁は十分な高さを確保すること。
| 500 | 50 |  |  |  |  | 換気を考慮し、外部に面する窓を設けるか換気扇を設置すること。
| 501 | 50 |  |  |  |  | ドライタイプを原則とし、清掃のしやすさに配慮すること。
| 502 | 50 |  |  |  |  | 緊急呼出装置を各個室に設置し、入り口付近に異常を示す表示灯を設け、事務室②及びこども発達センター（ＳＰＣ）事務室にいる職員に知らせることができるようにすること。
| 503 | 51 |  |  | 310 | 訓練室≪親≫ | 参考面積 50㎡
| 504 | 51 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 505 | 51 |  |  |  |  | 天井にパイプ又はアンカーを設置し、吊り下げ遊具を自由に取り付けられるよう、十分な強度（吊り下げ金具１箇所あたり1,620㎏以上）を保つこと。
| 506 | 51 |  |  |  |  | トランポリンなどができるように、天井の高さは3,000㎜以上を確保すること。
| 507 | 51 |  |  |  |  | 床は大型遊具の移動（キャスター使用）が容易で、大型遊具の荷重に耐えられる強度とすること。
| 508 | 51 |  |  |  |  | 壁は、別途指定のある部分を除き、腰壁以下に壁面用の防護マットを設けるなど、柔らかい素材とすること。壁の１面は感覚遊び（ざらざら・つるつるが分かる）ができるよう素材の異なる壁材を使用すること。
| 509 | 51 |  |  |  |  | 一般開放対応遊戯室と隣接させ、一体利用も考慮して可動壁による仕切りとすること。
| 510 | 51 |  |  |  |  | 足音やＣＤプレイヤー等の音が階下や隣室に漏れないよう配慮すること。
| 511 | 51 |  |  |  |  | 出入口は、大型遊具が出し入れ可能とすること。
| 512 | 51 |  |  |  |  | 体温調整が困難な子に配慮し、床暖房を設置すること。
| 513 | 52 |  |  | 311 | 一般開放対応遊戯室≪親≫ | 参考面積 165㎡
| 514 | 52 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 515 | 52 |  |  |  |  | メインエントランスから直接出入り可能な出入口（一般開放利用出入口）を設け、療育の時間外での利用（一般開放利用）ができるよう配慮すること。
| 516 | 52 |  |  |  |  | 一般開放利用出入口は、子どもの飛び出し防止に配慮した二重扉を設けること。
| 517 | 52 |  |  |  |  | 二重扉の扉と扉の間には、靴を履きかえるスペースを確保し、段差は設けず、靴箱（備品リスト掲載）及びベンチ（備品リスト掲載）を配置すること。なお、親子２段で使えるようにすること。
| 518 | 52 |  |  |  |  | 一般開放利用出入口は、支援センター出入口と兼ねても構わない。
| 519 | 52 |  |  |  |  | 一般開放利用時は、他の親子通所の室（訓練室№310は除く）に出入りできないよう間仕切りを設けること。
| 520 | 52 |  |  |  |  | 天井にパイプ又はアンカーを設置し、吊り下げ遊具を自由に取り付けられるよう、十分な強度（吊り下げ金具１箇所あたり1,620㎏以上）を保つこと。
| 521 | 52 |  |  |  |  | トランポリンなどができるように、天井の高さは3,000㎜以上を確保すること。
| 522 | 52 |  |  |  |  | 1,250mm×2,250mm程度（深さは500mm程度）の埋め込み型のボールプールを設置すること。
| 523 | 52 |  |  |  |  | 腰壁以下の壁及び床は防護マットを設けるなど、柔らかい素材とすること。
| 524 | 52 |  |  |  |  | 足音やＣＤプレイヤー等の音が階下や隣室に極力漏れないよう配慮すること。
| 525 | 52 |  |  |  |  | 出入口は、大型遊具が出し入れ可能とすること。
| 526 | 52 |  |  |  |  | 体温調整が困難な子に配慮し、床暖房を設置すること。
| 527 | 52 |  |  | 312 | ランチルーム≪親≫ | 参考面積 75㎡
| 528 | 52 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 529 | 52 |  |  |  |  | 提供口（カウンター）を挟んで給食室内調理室に隣接させて配置すること。
| 530 | 52 |  |  |  |  | 調理室内の提供口にライスウォーマー１台、スープウォーマー１台、ビュッフェウォーマー３台を設置すること。
| 531 | 52 |  |  |  |  | オープンテラスを設置するなど、明るく開放的な空間とすること。
| 532 | 52 |  |  |  |  | 床面は、食事での汚れを想定し、拭き掃除のしやすい材質とすること。
| 533 | 52 |  |  |  |  | ランチルーム内の出入口付近に大人用手洗い３台を設置すること。
| 534 | 53 |  |  | 313 | 医務室兼静養室≪親≫ | 参考面積 11㎡
| 535 | 53 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 536 | 53 |  |  |  |  | 腰壁以下の壁及び床は防護マットを設けるなど、柔らかい素材とする等、子どもが暴れたり､自傷行為をすることを考慮した安全性の高い部屋とすること。
| 537 | 53 |  |  |  |  | 子どもがリラックスした雰囲気で落ち着けるよう、内装、照明等工夫すること。
| 538 | 53 |  |  | 314 | 収納庫≪親≫≪単≫ | 参考面積 12㎡／室
| 539 | 53 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 540 | 53 |  |  |  |  | 単独通所、親子通所それぞれのフロアに設けること。
| 541 | 53 |  |  |  |  | 出入口は、机・椅子、遊具が出し入れ可能とすること。
| 542 | 53 |  |  |  |  | 机・椅子、遊具を十分収納できる幅、奥行き、高さを確保すること。
| 543 | 53 |  |  |  |  | 各指導室に隣接させ、指導室から直接出入りできるようにし、その扉は子どもが容易に開けられないようにすること。
| 544 | 53 |  |  |  |  | ２室の指導室の間に、２指導室分の備品が収納できる収納庫１室を設けることとしても良い。なお、廊下からの出入りは考慮しなくても良い。
| 545 | 53 |  |  | 315 | 大型収納庫≪単≫ | 参考面積 25㎡
| 546 | 53 |  |  |  |  | 訓練室≪単≫、遊戯室≪単≫のいずれかの室内又は付近の共用部分に設けること。必要に応じて分散配置としても良い。
| 547 | 53 |  |  |  |  | 扉は子どもが容易に開けられないようにすること。
| 548 | 53 |  |  |  |  | 出入口は、大型遊具が出し入れ可能とすること。
| 549 | 53 |  |  |  |  | 大型遊具を十分収納できる幅、奥行き、高さを確保すること。
| 550 | 53 |  |  | 315-1 | 大型収納庫≪親≫ | 参考面積 34㎡
| 551 | 53 |  |  |  |  | 訓練室≪親≫、一般開放対応遊戯室≪親≫のいずれかの室内又は付近の共用部分に設けること。必要に応じて分散配置としても良い。
| 552 | 53 |  |  |  |  | 扉は子どもが容易に開けられないようにすること。
| 553 | 53 |  |  |  |  | 出入口は、大型遊具が出し入れ可能とすること。
| 554 | 53 |  |  |  |  | 大型遊具を十分収納できる幅、奥行き、高さを確保すること。
| 555 | 53 |  |  | 316 | 会議室 | 参考面積 40㎡
| 556 | 53 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 557 | 53 |  |  |  |  | 16人程度・ロの字型会議が可能な配置とすること。
| 558 | 53 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 559 | 53 |  |  |  |  | 事務室②付近に配置すること。
| 560 | 54 |  |  | 317 | 事務室② | 参考面積 210㎡
| 561 | 54 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 562 | 54 |  |  |  |  | 支援センター出入口付近に配置し、支援センター出入口（№300‐1）から廊下を介さず直接出入りできる配置とすること。ただし、支援センター出入口（№300‐1）と支援センター出入口（№300）を兼ねる場合は、支援センター内共有部分から出入りできる配置とすること。
| 563 | 54 |  |  |  |  | ５人程度の打合せスペースを確保すること。
| 564 | 54 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 565 | 54 |  |  |  |  | こども発達センター共有部分（廊下側）との仕切りの一部は、車いす対応ローカウンターを配置すること。
| 566 | 54 |  |  |  |  | 50人分程度の執務スペースを確保すること。
| 567 | 54 |  |  |  |  | 50人のうち、障がい児相談支援に従事する職員の事務スペースは簡易間仕切りで仕切ること。
| 568 | 54 |  |  |  |  | 障がい児相談支援の事務スペースは、こども発達センター共有部分（廊下側）から直接、出入りする扉及び他の事務スペースへ出入りする扉を設置すること。（この部分のみ土足可）
| 569 | 54 |  |  |  |  | 利用者の支援センターへの出入りが容易に確認できるようにすること。
| 570 | 54 |  |  | 318 | 応接室② | 参考面積 14㎡
| 571 | 54 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 572 | 54 |  |  |  |  | 事務室②付近に配置すること。
| 573 | 54 |  |  | 319 | 給湯室 | 事務室②内又は事務室②に隣接して設置すること。
| 574 | 54 |  |  |  |  | 職員のみの利用のため、利用者の動線とは別の配置とすること。
| 575 | 54 |  |  | 320 | 倉庫 | 参考面積 25㎡
| 576 | 54 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 577 | 54 |  |  |  |  | 棚を設けるなど収納効率の高いものとすること。
| 578 | 54 |  |  | 321 | 相談室 | 参考面積 15㎡／室
| 579 | 54 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 580 | 54 |  |  |  |  | ２室設けること。うち１室は単独通所用として観察室と隣接させること。
| 581 | 54 |  |  |  |  | 出入口を２箇所以上設けること。なお、出入口はスライド式のドアは不可とする。
| 582 | 54 |  |  |  |  | 相談の声が隣室に極力聞こえないよう、また、階上の足音が極力聞こえないよう遮音すること。
| 583 | 55 |  |  |  |  | 緊急呼出装置を設置し、入り口付近に異常を示す表示灯を設け、事務室②及びこども発達センター（ＳＰＣ）事務室にいる職員に知らせることができるようにすること。
| 584 | 55 |  |  |  |  | 相談者がリラックスした雰囲気で相談できるよう、閉塞感のない内装、照明等工夫すること。
| 585 | 55 |  |  |  |  | 相談者のプライバシーを確保するため、外部から直接室内が見えないよう配慮すること。
| 586 | 55 |  |  |  |  | 車いすへの対応を考慮すること。
| 587 | 55 |  |  | 322 | 園庭≪親≫≪単≫ | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 588 | 55 |  |  |  |  | 単独通所用、親子通所用を別にし、計２箇所設置すること。うち１箇所は屋上園庭も可とする。
| 589 | 55 |  |  |  |  | 単独通所、親子通所それぞれに近接させること。
| 590 | 55 |  |  |  |  | 園庭は天然芝とする。ただし、屋上園庭については、人工芝で構わない。ただし、人工芝は毛足が長く摩擦等により怪我をしにくい素材のものとすること。
| 591 | 55 |  |  |  |  | 各園庭に砂遊び場、滑り台等大型遊具の設置場所を確保すること。
| 592 | 55 |  |  |  |  | 園庭出入口付近に子ども用手洗い５台、足洗い場１箇所を設置すること。
| 593 | 55 |  |  |  |  | 庇（建築基準法上の屋根には当たらない取り外し可能なもの）を設けるなどして20㎡以上の日影を確保すること。
| 594 | 55 |  |  |  |  | 遊具等を収納する倉庫（備品リスト掲載）を設置するスペースを確保すること。
| 595 | 55 |  |  | 323 | 洗濯室 | 参考面積 14㎡
| 596 | 55 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 597 | 55 |  |  |  |  | 最上階に洗濯乾燥機（洗濯７kg程度）２台が設置できるスペースを確保すること。
| 598 | 55 |  |  |  |  | 近接して屋外に外干しスペースを設置すること。
| 599 | 55 |  |  |  |  | 外干しスペースには雨よけとして屋根（建築基準法上の屋根には当たらない取り外し可能なもの）を設置すること。
| 600 | 56 |  |  | 324 | 水遊び場 | 参考面積 100㎡
| 601 | 56 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 602 | 56 |  |  |  |  | 屋上に配置すること。
| 603 | 56 |  |  |  |  | 据え置き型の幼児用プール（4,500㎜×6,000㎜×680㎜以上）を設置すること。
| 604 | 56 |  |  |  |  | プールサイドには、プールに入ることができない子どもの水遊びスペースを確保すること。
| 605 | 56 |  |  |  |  | 緊急呼出装置をプール出入口付近に設置し、事務室②及びこども発達センター（ＳＰＣ）事務室にいる職員に知らせることができるようにすること。
| 606 | 56 |  |  |  |  | 水遊びスペースに給水口を１口設置すること。
| 607 | 56 |  |  |  |  | 体洗浄用シャワーを３口設置すること。
| 608 | 56 |  |  |  |  | プールサイドの床は、水はけがよく、滑りにくく、炎天下でも高温になりにくい（素足で歩ける程度）素材とすること。
| 609 | 56 |  |  |  |  | 庇（建築基準法上の屋根には当たらない取り外し可能なもの）を設けるなどして20㎡以上の日影を確保すること。
| 610 | 56 |  |  | 325 | 更衣室 | 参考面積 18㎡
| 611 | 56 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 612 | 56 |  |  |  |  | 水遊び場に隣接して直接出入りできる位置に配置すること。
| 613 | 56 |  |  |  |  | 30組程度が同時に利用できる更衣棚を設置すること。
| 614 | 56 |  |  | 326 | 水遊び場用トイレ | 参考面積 10㎡
| 615 | 56 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 616 | 56 |  |  |  |  | 水遊び場に隣接して直接出入りできる位置に配置すること。
| 617 | 56 |  |  |  |  | 水遊び場用トイレは、大人用の洋式大便器と手洗い各１台の他に、子ども用の洋式大便器と手洗い各１台を設置し、親子同時利用を想定したスペースと荷物置き場を確保すること。
| 618 | 56 |  |  |  |  | 緊急呼出装置を各個室に設置し、入り口付近に異常を示す表示灯を設け、事務室②及びこども発達センター（ＳＰＣ）事務室にいる職員に知らせることができるようにすること。
| 619 | 56 |  |  |  |  | ドライタイプを原則とし、清掃のしやすさに配慮すること。
| 620 | 56 |  |  | 327 | 水遊び場用倉庫 | 参考面積 10㎡
| 621 | 56 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 622 | 56 |  |  |  |  | 水遊び場に近接して配置すること。
| 623 | 56 |  |  |  |  | 清掃道具、遊具を十分収納できる幅、奥行き、高さを確保すること。
| - | 57 |  |  | カ | こども発達センター（新築部分）／支援センター（給食室）
| 624 | 57 |  |  | (ｱ) | 基本的事項 | 給食室の汚染作業区域及び非汚染作業区域並びに一般区域（洗濯物干しを除く。）を合わせた面積は150㎡程度（±５％程度の増減は認める）を確保すること。
| 625 | 57 |  |  |  |  | 作業領域は指定する部分を除き１フロアとし、食材搬入及び給食搬出のためのスムーズな物流を確保すること。
| 626 | 57 |  |  |  |  | メンテナンス及び調理機器（調理設備及び調理用消耗品の総称をいう。以下同じ。）の更新性に配慮して計画すること。
| 627 | 57 |  |  |  |  | １献立、５品目（主菜（煮炊物、揚げ物、焼き物、蒸し物のうち１品）、副菜（揚げ物、焼き物、蒸し物、和え物のうち１品）、汁物、デザート及び主食（パン、ご飯、麺のうち１品））に対応可能で、大人（支援センター職員及び親子通所保護者）110食／日、子ども（支援センター通所児、主に1歳半から５歳児）110食／日の調理が安全、確実、衛生的に行え、かつ別添資料２「配膳計画」に沿って利用者及び職員の喫食が可能な施設・設備（建物設備、調理設備を含めた設備全般をいう。以下カにおいて同じ。）を導入すること。なお、提供食数に対して設置される調理機器の能力や数量が適切な安全率を考慮すること。
| 628 | 57 |  |  |  |  | 配膳計画を理解し、給食提供が可能となる調理機器の能力・数量となるよう配慮すること。
| 629 | 57 |  |  |  |  | 調理機器の能力について、作業工程や相互の関連性を考慮した上で、過不足なくバランスが取れたものとなるよう配慮すること。
| 630 | 57 |  |  |  |  | 防火、消火及び緊急時の避難について、調理員の安全性に配慮すること。
| 631 | 57 |  |  |  |  | 地震時における調理設備の転倒や調理用消耗品の飛び出し等について、調理員の安全性に配慮すること。
| 632 | 57 |  |  |  |  | 別添資料２「作業フロー」を参考に最少の人数で無理なく運営が可能となるよう配慮すること。
| 633 | 57 |  |  |  |  | 空調設備などの充実を図り、作業についても最適な環境を確保すること。
| 634 | 57 |  |  |  |  | 場外へ排出される廃棄物の抑制、臭気・防音対策など、環境負荷低減に配慮すること。
| 635 | 57 |  |  |  |  | 防砂・防塵に努めること。
| 636 | 57 |  |  |  |  | 食材搬入車がスムーズに搬入口に接車できるよう転回や切り返し等のスペースを確保すること。
| 637 | 57 |  |  |  |  | 給食室と別フロアに指導室を設けて配膳する場合にはダムウェーターを設置すること。
| 638 | 57 |  |  |  |  | 屋外に業者に返却するリターナブル容器（乳酸菌飲料・牛乳など）及び回収排油の保管場所を設けること。
| 639 | 57 |  |  |  |  | 別添資料３及び４を参照し、調理機器を設置すること。なお、別添資料４に掲載した調理用消耗品の維持管理及び更新については、支援センター指定管理者が行う。
| 640 | 58 |  |  | (ｲ) | ゾーニング・動線に関する基本的事項 | 食材の搬入から調理までの物の流れに基づき、作業諸室への動線が一方向となるようにレイアウトすること。（廃棄物の動線は除く。）
| 641 | 58 |  |  |  |  | 諸室へは最小限のルートをもって到達できるよう計画すること。
| 642 | 58 |  |  |  |  | 諸室の作業内容を検討し、衛生管理区分に応じた区域に分類すること。
| 643 | 58 |  |  |  |  | 諸室は、給食数に応じた作業空間があり、仕事の流れに応じて、作業を適切に行うことができるように計画されていること。
| 644 | 58 |  |  |  |  | 給食室内では、汚染作業区域と非汚染作業区域を部屋単位で明確に区分すること。また、異なる汚染度の移動に際しては、汚染作業区域側にエプロンの取替や履物の履き替え、非汚染作業区域側に手洗いを配置する等考慮すること。
| 645 | 58 |  |  |  |  | 食材の搬入からその下処理までの作業を行う諸室の動線については、相互に交差汚染しないよう配慮すること。
| 646 | 58 |  |  |  |  | 包丁、まな板、ざる及びはかりなどの調理用消耗品を通じた交差汚染を防止するため、調理用消耗品は設置された諸室外に持ち出さず、室内で洗浄消毒保管を行えるようにすること。
| 647 | 58 |  |  |  |  | 物（食材（加工食品含む。）・調理用消耗品・廃棄物等）の動線が衛生的、効率的に計画されるよう配慮すること。
| 648 | 58 |  |  |  |  | HACCPの概念を取り入れ、汚染度に応じた明確な区分がされるよう配慮すること。
| 649 | 58 |  |  |  |  | 各区域の境界は、隔壁の他、床面の色別表示等により交差汚染のないよう配慮すること。
| 650 | 58 |  |  |  |  | 食後の食器の流れは下膳から食器洗浄、食器消毒・保管として、汚染作業区域に区分けされた諸室を食器が移動する施設配置とすること。
| 651 | 58 |  |  |  |  | 食品の納入は施設利用者入口とは別に設けた搬入口から行うこと。
| 652 | 58 |  |  |  |  | 配膳室（下膳室）や下処理室からごみ置き場への動線は、台車の使用を想定し、可能な限り最短のルートを、段差を設けず、適切な通路幅を確保する（以下、「カートイン」という）こと。
| 653 | 58 |  |  |  |  | 調理員が一般区域から汚染作業区域及び非汚染作業区域へ入る際には、靴の履き替えや、手洗い・消毒等を行えるようにすること。
| 654 | 58 |  |  |  |  | 別添資料２「作業フロー」に配慮して、調理員が効率的に作業が行える動線となるよう配慮すること。
| 655 | 58 |  |  |  |  | 調理員の動線（調理・洗浄・休憩等）が衛生的、効率的に計画されるよう配慮すること。
| 656 | 58 |  |  |  |  | 調理用消耗品洗浄用と食品洗浄用のシンクは分けること。
| 657 | 58 |  |  |  |  | 汚染作業区域の廃棄物は、非汚染作業区域を経由せずに搬出できる動線とすること。
| 658 | 59 |  |  | (ｳ) | 衛生に関する基本的事項 | ドライシステムを導入し、設備の配置、調理の作業工程や作業動線を工夫し、二次汚染を防止する対策を講じること。なお、床の洗浄及び清掃に支障のない水勾配や排水設備を確保すること。
| 659 | 59 |  |  |  |  | 非汚染作業区域の汚染の原因となる結露の対策に配慮すること。
| 660 | 59 |  |  |  |  | 施設内の適切な温度及び湿度の管理のために、適切な場所に正確な温度計、湿度計を設置すること。
| 661 | 59 |  |  |  |  | 調理員用トイレは、給食エリアの汚染作業区域及び非汚染作業区域に隣接させず、離れた場所に設けられていること。特に調理室からは動線距離で６m以上離すこと。
| 662 | 59 |  |  |  |  | 給食エリアにおける食品並びに調理用の器具及び容器は、床面から60cm以上の高さの置き台に置くよう計画すること。ただし、倉庫（食品）を除く。
| 663 | 59 |  |  |  |  | 空気の流れに関して衛生的に配慮すること。
| 664 | 59 |  |  | (ｴ) | 仕上及び設備等に関する基本的事項 | 仕上げ材等は、原則として「建築設計基準及び同解説」に記載されるものと同等以上とすること。
| 665 | 59 |  |  |  |  | 外部の仕上げは、鼠類、昆虫類及び鳥類の侵入を防げる構造とすること。
| 666 | 59 |  |  |  |  | 室内の上方は、明るい色を基調とすること。
| 667 | 59 |  |  |  |  | 汚染作業区域及び非汚染作業区域の床は、不浸透性・耐摩耗性・耐熱性・耐薬品性を有し、剥がれにくく、滑りにくい材料を用いること。また、クラックが発生せず、平滑で清掃が容易に行え、かつ部分的な改修を容易に行うことができる構造とし、塗り床を採用する場合は、塗膜厚２mm以上を基本とすること。また、週１回程度水洗いをすることを考慮（防滑、排水勾配、水切・乾燥機能等）すること。
| 668 | 59 |  |  |  |  | 汚染作業区域及び非汚染作業区域の床面から1.0mまでの内壁に、不浸透性材料を用いること。
| 669 | 59 |  |  |  |  | 清掃及び洗浄を容易に行うことができる構造であること。
| 670 | 59 |  |  |  |  | 室内にほこり溜まりが出来ないよう配慮すること。
| 671 | 59 |  |  |  |  | 汚染作業区域及び非汚染作業区域の天井高は、調理機器の寸法や火気を使用する室の熱気や蒸気等に配慮して設定すること。また、一般区域の諸室においても天井高を2.4m程度以上とすること。
| 672 | 59 |  |  |  |  | 汚染作業区域及び非汚染作業区域の天井、内壁及び扉は、不浸透性又は耐水性材料を用い、隙間がなく、平滑で、清掃を容易に行うことができる構造とし、台車類、コンテナ類等の接触の恐れがある部分には、破損防止のためのコーナーガード、ストレッチャーガードを設けると共に、開口幅に配慮すること。なお、天井にはメンテナンスに必要な箇所に点検口を設けること。
| 673 | 59 |  |  |  |  | 開閉できる構造の窓には、取り外して洗浄できる網戸等が設置されていること。
| 674 | 59 |  |  |  |  | 諸室の扉は、可能な限り気密性の良いものとすること。
| 675 | 59 |  |  |  |  | ガラスは、必要に応じて衝突及び飛散の防止措置を施すこと。
| 676 | 59 |  |  |  |  | 吸気口又は排気口には、防虫ネットが備えられていること。
| 677 | 59 |  |  |  |  | 高架の取り付け設備（パイプライン、配管及び照明設備等）及び窓枠等の塵埃の堆積する箇所は、可能な限り排除すること。
| 678 | 60 |  |  |  |  | 設備の配管、配線を通す壁の貫通部分は、防鼠・防虫のために隙間がない構造であること。
| 679 | 60 |  |  |  |  | 冷却装置が備えられている場合は、その装置から生じる水は直接室外に排出されるか、又は直接排水溝に排出される構造であること。
| 680 | 60 |  |  |  |  | 非汚染作業区域に吸気口を有する場合は、一般区域及び汚染作業区域の空気を、汚染作業区域に吸気口を有する場合は、一般区域の空気を吸入しない位置に吸気口が設置されていること。
| 681 | 60 |  |  |  |  | 調理及び洗浄作業中に床濡れが発生した際にも滑りにくく、かつ拭き取りを容易に行うことができるよう配慮すること。
| 682 | 60 |  |  |  |  | 週に１回程度の床面全面の水洗いについて、適切に水栓、床勾配、排水溝等を設置する等の「洗浄のしやすさ」及び水洗いに対する衛生面について配慮すること。
| 683 | 60 |  |  |  |  | 建築部材（床・壁・天井・建具等）、建築設備（照明機器・配線機器・弱電機器・空調機器・衛生機器等）及び調理設備等は、食品衛生に配慮した構造及び材質等（防カビ・防蝕・抗菌・耐磨耗性等）とすること。
| 684 | 60 |  |  |  |  | 床材は指定のある部分を除き、水切り乾燥しやすい材質、構造とすること。
| 685 | 60 |  |  |  |  | 点検口やマンホール等は開閉時にほこりが落ちない密閉構造とすること。また、取付位置やマンホールの隙間は清掃がしやすい構造とする等の配慮をすること。
| 686 | 60 |  |  |  |  | 調理機器による巻き込みや負傷、火傷等について、調理員等の施設利用者の安全性に配慮すること。
| 687 | 60 |  |  |  |  | 調理機器は、インターロック機能などの誤操作を防止し、安全かつ容易に操作できる配慮をすること。
| 688 | 60 |  |  |  |  | 隣接する諸室間の移動は指定した場所を除き扉を設け、直接出入りできること。
| 689 | 60 |  |  |  |  | 扉は、指定する場合を除き、開き戸としても良い。
| 690 | 60 |  |  |  |  | 大型の調理機器は洗浄しやすい構造のものとし、ミキサー等は容易に分解洗浄できるものとすること。
| 691 | 60 |  |  | (ｵ) | 区域区分の考え方 | 汚染作業区域：検収室、倉庫（食品）、前室、下処理室、配膳室（下膳室）、洗浄室 非汚染作業区域：調理室 一般区域：職員用更衣室、調理員用トイレ、洗濯物干し 付帯施設：ごみ置き場
| 692 | 61 |  |  | (ｶ) | 諸室の概要と留意事項 | 倉庫（食品）の容量は、大人110食／日、子ども（主に１歳半から５歳児）110食／日に対応したものとすること。
| 693 | 61 |  |  |  |  | 表中に示す「動線」欄については、人及び物の搬出入の流れを示すもので、平面計画上、他の室を経由することは原則認めない。
| 694 | 61 |  |  |  |  | 表中「参考面積」欄については、要求水準を満たした上で合理性が認められる場合においては、変更を認めるものとする。
| 695 | 61 |  |  |  |  | 表中の「隣接」とある室においては、相互に隣となる室とすることを原則とするが、他室の通路等の空間を経由する計画とする場合でも、機能上、衛生上及び動線上支障ない（隣接する室及び他室とも）場合に限り、「隣接」と見なすものとする。
| 696 | 62 |  |  | 401 | 検収室 | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 697 | 62 |  |  |  |  | 下処理室、倉庫（食品）及び前室に隣接させること。
| 698 | 62 |  |  |  |  | 調理員は前室経由で下処理室に入るよう配置すること。
| 699 | 62 |  |  |  |  | 食品庫への移動を考慮し、仕分け空間・カートの移動に留意すること。
| 700 | 62 |  |  |  |  | また、作業内容を考慮して十分なスペースを確保すること。（段ボールから専用容器に移しかえる作業の間の空段ボール置き場の確保等）
| 701 | 62 |  |  |  |  | 下処理室へ食材を運べること。
| 702 | 62 |  |  |  | 検収室【設備】 | 温度・湿度の管理が適切に実施できる設備を設置すること。
| 703 | 62 |  |  |  |  | 手洗いを設置すること。
| 704 | 62 |  |  |  |  | 下処理室との間には扉を設けずにカウンターを設置し、カウンターの上に開口を可能な限り大きく確保したスライド式のガラス窓を、カウンターの下にパススルーコールドテーブルを設置すること。
| 705 | 62 |  |  |  |  | 検食を保管する冷凍設備を設置すること。（２週間分、－20℃以下が望ましい。）
| 706 | 62 |  |  |  | 検収室【動線】
| 707 | 63 |  |  | 402 | 倉庫（食品） | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 708 | 63 |  |  |  |  | 検収室及び調理室に隣接させること。
| 709 | 63 |  |  |  |  | 納入サイクルを考慮し、１週間分を保管できるスペースを確保すること。
| 710 | 63 |  |  |  |  | 保管する食品の種別、量により整理が容易な整理棚を工夫すること。液体調味料は容易に小分けして保管できるように工夫すること。
| 711 | 63 |  |  |  |  | 壁面に納入した調味料を収納する棚を設置すること。
| 712 | 63 |  |  |  |  | 調理室へ食材を運べること。
| 713 | 63 |  |  |  |  | マスク、洗剤、消毒薬、ラップ等の衛生用品の保管場所を確保すること。
| 714 | 63 |  |  |  | 倉庫（食品）【設備】 | 温度・湿度の管理が適切に実施できる設備を設置すること。
| 715 | 63 |  |  |  | 倉庫（食品）【動線】
| 716 | 63 |  |  | 403 | 前室 | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 717 | 63 |  |  |  |  | 検収室、下処理室及び調理室に隣接させること。
| 718 | 63 |  |  |  | 前室【設備】 | 調理室との出入口付近に肘まで洗える大型の手洗いを設置すること。
| 719 | 63 |  |  |  | 前室【動線】
| 720 | 64 |  |  | 404 | 下処理室 | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 721 | 64 |  |  |  |  | 下処理済みの食材の受け渡しにパススルーカウンターを設置する等、下処理室の調理員が非汚染作業区域に入ることがないよう配慮すること。
| 722 | 64 |  |  |  |  | 調理室との良好な視認性を確保すること。
| 723 | 64 |  |  |  | 下処理室【設備】 | 調理工程及び食材の動線の交錯を考慮し、設備を配置すること。
| 724 | 64 |  |  |  |  | 温度・湿度の管理が適切に実施できる設備を設置すること。
| 725 | 64 |  |  |  |  | 下処理前の食材等を保管する十分な容量の保管庫、冷蔵庫及び冷凍庫を設置すること。
| 726 | 64 |  |  |  |  | 備品類が十分に収納できる消毒保管庫を設置すること。
| 727 | 64 |  |  |  |  | 手洗いを設置すること。
| 728 | 64 |  |  |  |  | 調理室との間には扉を設けずにカウンターを設置し、カウンターの上に開口を可能な限り大きく確保したスライド式のガラス窓を、カウンターの手前に戸棚付作業台を設置すること。
| 729 | 64 |  |  |  |  | パススルー冷蔵庫及びパススルー冷凍庫を通して、調理室に下処理済みの食材を運べること。
| 730 | 64 |  |  |  | 下処理室【動線】
| 731 | 64 |  |  | 405 | 調理室 | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 732 | 64 |  |  |  |  | 前室、下処理室、配膳室（下膳室）、洗浄室及びランチルームに隣接させて配置すること。
| 733 | 64 |  |  |  |  | 下処理室との良好な視認性を確保すること。
| 734 | 64 |  |  |  |  | 汚染作業区域との境には、食品のみが移動する工夫を施すこと。（パススルーカウンター、パススルー冷蔵庫及びパススルー冷凍庫の設置等） また、パススルー冷蔵庫及びパススルー冷凍庫は、調理室から材料が取り出しやすいよう配慮すること。
| 735 | 64 |  |  |  |  | 調理釜の配置は、調理前の食材と調理後の給食を運搬する動線が交錯しないよう配慮すること。
| 736 | 64 |  |  |  |  | 調理釜廻りは、水洗いが可能なように排水溝を大きくし（釜の廻りはウエットゾーンとする）、釜奥（壁際）も掃除が可能な程度（400mm程度）壁からのスペースを確保しておくこと。
| 737 | 64 |  |  |  |  | 釜下に設ける排水ピットの深さ及び形状は排水時の跳ね返りや衛生面及び清掃のし易さに留意して設定すること。
| 738 | 64 |  |  |  |  | 排水枡を設置する場合は釜の真下に設置しないこと。
| 739 | 64 |  |  |  |  | 配缶や調理作業スペースを考慮して釜を配置すること。特に配缶側については食缶に入れる調理員及び台車と食缶を運ぶ調理員及び台車の交錯に配慮した十分なスペースを確保すること。
| 740 | 65 |  |  |  |  | 処理済みの野菜の置き台（可動式）を設置すること。
| 741 | 65 |  |  |  |  | 蒸気がこもらないよう、天井高を設定すること。
| 742 | 65 |  |  |  |  | 温度変化に伴う床面のクラック防止に特に留意すること。
| 743 | 65 |  |  |  |  | 吸気口の設置場所・設置方法については、調理室内に砂ほこりが入らないよう配慮すること。（例）ガラリの場合、開閉式とし、さらに扉を設ける。
| 744 | 65 |  |  |  |  | ペーストやきざみを行う加工スペースを作業台１台分確保すること。
| 745 | 65 |  |  |  | 調理室【設備】 | 温度・湿度の管理が適切に実施できる設備を設置すること。
| 746 | 65 |  |  |  |  | 前室との出入口横、回転釜及びランチルームに面するカウンターの近くに手洗いを設置すること。
| 747 | 65 |  |  |  |  | 回転釜の近く及び配膳室の近くにそれぞれ器具洗浄用シンク（W1,200×D750×H850程度）を設置すること。
| 748 | 65 |  |  |  |  | スチームコンベクションオーブンの近くにテーブル型のブラストチラーを設置すること。
| 749 | 65 |  |  |  |  | 調理室内に蒸気がこもらないよう、蒸気の排気処理を考慮すること。
| 750 | 65 |  |  |  |  | 調理工程及び食材の動線の交錯を考慮して設備を配置すること。ランチルームとの間には扉を設けずに直接給食を提供できるようカウンターを配置し、ご飯及びスープが温かいまま提供できるように工夫すること。
| 751 | 65 |  |  |  |  | ランチルームに面するカウンターの上に開口を可能な限り大きく確保したスライド式のガラス窓を設置すること。
| 752 | 65 |  |  |  |  | 配膳室（下膳室）との間にはスライド式のドアの他にパススルーカウンターを設置し、パススルーカウンターの上に開口を可能な限り大きく確保したスライド式のガラス窓を設置すること。
| 753 | 65 |  |  |  | 調理室【動線】
| 754 | 66 |  |  | 406 | 配膳室（下膳室） | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 755 | 66 |  |  |  |  | 調理室及び洗浄室に隣接させること。
| 756 | 66 |  |  |  |  | 配膳車を10台配置した状態で配膳作業（配膳車にトレーを入れた状態での食材の入れ込み作業も想定）ができる十分な空間を確保すること。
| 757 | 66 |  |  |  |  | ダムウェーターへの配膳車の搬入に支障がない取り回し空間を確保すること。
| 758 | 66 |  |  |  |  | 配膳室（下膳室）に使用済み食器が滞ることのないよう、速やかに周囲を汚染せずに洗浄室に搬入できる仕様とすること。
| 759 | 66 |  |  |  | 配膳室（下膳室）【設備】 | 温度・湿度の管理が適切に実施できる設備を設置すること。
| 760 | 66 |  |  |  |  | 手洗いを設置すること。
| 761 | 66 |  |  |  |  | 洗浄室との間には扉の他にカウンターを設置すること。
| 762 | 66 |  |  |  |  | 他フロアへの配膳が可能なフロアタイプのダムウェーター(配膳車が1台乗る程度)を設けること。
| 763 | 66 |  |  |  | 配膳室（下膳室）【動線】
| 764 | 67 |  |  | 407 | 洗浄室 | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 765 | 67 |  |  |  |  | 調理室及び配膳室（下膳室）に隣接すること。
| 766 | 67 |  |  |  |  | 非汚染区域との境には、洗浄後食器のみが移動する工夫を施すこと。
| 767 | 67 |  |  |  |  | 洗剤等の洗浄用備品の収納場所を考慮すること。
| 768 | 67 |  |  |  |  | 温度変化に伴う床面のクラック防止に特に留意すること。
| 769 | 67 |  |  |  |  | 適切な量の床排水用グレーチングを設けること。
| 770 | 67 |  |  |  |  | 他フロアに配膳した食器等の戻り動線に配慮すること。
| 771 | 67 |  |  |  |  | 残渣をごみ置き場へ運搬するための出入口を設けること。
| 772 | 67 |  |  |  | 洗浄室【設備】 | 温度・湿度の管理が適切に実施できる設備を設置すること。
| 773 | 67 |  |  |  |  | 調理室との間には扉は設けずに支援センターで使用する給食用食器及びトレーが全て入る大きさのパススルー食器消毒保管庫を設置すること。
| 774 | 67 |  |  |  |  | 手洗いを設置すること。
| 775 | 67 |  |  |  |  | 当該室の設備洗浄のための、給湯可能な水栓を設置すること。
| 776 | 67 |  |  |  |  | 配膳室（下膳室）との間のカウンターから直接投入できる位置にシンク（W1,200×D750×H850程度）を１台設置し、各槽が同時使用できる水栓（給湯）を設置すること。
| 777 | 67 |  |  |  |  | 食器洗い乾燥機を設置すること。
| 778 | 67 |  |  |  |  | 食器洗浄機については、適正な湯温を確保するため、必要に応じて専用の給湯器を設置し、配管には湯を通すこと。
| 779 | 67 |  |  |  | 洗浄室【動線】
| 780 | 67 |  |  | 408 | 調理員用更衣室 | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 781 | 67 |  |  |  |  | 調理員の数に応じた広さの更衣室を設けること。（６人程度）
| 782 | 67 |  |  |  |  | 清潔な作業着を保管できる棚を設置すること。
| 783 | 67 |  |  |  |  | 調理員の私服を保管できるロッカーを設置すること。
| 784 | 67 |  |  |  |  | ロッカー鍵をダイヤル式にする等非汚染作業区域にロッカー鍵を持ち込まないで済むよう配慮すること。
| 785 | 67 |  |  |  |  | 洗濯を要する作業衣服、帽子及びネット等が収納できる容器備品が備えられていること。
| 786 | 67 |  |  |  |  | 靴を脱いで休めるよう、休憩スペースは和室とすること。
| 787 | 67 |  |  |  | 調理員用更衣室【設備】 | 手洗いを設けること。
| 788 | 67 |  |  |  |  | 姿見を設けること。
| 789 | 68 |  |  | 409 | 調理員用トイレ | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 790 | 68 |  |  |  |  | 男女共用の洋式大便器１台を設置すること。
| 791 | 68 |  |  |  |  | 開口部が調理員用更衣室を除く給食エリアの各諸室に直接つながっておらず、離れた位置に設置され、完全に隔離されていること。
| 792 | 68 |  |  |  |  | 乾式とし、仕上げ材は汚れにくく、耐久性に十分配慮したものとすること。
| 793 | 68 |  |  |  |  | トイレブースの前に調理衣を脱着できる場所を設けること。
| 794 | 68 |  |  |  |  | 来客が利用しない動線を考慮し、施設利用者トイレとは別に設けること。
| 795 | 68 |  |  |  |  | 調理員用更衣室から出入りできる配置とすること。
| 796 | 68 |  |  |  |  | 空気が調理室等に流れ込まないように、十分な能力を有する換気装置を設置すること。排気口の位置は調理室等への吸気口から離して設けること。
| 797 | 68 |  |  |  | 調理員用トイレ【設備】 | 手洗い、手指の洗浄・殺菌装置及び鏡が設置されていること。
| 798 | 68 |  |  |  |  | 蓋付きの洋式大便器とすること。
| 799 | 68 |  |  |  |  | 換気を考慮し、外部に面する窓を設けるか換気扇を設置すること。
| 800 | 68 |  |  |  |  | ドライタイプを原則とし、清掃のしやすさに配慮すること。
| 801 | 68 |  |  | 410 | 洗濯物干し | 白衣・エプロン用の物干し台を設置すること。
| 802 | 68 |  |  |  |  | 物干し台は屋外に設置して構わないが、庇（建築基準法上の屋根には当たらない取り外し可能なもの）を付ける等、雨に濡れないように配慮すること。
| 803 | 68 |  |  |  |  | 室内の仕上げは、温湿度等の変化に十分耐えることのできるものとすること。
| 804 | 68 |  |  |  |  | 利用者の目に触れないところに設置すること。なお、他の給食室諸室と別フロアも可とするが、洗濯室（No.323）と隣接する場合は明確に区画すること。
| 805 | 68 |  |  |  |  | 騒音が漏れにくいように留意すること。
| 806 | 68 |  |  |  | 洗濯物干し【設備】 | 白衣・エプロン用の洗濯乾燥機（洗濯７kg）を設置すること。
| 807 | 69 |  |  | 411 | ごみ置き場（屋外） | 参考面積 ２㎡
| 808 | 69 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 809 | 69 |  |  |  |  | 分別（可燃、不燃、再利用）エリアを明確に表記すること。
| 810 | 69 |  |  |  |  | ガルバリウム鋼板等の耐久性のある材料により壁・屋根・床で構成された独立した工作物とし、給食室から完全に隔離されていること。
| 811 | 69 |  |  |  |  | 間口や開口を広くし、廃棄物の出し入れがしやすいよう配慮すること。防鼠・防虫・防塵・防臭対策に配慮すること。
| 812 | 69 |  |  |  |  | 回収頻度に応じた広さとすること。添加物の空容器は毎日回収、ダンボール類は残置状況に応じて適宜回収している。
| 813 | 69 |  |  |  |  | ゴミ処理業者の作業が適切に行える場所に設置すること。
| 814 | 69 |  |  |  |  | 近接した位置に清掃時用の散水栓を設けること。
| 815 | 70 |  |  | キ | こども発達センター（既存部分） | 既存部分に配置する居室（体育館を含む）は、施設有効活用の観点から夜間や休日の市民への貸出しを想定しているため、こども発達センター（新築部分）の利用時間外の時差開設にも対応できるよう、防犯面に配慮すること。
| 816 | 70 |  |  | 500 | エントランスホール | 既存の友愛の家エントランス部分を活用すること。
| 817 | 70 |  |  |  |  | こども発達センター閉館後の通用口を兼ねてもよい。
| 818 | 70 |  |  |  |  | 閉館時の職員の出入りを考慮し、機械警備を設置する場合は職員が解除し利用できるようにすること。
| 819 | 70 |  |  |  |  | 各センターの情報や各種活動の展示の書架や展示パネルを設置すること。
| 820 | 70 |  |  |  |  | 壁は展示パネル等を設置することが可能で破損しにくいものとすること。
| 821 | 70 |  |  |  |  | 各センターの行事予定が表示できる案内表示板を設置すること。
| 822 | 70 |  |  | 501 | 調理体験室 | 参考面積 43㎡
| 823 | 70 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 824 | 70 |  |  |  |  | 子どもがリラックスして調理の手伝い体験ができるよう、家庭的なつくりとすること。
| 825 | 70 |  |  |  |  | 子どもが寝転ぶ事を想定して土足禁止とし、出入口付近に靴を履きかえるスペースを確保し、段差は設けず、靴箱（備品リスト掲載）及びベンチ（備品リスト掲載）を配置すること。なお、親子２段で使えるようにすること。
| 826 | 70 |  |  |  |  | 一度に10組程度が調理体験できるようにすること。
| 827 | 70 |  |  |  |  | 調理時に子どもの様子が見守れるよう、対面式のキッチンとすること。
| 828 | 70 |  |  |  |  | テーブル（備品リスト掲載）にはコンセントを設けること。
| 829 | 70 |  |  |  |  | 室内は車いすでも通行できる広さを確保すること。
| 830 | 70 |  |  |  |  | 入口にはセンサー付の手洗器（肘まで洗うことが出来るもの）を１個以上設置し、手指の温風乾燥機１台を設置すること。
| 831 | 70 |  |  |  |  | 充分な換気が行えるようにすること。
| 832 | 70 |  |  |  |  | 床材は、食べこぼしても掃除しやすいものであること。
| 833 | 70 |  |  | 502 | 研修室 | 参考面積 94㎡
| 834 | 70 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 835 | 70 |  |  |  |  | 教室並びで30人以上が利用できるスペースを確保すること。
| 836 | 70 |  |  |  |  | 投影用ロールスクリーンを設置すること。
| 837 | 71 |  |  | 503 | 多目的室 | 参考面積 40㎡／室
| 838 | 71 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 839 | 71 |  |  |  |  | ２室設けること。
| 840 | 71 |  |  |  |  | ２室の間は可動間仕切りで仕切り、一体として利用できるようにすること。
| 841 | 71 |  |  |  |  | 土足禁止とし、靴を履きかえるスペースを確保し、段差は設けず、靴箱（備品リスト掲載）を配置すること。
| 842 | 71 |  |  | 504 | 更衣室 | 参考面積 17㎡／室
| 843 | 71 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 844 | 71 |  |  |  |  | 男子更衣室と女子更衣室の２室を隣接させて設けること。
| 845 | 71 |  |  | 505 | 休憩コーナー | 飲料を提供すること。
| 846 | 71 |  |  | 506 | 倉庫 | 参考面積 13㎡
| 847 | 71 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 848 | 71 |  |  |  |  | スポーツ大会備品を収納するスペースを確保すること。
| 849 | 71 |  |  | 507 | 夜間受付 | 参考面積 22㎡
| 850 | 71 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 851 | 71 |  |  |  |  | 既存の友愛の家事務室部分を活用すること。
| 852 | 71 |  |  |  |  | 利用者の出入りが確認できるよう、エントランスへの見通しを確保すること。
| 853 | 71 |  |  |  |  | 受付用として車いす対応のローカウンターを設置すること。
| 854 | 71 |  |  |  |  | 施設予約システムに必要なパソコンを設置するスペースを確保すること。
| 855 | 71 |  |  |  |  | 事業者が配置する職員数に応じた執務スペースを設け、机や椅子、その他の什器等を設置すること。
| 856 | 71 |  |  | 508 | 体育館 | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 857 | 71 |  |  |  |  | 用途欄記載のスポーツに必要な備品を配置し、収納スペースを確保すること。
| 858 | 71 |  |  |  |  | 球技利用時のガラス破損防止に配慮すること。
| 859 | 71 |  |  |  |  | 扉には子どもが容易に開閉できないような位置で簡易な鍵をかけられるようにすること。
| 860 | 72 |  |  | 509 | 体育館トイレ | 参考面積 20㎡
| 861 | 72 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 862 | 72 |  |  |  |  | 既存トイレ部分を活用すること。
| 863 | 72 |  |  |  |  | ドライタイプを原則とし、清掃のしやすさに配慮すること。
| 864 | 72 |  |  |  |  | 多目的トイレを２箇所設置すること。
| 865 | 72 |  |  |  |  | 多目的トイレには使用中かどうかを示す表示灯及び緊急呼出装置を設置すること。緊急呼出装置については、多目的トイレの入り口付近に異常を示す表示灯と警報機を設け、事務室②及びこども発達センター（ＳＰＣ）事務室にいる職員に知らせることができるようにすること。
| 866 | 72 |  |  |  |  | 多目的トイレは、大人用の洋式大便器と手洗い各１台の他に、子ども用の洋式大便器と手洗い各１台を設置し、親子同時利用を想定したスペースと荷物置き場を確保すること。
| 867 | 72 |  |  | 510 | 職員用更衣室 | 参考面積 30㎡／室
| 868 | 72 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 869 | 72 |  |  |  |  | 有料貸出施設部分とは離して配置すること。（例：フロアを分ける）
| 870 | 72 |  |  |  |  | 男子更衣室と女子更衣室の２室を隣接させて設けること。
| 871 | 72 |  |  |  |  | 男女比に応じて室内スペースが対応できるよう男女の境は簡易な間仕切りで仕切ること。
| 872 | 72 |  |  |  |  | 男女別に出入口を設けること。
| 873 | 72 |  |  |  |  | 室内又は付近に大人用手洗いを男女とも配置すること。
| 874 | 72 |  |  | 511 | 既存部分トイレ | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 875 | 72 |  |  |  |  | ドライタイプを原則とし、清掃のしやすさに配慮すること。
| 876 | 72 |  |  |  |  | 多目的トイレを除き、男女別とすること。
| 877 | 72 |  |  |  |  | 多目的トイレを２箇所設置すること。
| 878 | 72 |  |  |  |  | 多目的トイレには使用中かどうかを示す表示灯及び緊急呼出装置を設置すること。緊急呼出装置については、多目的トイレの入り口付近に異常を示す表示灯と警報機を設け、事務室②及びこども発達センター（ＳＰＣ）事務室にいる職員に知らせることができるようにすること。
| 879 | 72 |  |  |  |  | 多目的トイレは、大人用の洋式大便器と手洗い各１台の他に、子ども用の洋式大便器と手洗い各１台を設置し、親子同時利用を想定したスペースと荷物置き場を確保すること。
| - | 73 |  |  | ク | その他共有部分
| 880 | 73 |  |  | 601 | 喫煙スペース | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 881 | 73 |  |  |  |  | 施設外かつこども発達センター敷地内に配置すること。
| 882 | 73 |  |  |  |  | 施設内に煙が流入しないよう配置場所に配慮すること。
| 883 | 73 |  |  |  |  | 庇（建築基準法上の屋根には当たらない取り外し可能なもの）を設けるなどして、雨に濡れないように配慮すること。
| 884 | 73 |  |  | 602 | 利用者・職員用トイレ | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 885 | 73 |  |  |  |  | 適切な位置に適切な数を配置すること。
| 886 | 73 |  |  |  |  | ドライタイプを原則とし、清掃のしやすさに配慮すること。
| 887 | 73 |  |  |  |  | 相談センター、医療センターには、出入口付近に配置すること。
| 888 | 73 |  |  |  |  | 多目的トイレを除き、男女別とすること。
| 889 | 73 |  |  |  |  | 各諸室に示したものに加え、新築部分の各階に少なくとも各１箇所は多目的トイレを設置すること。
| 890 | 73 |  |  |  |  | 多目的トイレには使用中かどうかを示す表示灯及び緊急呼出装置を設置すること。緊急呼出装置については、多目的トイレの入り口付近に異常を示す表示灯と警報機を設け、事務室①及びこども発達センター（ＳＰＣ）事務室にいる職員に知らせることができるようにすること。
| 891 | 73 |  |  |  |  | 多目的トイレは、大人用の洋式大便器と手洗い各１台の他に、子ども用の洋式大便器と手洗い、おむつ替えシート、ベビーキープ各１台を設置し、親子同時利用を想定したスペースと荷物置場を確保すること。
| 892 | 73 |  |  |  |  | 各トイレに手洗いを設置すること。
| 893 | 74 |  |  | 603 | 授乳室 | 参考面積 14㎡
| 894 | 74 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 895 | 74 |  |  |  |  | 利用者に便利な場所に、２箇所以上設置すること。
| 896 | 74 |  |  |  |  | 親子２組以上同時に利用できるようにすること。
| 897 | 74 |  |  |  |  | 安心して調乳・授乳できるようにすること。
| 898 | 74 |  |  |  |  | おむつ替え、調乳・授乳スペースの奥に母乳専用の個室を２箇所以上設置し、母乳専用室には男性の立ち入りが出来ないサインを設置すること。
| 899 | 74 |  |  |  |  | 母乳専用室が使用中かどうかすぐに分かるようにすること。
| 900 | 74 |  |  |  |  | 温かみがあり落ち着いた雰囲気とすること。
| 901 | 74 |  |  |  |  | 壁は展示パネル等を設置することが可能で破損しにくいものとすること。
| 902 | 74 |  |  |  |  | ベビーカーでの通行やベビーカー置き場に配慮すること。
| 903 | 74 |  |  |  |  | 臭いがこもらないように配慮すること。
| 904 | 74 |  |  |  |  | １箇所は託児スペースに近接させること。
| 905 | 74 |  |  |  |  | 70℃対応の調乳用浄水・温水器とシンクを設置すること。
| 906 | 74 |  |  | 604 | 駐車場 | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 907 | 74 |  |  |  |  | 60台以上が駐車可能な平面駐車場を整備し、うち７台を身体障がい者用駐車場とすること。
| 908 | 74 |  |  |  |  | 配置については、利用者の利便性に配慮すること。
| 909 | 74 |  |  |  |  | 出入庫時の警告装置を設置すること。
| 910 | 74 |  |  | 605 | 駐輪場 | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 911 | 74 |  |  |  |  | 10台以上の駐車スペースを確保すること。
| 912 | 74 |  |  |  |  | 庇を付ける等、雨に濡れないように配慮すること。
| 913 | 74 |  |  |  |  | 輪止めを設置する等、転倒防止に配慮すること。
| 914 | 74 |  |  |  |  | 配置については、利用者の利便性に配慮すること。
| 915 | 74 |  |  | 606 | ごみ置き場(屋外) | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 916 | 74 |  |  |  |  | 分別（可燃、不燃、再利用）エリアを明確に表記すること。
| 917 | 74 |  |  |  |  | 給食室のごみ置き場（№411）と併設すること。
| 918 | 74 |  |  |  |  | ガルバリウム鋼板等の耐久性のある材料により壁・屋根・床で構成された独立した工作物とし、給食室から完全に隔離されていること。
| 919 | 74 |  |  |  |  | 間口や開口を広くし、廃棄物の出し入れがしやすいよう配慮すること。防鼠・防虫・防塵・防臭対策に配慮すること。
| 920 | 74 |  |  |  |  | 回収頻度に応じた広さとすること。
| 921 | 74 |  |  |  |  | ゴミ処理業者の作業が適切に行える場所に設置すること。
| 922 | 74 |  |  |  |  | 近接した位置に清掃時用の散水栓を設けること。
| 923 | 75 | -3 | 新友愛の家 |  |  | バリアフリーを必須とし、段差は設けないこと。
| 924 | 75 |  |  |  |  | 避難経路についても車いす通行が可能な十分なスペースを確保すること。
| 925 | 75 |  |  |  |  | 壁などは雰囲気が和らぐ素材、色調とすること。（木目調など）
| 926 | 75 |  |  |  |  | エントランスやエレベーター付近等見やすい場所に掲示場所を設けること。掲示物はセロハンテープ等粘着による掲示を想定し、掲示場所は貼付が容易で破損しにくいものとすること。
| 927 | 75 |  |  |  |  | 開放できる窓を設け、換気が十分に行えるようにすること。ただし、虫などの飛び込みを防止すること。
| 928 | 75 |  |  |  |  | 消火器やＡＥＤ設備等、廊下に設置する備品等は全て壁面に収納できるようにし、壁面に凹凸が生じないようにすること。
| 929 | 75 |  |  |  |  | 子どもの利用もあるため、開放できる窓には安全に配慮すること。（転落防止対策など）
| 930 | 75 |  |  |  |  | 屋内の扉は原則としてスライド式のドアとすること。開放状態で扉が止まるようにし、手指をはさむような事故がないような配慮をすること。
| 931 | 75 |  |  |  |  | コンセントやスイッチ等の配置については、車いす使用者の利便性を考慮すること。
| 932 | 75 |  |  |  |  | 子どもの利用もあるため、窓や扉の鍵、コンセント等については、形状、カバー取付等、事故を防止するよう配慮すること。ただし、スイッチについてはカバー取付不可とする。
| 933 | 75 |  |  |  |  | 床材は指定のある部分を除き、衛生面を充分に配慮し、転倒してもケガをしにくく、なおかつ車いすでの通行に支障のないようにすること。
| 934 | 75 |  |  |  |  | 利用者の居室間の移動は、指定がある場合を除き、廊下を経由すること。
| 935 | 75 |  |  |  |  | 訪れる利用者が迷うことなく円滑に施設を利用できるよう、障がいの特性に応じた案内を表示すること。 ＊聴覚障がい者への対応（電光掲示板・屋内信号装置等） ＊視覚障がい者への対応（点字ブロック、点字案内板、音声チャイム、手すり等）
| 936 | 75 |  |  |  |  | 災害発生時に全ての利用者が危険を察知し避難できるよう、障がいの特性に応じた誘導サインを表示すること。 ＊聴覚障がい者への対応（電光掲示板・屋内信号装置等） ＊視覚障がい者への対応（音声案内等）
| 937 | 75 |  |  |  |  | 各諸室に鍵をつけること。
| 938 | 76 |  |  |  |  | 新友愛の家閉館時の利用は、運営は各機能が施設管理責任を持つことを想定しており、動線の確保、空調利用等ができるようにすること。閉館時に利用する諸室及び動線は、以下のとおりである。 705 精神障がい者交流ｽﾍﾟｰｽ、714 基幹相談支援ｾﾝﾀｰ事務室、715 基幹相談支援ｾﾝﾀｰ宿直室、716 ﾊﾞｽﾙｰﾑ 717 福祉の村管理事務所、718 相談支援事業所、719 相談室１・２、720 会議室１・２
| 939 | 76 |  |  |  |  | 新友愛の家閉館時の利用は、機械警備を設置する場合、各機能の職員が解除し利用できるようにすること。なお、閉館時の精神障がい者交流スペース、バスルーム、会議室の鍵の管理は、基幹相談支援センター又は福祉の村管理事務所が行うものとする。
| 940 | 76 |  |  |  |  | 閉館時の利用の出入りは、通用口のみを想定すること。
| 941 | 76 |  |  |  |  | 基幹相談支援センター及び福祉の村管理事務所を同一階に配置すること。
| 942 | 76 |  |  |  |  | 諸室やトイレに設置する手洗いは、温水対応とすること。
| 943 | 77 |  |  | 700 | エントランスホール | 風除室を設けること。
| 944 | 77 |  |  |  |  | 視覚、聴覚障がい者に配慮し、点字ブロック、音声情報提供設備、視覚情報提供設備等を設置すること。
| 945 | 77 |  |  |  |  | エントランスへのアプローチには、雨に濡れない車寄せを設けること。
| 946 | 77 |  |  |  |  | 講座やイベントを案内する電光掲示板（デジタルサイネージ）を設置すること。なお、電光掲示板（デジタルサイネージ）に表示する内容は新友愛の家事務室内のパソコンで編集できるようにすること。
| 947 | 77 |  |  |  |  | エントランスホール付近に車いすが同時に2台以上乗れるエレベーターを設置すること。
| 948 | 77 |  |  |  |  | 見やすく取り出しやすい位置にＡＥＤを配置すること。
| 949 | 77 |  |  | 701 | 新友愛の家事務室 | 参考面積 37㎡
| 950 | 77 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 951 | 77 |  |  |  |  | エントランスホールに隣接して配置すること。
| 952 | 77 |  |  |  |  | エントランスホールへの利用者の出入りが容易に確認できるようにすること。
| 953 | 77 |  |  |  |  | エントランスホール側との仕切りの一部は、車いす対応のローカウンター(２人程度用)を設置すること。
| 954 | 77 |  |  |  |  | 施設予約システムに必要なパソコンを設置するスペースを確保すること。
| 955 | 77 |  |  |  |  | 新友愛の家事務室内から精神障がい者交流スペースの利用状況を確認できるよう、見通しを確保すること。
| 956 | 77 |  |  |  |  | 事業者が配置する職員数に応じた執務スペースを設け、机や椅子、その他の什器等を設置すること。
| 957 | 77 |  |  | 702 | 交流スペース | 参考面積 100㎡
| 958 | 77 |  |  |  |  | エントランスホールと一体で設け、明るく、利用者がくつろげ、ゆとりのある空間とすること。
| 959 | 77 |  |  |  |  | 飲食を想定し、床材や家具等は汚れにくい素材とすること。
| 960 | 77 |  |  |  |  | テレビ（備品リスト掲載）を子どもの手が届かない位置に設置すること。
| 961 | 77 |  |  |  |  | 市内の障がい福祉サービス事業所で製造された製品の販売（ふれあいショップ）のためのスペースとして、長机（備品リスト掲載）２台が置ける場所を確保すること。
| 962 | 78 |  |  | 703 | 図書コーナー | 交流スペース内に配置すること。
| 963 | 78 |  |  |  |  | 情報提供ブースを設け、インターネット検索が可能なパソコンを１台以上設置すること。
| 964 | 78 |  |  | 704 | 喫茶提供コーナー | 交流スペース付近に配置すること。
| 965 | 78 |  |  |  |  | 利用者が気軽に利用できるよう開放的な空間とすること。
| 966 | 78 |  |  |  |  | 調理室を設ける場合は、調理室を室として区画すること。
| 967 | 78 |  |  |  |  | 調理室で調理し、提供する形を期待するが、提供する軽食の内容等については事業者の提案に委ねる。
| 968 | 78 |  |  | 705 | 精神障がい者交流スペース | 参考面積 37㎡
| 969 | 78 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 970 | 78 |  |  |  |  | 新友愛の家事務室に隣接させて配置すること。
| 971 | 78 |  |  |  |  | 交流スペースとは明確に分離し、隣接させないこと。
| 972 | 78 |  |  |  |  | 土足禁止とし、靴を履きかえるスペースを確保し、段差は設けず、靴箱（備品リスト掲載）を設置すること。
| 973 | 78 |  |  |  |  | 床はクッションフロアとし、一部を畳（６畳程度）とすること。
| 974 | 78 |  |  | 706 | 活動室１ | 参考面積 45㎡
| 975 | 78 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 976 | 78 |  |  |  |  | １階に配置すること。
| 977 | 78 |  |  |  |  | インターネット環境を整備すること。
| 978 | 78 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 979 | 78 |  |  |  |  | カラオケなどの音が出る講座の開催により、他の部屋の活動に支障をきたすことがないよう配慮すること。
| 980 | 78 |  |  | 707 | 活動室２ | 参考面積 45㎡
| 981 | 78 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 982 | 78 |  |  |  |  | １階に配置すること。
| 983 | 78 |  |  |  |  | 工作などの文化講座の開催を想定し、床材は汚れにくい素材とすること。
| 984 | 78 |  |  |  |  | 様々な講座での利用を考慮し、使いやすさに配慮すること。
| 985 | 79 |  |  | 708 | 活動室３ | 参考面積 35㎡
| 986 | 79 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 987 | 79 |  |  |  |  | １階に配置すること。
| 988 | 79 |  |  |  |  | 様々な講座での利用を考慮し、使いやすさに配慮すること。
| 989 | 79 |  |  | 709 | 収納庫 | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 990 | 79 |  |  |  |  | １階に配置すること。
| 991 | 79 |  |  |  |  | 棚を設けるなど収納効率の高いものとすること。
| 992 | 79 |  |  | 710 | 印刷室 | 参考面積 15㎡
| 993 | 79 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 994 | 79 |  |  |  |  | １階に配置すること。
| 995 | 79 |  |  |  |  | 複写機などの音が他の部屋での活動に支障をきたすことがないよう配慮すること。
| 996 | 79 |  |  | 711 | 多目的室 | 参考面積 160㎡
| 997 | 79 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 998 | 79 |  |  |  |  | 床に直接、体が触れることを想定し、土足禁止とすること。
| 999 | 79 |  |  |  |  | 靴を履きかえるスペースを確保し、段差は設けず、靴箱（備品リスト掲載）を配置すること。
| 1000 | 79 |  |  |  |  | テーブル（備品リスト掲載）、椅子（備品リスト掲載）及びその他の備品を収納できるスペースを確保すること。
| 1001 | 79 |  |  |  |  | ＡＶ設備を設置すること。
| 1002 | 79 |  |  | 712 | 録音・点字翻訳作業室 | 参考面積 35㎡
| 1003 | 79 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 1004 | 79 |  |  |  |  | 防音設備を有する録音室、点字翻訳室（各４㎡程度）を設置すること。
| 1005 | 79 |  |  |  |  | 録音や点字翻訳に必要な備品の収納スペース（15㎡程度）を確保すること。
| 1006 | 79 |  |  | 713 | 障がい者団体事務所 | 参考面積 75㎡
| 1007 | 79 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 1008 | 79 |  |  |  |  | ５人分程度の執務スペースを確保すること。
| 1009 | 79 |  |  |  |  | 10人程度の打合せスペースを１箇所以上確保すること。
| 1010 | 79 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 1011 | 80 |  |  | 714 | 基幹相談支援センター事務室 | 参考面積 88㎡
| 1012 | 80 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 1013 | 80 |  |  |  |  | 10人分程度の執務スペースを確保すること。
| 1014 | 80 |  |  |  |  | 10人程度の打合せスペースを確保し、壁面にホワイトボード（備品リスト掲載）を設置すること。
| 1015 | 80 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 1016 | 80 |  |  | 715 | 基幹相談支援センター宿直室 | 参考面積 10㎡
| 1017 | 80 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 1018 | 80 |  |  |  |  | 基幹相談支援センター事務室と同一フロアに配置すること。
| 1019 | 80 |  |  |  |  | テレビを設置すること。
| 1020 | 80 |  |  |  |  | 職員１人が宿直するために十分な広さを確保すること。
| 1021 | 80 |  |  | 716 | バスルーム | 参考面積 ８㎡
| 1022 | 80 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 1023 | 80 |  |  |  |  | 基幹相談支援センター事務室と同一フロアに配置すること。
| 1024 | 80 |  |  |  |  | バリアフリー仕様にすること。
| 1025 | 80 |  |  |  |  | 新友愛の家自立支援講座（入浴体験）での利用を想定し、支援可能なスペース（大人２・３人が同時利用可能な程度）を確保した脱衣所・洗面・洗い場を設けること。
| 1026 | 80 |  |  | 717 | 福祉の村管理事務所 | 参考面積 77㎡
| 1027 | 80 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 1028 | 80 |  |  |  |  | 14人分程度の執務スペースを確保すること。
| 1029 | 80 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 1030 | 80 |  |  | 718 | 相談支援事業所 | 参考面積 37㎡
| 1031 | 80 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 1032 | 80 |  |  |  |  | ６人分程度の執務スペースを確保すること。
| 1033 | 80 |  |  |  |  | フリーアクセスフロア仕様とすること。
| 1034 | 81 |  |  | 719 | 相談室１・２ | 参考面積 12㎡／室
| 1035 | 81 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 1036 | 81 |  |  |  |  | ２室設けること。
| 1037 | 81 |  |  |  |  | １室は、相談支援事業所に隣接させること。
| 1038 | 81 |  |  |  |  | 相談者のプライバシーに配慮し、交流スペース等の利用者が集まる近くには配置しないこと。また、外部から部屋の中が直接見えないようにすること。
| 1039 | 81 |  |  |  |  | １室は、出入口を２箇所に設け、うち１箇所は相談支援事業所から直接出入りできるようにすること。なお、出入口はスライド式のドアは不可とする。
| 1040 | 81 |  |  |  |  | 相談内容が外部に聞こえないよう遮音すること。
| 1041 | 81 |  |  |  |  | 緊急呼出装置を設置し、入り口付近に異常を示す表示灯を設け、福祉の村管理事務所、基幹相談支援センター事務室及び新友愛の家事務室にいる職員に知らせることができるようにすること。
| 1042 | 81 |  |  |  |  | 使用中かどうかがすぐ分かるようにすること。
| 1043 | 81 |  |  |  |  | 閉鎖的な暗い空間とならないよう配慮すること。
| 1044 | 81 |  |  | 720 | 会議室１・２ | 参考面積 35㎡／室
| 1045 | 81 |  |  |  |  | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 1046 | 81 |  |  |  |  | ２室設けること。
| 1047 | 81 |  |  |  |  | 18人程度・ロの字型会議が可能な配置とすること。
| 1048 | 81 |  |  |  |  | １室は、障がい者団体事務所に近接して配置すること。
| 1049 | 81 |  |  | 721 | 打合せスペース | 参考面積 100㎡
| 1050 | 81 |  |  |  |  | ２階に配置すること。
| 1051 | 81 |  |  |  |  | 利用者も気軽に利用できるよう開放的な空間とすること。
| 1052 | 81 |  |  |  |  | 飲食を想定し、床材や家具等は汚れにくい素材とすること。
| 1053 | 81 |  |  |  |  | 25人程度（５人×５組）の打合せスペースを確保すること。
| 1054 | 82 |  |  | 722 | トイレ | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 1055 | 82 |  |  |  |  | 利用者の利便性に配慮し、各階に適当な個数を設置すること。なお、大便器については、各階男女毎に１台のみ和式大便器とし、他は洋式大便器とすること。
| 1056 | 82 |  |  |  |  | ドライタイプを原則とし、清掃のしやすさに配慮すること。
| 1057 | 82 |  |  |  |  | 多目的トイレを除き、男女別とすること。
| 1058 | 82 |  |  |  |  | 各階に１箇所、多目的トイレを設置すること。
| 1059 | 82 |  |  |  |  | 多目的トイレには使用中かどうかを示す表示灯を設置すること。
| 1060 | 82 |  |  |  |  | トイレには緊急呼出装置を設置すること。緊急呼出装置については、多目的トイレの入り口付近に異常を示す表示灯と警報機を設け、福祉の村管理事務所、基幹相談支援センター事務室及び新友愛の家事務室にいる職員に知らせることができるようにすること。
| 1061 | 82 |  |  |  |  | 多目的トイレは、大人用の洋式大便器と手洗い各１台の他に、オストメイト、子ども用の洋式大便器と手洗い、おむつ替えシート、ベビーキープ各１台を設置し、親子同時利用を想定したスペースと荷物置き場を確保すること。
| 1062 | 82 |  |  |  |  | 各トイレに適当な台数の手洗いを設置すること。
| 1063 | 82 |  |  | 723 | 給湯室 | 各階に１箇所設置すること。ただし、１階は新友愛の家事務室内とする。
| 1064 | 82 |  |  | 724 | 駐車場 | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 1065 | 82 |  |  |  |  | 50台以上が駐車できる自走式立体駐車場を整備すること。
| 1066 | 82 |  |  |  |  | 自走式立体駐車場にはエレベーターを設置し、バリアフリーに配慮すること。
| 1067 | 82 |  |  |  |  | 自走式立体駐車場の周辺に、20台以上が駐車可能な平面駐車場を整備し、うち７台を身体障がい者用駐車場とすること。
| 1068 | 82 |  |  |  |  | 配置については、利用者の利便性に配慮すること。
| 1069 | 82 |  |  |  |  | 出入庫時の警告装置を設置すること。
| 1070 | 82 |  |  | 725 | 駐輪場 | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 1071 | 82 |  |  |  |  | 10台以上の駐車スペースを確保すること。
| 1072 | 82 |  |  |  |  | 庇を付ける等、雨に濡れないように配慮すること。
| 1073 | 82 |  |  |  |  | 輪止めを設置する等、転倒防止に配慮すること。
| 1074 | 82 |  |  |  |  | 配置については、利用者の利便性に配慮すること。
| 1075 | 83 |  |  | 726 | 喫煙スペース（屋外） | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 1076 | 83 |  |  |  |  | 施設外の敷地内に配置すること。
| 1077 | 83 |  |  |  |  | 施設内に煙が流入しないよう配置場所に配慮すること。
| 1078 | 83 |  |  |  |  | 庇（建築基準法上の屋根には当たらない取り外し可能なもの）を設けるなどして、雨に濡れないように配慮すること。
| 1079 | 83 |  |  | 727 | ごみ置き場(屋外) | 分類Ａ（個別の室として整備する必要のあるもの）
| 1080 | 83 |  |  |  |  | 分別（可燃、不燃、再利用）エリアを明確に表記すること。
| 1081 | 83 |  |  |  |  | ガルバリウム鋼板等の耐久性のある材料により壁・屋根・床で構成された独立した工作物とすること。
| 1082 | 83 |  |  |  |  | 間口や開口を広くし、廃棄物の出し入れがしやすいよう配慮すること。防鼠・防虫・防塵・防臭対策に配慮すること。
| 1083 | 83 |  |  |  |  | 回収頻度に応じた広さとすること。
| 1084 | 83 |  |  |  |  | ゴミ処理業者の作業が適切に行える場所に設置すること。
| 1085 | 83 |  |  |  |  | 近接した位置に清掃時用の散水栓を設けること。
６ 設備計画に関する要求水準
| 1086 | 84 | (1) | 共通事項 | 電気設備計画
| 1087 | 84 |  |  |  | 構成 | 電気設備計画は建築構成を考慮したものとし、電気室の直上階には水廻りスペースが無いように平面配置を計画すること。
| 1088 | 84 |  |  |  |  | 将来の変更及び増設の対応を考慮し、かつ更新に対応すべくスペースの確保を十分に考慮した計画とすること。
| 1089 | 84 |  |  |  |  | 保守メンテナンスについても、シンプルで簡便なものを計画すること。
| 1090 | 84 |  |  |  |  | 風水害、地震、落雷、停電、火災等も十分配慮した計画とすること。
| 1091 | 84 |  |  |  |  | 各設備機器は騒音、景観、耐久性を考慮すること。屋外設置も可とする。
| 1092 | 84 |  |  |  | 省エネルギー性能 | 太陽光発電等の自然エネルギーを積極的に取り入れるとともに、運用に際し適切な運転を高効率に実現できるシステムを採用すること。
| 1093 | 84 |  |  |  |  | 各設備機器の仕様は省エネルギー仕様を標準とし、運用システムについても、省エネルギー対応を原則とすること。
| 1094 | 84 |  |  |  | 耐久性能 | 各機器部位での耐久性を確保すること。
| 1095 | 84 |  |  |  |  | 保守保全、更新において無理なく行える計画とすること。
| 1096 | 84 |  |  |  |  | 日常の保守メンテナンスルートを確保すること。
| 1097 | 84 |  |  |  |  | 高天井に設置する設備等で保守メンテナンスルートを確保しないものは、日常の保守メンテナンスを可能にする機能を持たせること。
| 1098 | 84 |  |  |  | 電灯設備 | 諸室の運用及び用途環境に則した照度、グレア（ちらつき）、演色性を考慮した器具ランプ選定による、照明計画を行うこと。
| 1099 | 84 |  |  |  |  | 照明器具の点滅方式は、遠隔制御監視とローカルの双方で点滅を可能とすること。
| 1100 | 84 |  |  |  |  | 照明器具は、ボールなどが当たっても破損しにくいものとすること。
| 1101 | 84 |  |  |  |  | 施設運営及び防犯上必要となる外灯を設置すること。なお、点灯制御方式は、自動点滅及び時間点滅が可能な方式とすること。
| 1102 | 84 |  |  |  | コンセント設備 | 諸室の用途上必要な箇所に一般のコンセントを設置する。また、諸室の用途、運用による専用機器用コンセント及び単独回路等負荷の容量状況によるコンセント設備計画とすること。
| 1103 | 84 |  |  |  |  | 負荷の容量及び専用が高い使用状況により、専用コンセント盤の設置を計画すること。
| 1104 | 84 |  |  |  | 幹線設備 | 電灯設備・動力設備の各盤に必要な電源を供給すること。
| 1105 | 84 |  |  |  | 動力設備 | 空調、衛生、建築、防災各負荷に対する電源を必要箇所へ供給すること。
| 1106 | 84 |  |  |  |  | インバーター回路を備えた負荷は、高調波対策及び起動時等の大電流対策を十分考慮して配線計画を設定すること。
| 1107 | 84 |  |  |  |  | 屋外機器、一般の人が接する機器については、漏電に対する配慮を十分行うこと。
| 1108 | 85 |  |  |  | 受変電設備 | 信頼性の高い設備とし、高圧6.6ｋＶ受電方式とすること。
| 1109 | 85 |  |  |  |  | 高圧引込は、電力会社の架空線より構内引込柱を経由して、敷地内は地中埋設管路で受変電設備の受電盤に引込むこと。
| 1110 | 85 |  |  |  |  | 電力負荷増設の将来スペースを十分配慮すること。
| 1111 | 85 |  |  |  | 発電設備 | 防災及び保安用設備の非常電源として設置すること。
| 1112 | 85 |  |  |  |  | 発電機容量の設定としては、防災、保安のどちらか最大の容量を設定すること。
| 1113 | 85 |  |  |  |  | 振動、騒音対策については、館内運用上、条例等法規制を満足した仕様とすること。
| 1114 | 85 |  |  |  | 構内電話交換設備 | 諸室には資料Ａ13に示す台数の電話器を設置すること。
| 1115 | 85 |  |  |  |  | 各電話器（外線使用が可能なものに限る）で外線使用料が把握できる料金課金装置を有すること。
| 1116 | 85 |  |  |  |  | 電話引込に対する外線との調整を満足するMDFを設置し、光ケーブル等の将来の回線の選択にも十分配慮すること。
| 1117 | 85 |  |  |  |  | 電話加入権は、市の負担とする。
| 1118 | 85 |  |  |  | 構内情報 | 情報ラック及び配管サイズ本数は将来の増設更新を十分配慮したスペース及び内容とすること。
| 1119 | 85 |  |  |  | 通信網設備 | ケーブル処理は全て端子盤等を介して行うこと。LAN配線モジュラージャックは、必要箇所に情報を送信可能な設置を行うこと。
| 1120 | 85 |  |  |  |  | 行政イントラネット用ネットワーク及び施設予約システムのネットワーク工事は、施設外からＯＮＵまでの引き込みを行うこと。（施設内は配管工事まで事業者が行い、配線は別途、市が実施）
| 1121 | 85 |  |  |  |  | インターネットの接続には、十分なセキュリティ対策を施すこと。
| 1122 | 85 |  |  |  | 放送設備 | 全館放送設備として、防災及び一般放送兼用としての機能を十分満足するものを設置すること。スピーカーを設置する諸室においては、音量調整器設置を原則とする。
| 1123 | 85 |  |  |  |  | 建物内及び敷地内駐車場への放送が可能な設備を設置すること。
| 1124 | 85 |  |  |  |  | 設置する設備は、本件施設の環境に十分耐えうるものであること。
| 1125 | 85 |  |  |  |  | 設備を設置する場合には、音環境に留意すること。
| 1126 | 85 |  |  |  |  | CATVブロードキャスト方式の緊急地震速報システムとの連携が可能な設備であること。
| 1127 | 85 |  |  |  |  | 緊急地震速報については、ミクスネットワーク㈱のサービスを利用することを想定し、必要な盤内スペースや配管、配線及び電源等を設けること。
| 1128 | 85 |  |  |  | 電気時計設備 | 時刻修正機能及びプログラミングチャイムを備えた親時計を設置し、施設内の各室において見やすい位置に有線式時計（電池式は不可とする）を設置すること。
| 1129 | 85 |  |  |  | テレビ共同受信設備 | ケーブルテレビミクス(mics)が視聴できるよう整備し、各室直列ユニットまでの配管配線工事を行うこと。
| 1130 | 85 |  |  |  | 監視カメラ設備 | 建物周辺外部、駐車場、主要な出入口、主要な内部通路に設置すること。
| 1131 | 85 |  |  |  |  | 全ての監視映像は、ハードディスク上に30日間保管可能とすること。必要な映像の出力も容易に可能とすること。
| 1132 | 86 |  |  |  | 防犯設備 | 監視カメラと連携して、１階外部開口及び個人情報を管理する室周辺の開口部分に最適な機械警備センサー設備を設置すること。
| 1133 | 86 |  |  |  |  | センサー設備の状況は外部の監視センターにも警報の発報を行えるようにすること。
| 1134 | 86 |  |  |  | 防災設備 | 各法規に基づき、防災の各設備の設置を行い、集中監視制御を行うこと。
| 1135 | 86 |  |  |  |  | 設備内容としては，火災報知防排煙制御消火設備等があり、総合的な防災監視を行うこと。
| 1136 | 86 |  |  |  | 中央監視設備 | 電力、水道、ガス等のエネルギー監視が可能なシステムとする。また、運用時に省エネルギーを達成するために必要な機能を備え、用途別エネルギー量の計測、機器効率出力表示灯により性能の把握が可能な計画とする。
| 1137 | 86 |  |  |  |  | 各種警報機能を有するシステムとする。
| 1138 | 86 |  |  |  |  | 中央監視制御項目は、簡易型監視制御装置とし、各設備の操作、状態表示、警報表示、計測表示等を簡易的に行い、各設備を集中的に管理するシステムとする。
| 1139 | 86 |  |  |  |  | 必要に応じて計量区分を分割できるようにしておくこと。
| 1140 | 86 |  |  |  | 避雷設備 | 重要機器（コンピューター等）及び各種弱電機器の電源回路には避雷対策用の専用アレスター及び専用耐雷電源トランスを設置し、雷対策について十分な配慮をすること。
| - | 86 |  |  | 機械設備計画
| 1141 | 86 |  |  |  | 構成 | 機械設備計画は建築構成を考慮したものとすること。
| 1142 | 86 |  |  |  |  | 将来の変更及び増設の対応を考慮した計画とすること。
| 1143 | 86 |  |  |  |  | スペースを十分確保し、更新を考慮した計画とすること。
| 1144 | 86 |  |  |  |  | 保守メンテナンスに関しては、簡素化を図ることのできるシステムを計画すること。
| 1145 | 86 |  |  |  |  | 風水害、地震、落雷、停電、火災等も十分配慮した計画とすること。
| 1146 | 86 |  |  |  |  | 各設備機器は騒音、景観、耐久性を考慮すること。
| 1147 | 86 |  |  |  | 省エネルギー性能 | 自然換気等、自然エネルギーを積極的に取り入れるとともに、運用に際し適切な運転を高効率に実現できるシステムを採用すること。
| 1148 | 86 |  |  |  |  | エネルギー使用量の低減方策（要求水準以上の自然エネルギーの活用、高効率及び省エネルギー機器等の使用、建物の断熱性能等）について配慮すること。
| 1149 | 86 |  |  |  |  | 各設備機器の仕様についても、省エネルギー仕様を標準とし、計装設備による最適制御と中央監視設備による省エネルギー運用を可能とすること。
| 1150 | 86 |  |  |  | 耐久性能 | 各機器部位での耐久性を確保するとともに、保守保全、更新において無理なく行える計画とし、ライフサイクルでの視点において長寿命な計画とすること。
| 1151 | 86 |  |  |  |  | 日常の保守メンテナンスルートを確保すること。
| 1152 | 86 |  |  |  |  | 高天井に設置する設備等で保守メンテナンスルートを確保しないものは、日常の保守メンテナンスを可能にする機能を持たせること。
| 1153 | 86 |  |  |  | 熱源設備 | 環境に配慮したエネルギーシステムを利用、高効率の熱源設備を計画すること。
| 1154 | 86 |  |  |  |  | 熱回収を含め、自然エネルギーを利用し、LCCO２、LCCを削減する計画とすること。
| 1155 | 86 |  |  |  |  | 周辺環境に配慮し、騒音振動の影響を敷地外へ出さない計画とすること。
| 1156 | 87 |  |  |  | 空気調和設備 | 空気調和設備はゾーン空調システムと個別空調システムを明確にゾーニングし、きめ細かな運転により室内環境の向上と省エネルギーの両立を図るものとすること。
| 1157 | 87 |  |  |  |  | 室内の許容騒音レベルにあわせ適切な消音処理を施すこと。
| 1158 | 87 |  |  |  |  | 自動制御設備及び中央監視設備との連携により、遠隔監視制御、スケジュール運転、消し忘れ防止を図ること。
| 1159 | 87 |  |  |  |  | 屋外設置において凍結の恐れのある個所は、適切な凍結防止対策を施すこと。
| 1160 | 87 |  |  |  |  | 乳幼児等、体温調節の未熟な利用者に対し充分に配慮すること。
| 1161 | 87 |  |  |  | 換気設備 | 居住環境に適した空気清浄度等を実現できるように、衛生的経済的に適切な方式を採用すること。
| 1162 | 87 |  |  |  |  | 室内の許容騒音レベルにあわせ適切な消音処理を施すこと。
| 1163 | 87 |  |  |  |  | 建築開口計画と高次元に連携し、自然換気と機械換気を使い分けることにより、省エネルギーを実現すること。
| 1164 | 87 |  |  |  |  | 省エネルギー効果をねらい、全熱交換器による熱回収を計画すること。
| 1165 | 87 |  |  |  |  | 室内内装仕様とともにVOC対策を十分行うこと。また竣工時及び定期的に厚生労働省で定めた測定基準に基づき測定し、安全性の確認を行うこと。
| 1166 | 87 |  |  |  | 排煙設備 | 関係法令等に適合した設備を計画し、避難経路の確保のため、安全性信頼性に配慮した合理的な方式を計画すること。
| 1167 | 87 |  |  |  | 衛生設備 | 衛生的環境、節水、バリアフリー、執務環境等に配慮し、使用用途により機能を十分満足した設備とすること。
| 1168 | 87 |  |  |  |  | 利用人数に過不足の無い適切な個数の設備を計画すること。
| 1169 | 87 |  |  |  |  | トイレの洋式大便器は、蓋付きの洗浄便座付（ヒーター付き）とすること。
| 1170 | 87 |  |  |  | 給水設備 | 必要箇所に供給できるように衛生的経済的に適切な方式を採用すること。なお、３階建以上の計画とする場合は、給水方式はポンプ直送方式とすること。
| 1171 | 87 |  |  |  |  | 利用者の変動に対して追従性の優れたシステムとすること。
| 1172 | 87 |  |  |  |  | 必要に応じて、量水器により計量を行うこと。
| 1173 | 87 |  |  |  |  | 屋外設置において凍結の恐れのある個所は、適切な凍結防止対策を施すこと。
| 1174 | 87 |  |  |  |  | 引き込み箇所付近に給水メーター（岡崎市上下水道局貸与品）を設置するとともに、検針しやすい位置に遠隔メーターを設置すること。
| 1175 | 87 |  |  |  |  | 給水用メーター（給水装置）の新設に伴う水道施設建設改良費分担金は市の負担とする。
| 1176 | 87 |  |  |  | 給湯設備 | 必要箇所に供給できるように衛生的経済的に適切な方式を採用すること。
| 1177 | 87 |  |  |  |  | ユースポイントにおいて、適切な温度を安全、衛生的に供給すること。
| 1178 | 87 |  |  |  |  | 必要に応じて、量水器により計量を行うこと。
| 1179 | 88 |  |  |  | 排水設備 | 必要箇所において速やかな排水が可能なように、排水の種類及びインフラ設置状況に応じて、適切な方式を採用すること。
| 1180 | 88 |  |  |  |  | 排水槽を設けるときは、通気管を単独で外気開放させるとともに槽内にブロワーを設置し、悪臭発生の防止をすること。
| 1181 | 88 |  |  |  |  | 建物内は汚水、雑排水を分離し、屋外会所まで配管を計画すること。
| 1182 | 88 |  |  |  |  | 自然流下が難しい場合はポンプアップの対応をすること。
| 1183 | 88 |  |  |  |  | 下水道利用に係る受益者負担金は市の負担とする。
| 1184 | 88 |  |  |  | 雨水処理設備 | 敷地内において適切な雨水処理を行うこと。
| 1185 | 88 |  |  |  |  | 岡崎市水と緑歴史と文化のまちづくり条例に基づき、雨水貯留槽（排水調整槽）を設置すること。
| 1186 | 88 |  |  |  |  | 原則として、雨水は全て雨水貯留槽を経由して場外へ排水すること。
| 1187 | 88 |  |  |  | ガス設備 | 空調熱源、給湯熱源ほか必要箇所に、必要容量のガスを、安全性を確保した上で供給できるシステムとすること。
| 1188 | 88 |  |  |  |  | ガスを設置する各室にガス漏れ警報機を設置して、防災監視盤及びマイコンメーター等の連動装置と連動させること。
| 1189 | 88 |  |  |  |  | 必要に応じて、ガスメーターにより計量を行うこと。
| 1190 | 88 |  |  |  | 消火設備 | 関連法令等に適合した設備を計画すること。
| 1191 | 88 |  |  |  |  | 消火による水損等の2次被害や対象室の機能的重要性に配慮し、適切な消火方法を計画すること。
| 1192 | 88 |  |  |  |  | 消火器、消火栓、消火起動装置は、扱いやすい場所に設けるとともに、誤操作を避けるための配慮をすること。
| 1193 | 88 |  |  |  |  | こども発達センターは、平成28年3月14日までに耐震性防火水槽（40㎥）を1基設置すること。その他基準等については、「開発行為に係る消防水利の指導基準（岡崎市消防本部）」によること。
| 1194 | 88 |  |  |  | 自動制御設備 | 効率的な運用を実現するために、監視装置により最適制御監視ができる計画とすること。また、ＢＥＭＳ等の運転管理支援システムも考慮すること。
| 1195 | 88 |  |  | その他の設備計画
| - | 88 |  |  |  | 昇降機設備 | エレベーター駆動時の振動が他の室に影響しないような配置及び駆動方式を採用すること。
| 1196 | 88 |  |  |  |  | 車いす対応に加え、音声誘導装置等、ユニバーサルデザインに基づいた仕様とすること。
| 1197 | 88 |  |  |  |  | 全ての階に着床すること。
| 1198 | 88 |  |  |  |  | 火災時管制運転、地震時管制運転、停電時管制運転を計画すること。
| - | 89 | -2 | こども発達センター | 電気設備計画
| 1199 | 89 |  |  |  | 電灯設備 | 医療センター及び支援センター内の居室（事務室等、障がい児の利用が想定されない居室を除く）は、明るさが無段階調整可能な間接照明（病院高齢者福祉施設用照明器具等）とすること。
| 1200 | 89 |  |  |  | 構内電話交換設備 | 電話及び情報の機能を十分満足する電話交換機設備、電話交換システム、内、外回線数及び電話器台数を設置すること。なお、外回線数の参考数は次のとおりとする。 相談センター：３ 医療センター：１ 支援センター：３ 総合受付等：２
| 1201 | 89 |  |  |  |  | 市役所及び市民病院並びに新友愛の家との専用線通話（各2回線程度）にも対応すること。
| 1202 | 89 |  |  |  |  | 以上の機能を有する機器、配管、配線、システム試験調整等全ての内容を計画すること。
| 1203 | 89 |  |  |  |  | 通常の内外線電話の他に職員用PHS（20台程度）を設置すること。なお、想定使用範囲はこども発達センター内とする。
| 1204 | 89 |  |  |  |  | 停電時にも外線通話が可能な電話器をこども発達センターに2回線以上確保すること。
| 1205 | 89 |  |  |  | 構内情報通信網設備 | 資料14のネットワークの概念に基づいて、行政イントラネット用ネットワーク、医療センターイントラネット用ネットワーク、施設予約システム及び一般のインターネットの４系統で情報通信網設備の整備を行うこと。なお、医療センター内では一般のインターネットをワイヤレスネットワークで接続することができるよう整備すること。
| 1206 | 89 |  |  |  |  | インターネット使用料金のうち、医療センター部分の使用料金が個別に把握できるように整備すること。
| 1207 | 89 |  |  |  | 放送設備 | こども発達センター単独で設けること。
| 1208 | 89 |  |  |  | 電気時計設備 | こども発達センター単独で設けること。
| 1209 | 89 |  |  |  | 監視カメラ設備 | こども発達センターの主要な居室及び廊下並びに管理上必要な箇所に監視カメラを設置し、モニターTVにより、集中監視、録画を行うこと。
| 1210 | 89 |  |  |  | インターホン設備 | こども発達センターの建物への全ての出入口（搬入口は除く）にカメラ付インターホンを設置し、こども発達センター（ＳＰＣ）事務室及び夜間受付に通知させ、来客に対応できるようにすること。
| 1211 | 89 |  |  |  | 中央監視設備 | １階総合受付に副監視盤を、SPC事務室に主監視盤を設置すること。
| 1212 | 89 |  |  |  |  | 計量区分は、少なくとも医療センター(専有)(共用)、支援センター(専有)(共用)、厨房、全体共用とすること。
| - | 90 | -3 | こども発達センター（給食室） | 電気設備計画
| 1213 | 90 |  |  |  | 電灯設備 | 検収室においては、作業台面で500ルクス程度の照度を得ることができる照明設備とすること。
| 1214 | 90 |  |  |  |  | 調理に関する諸室（下処理室、調理室）においては、作業台面で500ルクス程度の照度を得ることができる照明設備とすること。
| 1215 | 90 |  |  |  |  | 調理員用更衣室、調理員用トイレ及び廊下等においては作業台面で200ルクス程度の設備とすること。なお、調理員用トイレの照明は人感センサースイッチとすること。
| 1216 | 90 |  |  |  |  | 照明設備は初期照度補正に対応した機器を選定すること。
| 1217 | 90 |  |  |  |  | 照明は食品の色調が変わらないようなものであること。特にLED照明を使用する場合には演色性に配慮すること。
| 1218 | 90 |  |  |  |  | 照明設備には、電球等の破損による破片の飛散を防止する保護装置が設けられていること。
| 1219 | 90 |  |  |  |  | 照明設備は蒸気や湿気が発生する場所では安全で耐久性のある設備とすること。
| 1220 | 90 |  |  |  |  | 殺菌灯を調理室等必要な部屋に設置すること。
| 1221 | 90 |  |  |  |  | 照明設備は清掃しやすい衛生面に配慮した器具を選定すること。
| 1222 | 90 |  |  |  |  | 照明設備は埃のたまりにくい構造とすること。
| 1223 | 90 |  |  |  |  | 高所にある電球等は交換が容易に行えるよう計画すること。
| 1224 | 90 |  |  |  | コンセント設備 | 水を扱う諸室に設置するコンセント設備については、十分に漏電対策を行うこと。
| 1225 | 90 |  |  |  |  | 調理場内のコンセント位置は、各厨房機器（移動式を含む。）のレイアウトや清掃の妨げとならないように設置すること。
| - | 90 |  |  | 機械設備計画
| 1226 | 90 |  |  |  | 構成 | 配管は原則として地下ピットや天井裏、パイプシャフト等に隠蔽配管するものとする。ただし、合理的な理由がある場合は露出配管とすることも可能とする。
| 1227 | 90 |  |  |  |  | 給湯管及び蒸気返管については、配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304）と同等以上の耐食性を有する材料を使用すること。また、その他の配管材料及び機器等についても、耐用年数、耐汚損性、メンテナンスの容易性に配慮すること。
| 1228 | 90 |  |  |  |  | 排水量の低減について配慮すること。
| 1229 | 90 |  |  |  | 換気・空調設備 | 給食室の水蒸気及び熱気等の発生する場所には、これらの強制排気設備が設けられていること。
| 1230 | 90 |  |  |  |  | 調理室及び洗浄室に設置する換気・空調設備は結露対策を施した構造とすること。
| 1231 | 90 |  |  |  |  | 調理室及び洗浄室の内、特に暑さ対策が必要になる箇所は吹き出し口にバンカールーバーを用いる等、局所空調が可能となる配慮をすること。
| 1232 | 90 |  |  |  |  | 不必要な排気を抑制することで空調に要するエネルギー負荷を低減させること。
| 1233 | 90 |  |  |  |  | 給食室には、適当な位置に、新鮮な空気を十分に供給する能力を有する換気・空調設備が設けられていること。
| 1234 | 90 |  |  |  |  | 換気・空調設備機器は、故障時の危険分散、修繕及び更新等のメンテナンス性に配慮した機器とすること。
| 1235 | 90 |  |  |  |  | 空調設備は給食室の湿度を80％以下、温度を25℃以下に保つことができる能力を有するものとすること。
| 1236 | 91 |  |  |  |  | 空調の吹出口や給気のための吹出口は風を吹付けて食品を汚染することのないように、配膳台の上に吹出口を付けない等取付場所を配慮すること。
| 1237 | 91 |  |  |  |  | 外気を取り込む換気口には、汚染された空気及び昆虫等の流入を防ぐため、フィルター等を備えたものであること。なお、当該フィルター等は、洗浄、交換及び取り付けが容易に行える構造であること。
| 1238 | 91 |  |  |  |  | 給食室からの排気による蒸気、煤煙、臭気、騒音が周辺地域に悪影響を及ぼさないように、適切な対策を行うこと。
| 1239 | 91 |  |  |  |  | 換気・空調設備は、衛生管理の程度の低い区域から高い区域に空気が流入しないように設置されていること。
| 1240 | 91 |  |  |  |  | 換気ダクトは、断面積が同一で、直角に曲げないようにし、粉塵が留まらない構造とすること。
| 1241 | 91 |  |  |  |  | 全ての室に換気設備が設けられていること。
| 1242 | 91 |  |  |  |  | 床面への水洗いを行った後にすばやく乾燥ができる換気・空調設備について配慮すること。
| 1243 | 91 |  |  |  |  | 調理員が快適に作業できる空調環境について配慮すること。
| 1244 | 91 |  |  |  |  | 調理設備からの排熱及び輻射熱について配慮すること。
| 1245 | 91 |  |  |  | 排水設備 | 調理室内の排水を場外に排出する配管は、逆流を防止するため、十分な勾配がつけられていること。
| 1246 | 91 |  |  |  |  | グリストラップを設けること。
| 1247 | 91 |  |  |  |  | 汚染作業区域の排水が非汚染作業区域を通過しない構造とし、系統も分けること。
| 1248 | 91 |  |  |  |  | 冷却コイル、エアコンユニット及び蒸気トラップからの排水管は、専用の配管で、調理室外へ排出できる構造となっていること。
| 1249 | 91 |  |  |  |  | 排水溝は清掃が容易に行えるようにし、適切な勾配を設け、水が円滑に流下できるようにすること。
| 1250 | 91 |  |  |  |  | 排水溝等の蓋（グレーチングを含む。）は、洗浄に支障のない大きさに分割可能なものとすること。また、水にぬれても滑らない構造とすること。
| 1251 | 91 |  |  |  | 衛生設備 | 本要求水準で示す諸室及び必要な箇所に、調理員の数に応じた手洗いが設置されていること。
| 1252 | 91 |  |  |  |  | 手洗いは衛生的な手洗いが行えるよう、指定のある部分を除き手首まで洗える大きさとすること。
| 1253 | 91 |  |  |  |  | 手洗いによる跳ね水が作業台や器具等を汚染することのないよう設置場所に配慮すること。
| 1254 | 91 |  |  |  |  | 手洗いには、自動水栓等の手を使わずに操作できる蛇口、鏡が設置されていること。また、手指の洗浄・殺菌装置、ペーパータオルボックス（SUS製、壁付けタイプ（W300×D140×H250程度））及び足踏み開閉式ゴミ箱を設置すること。
| 1255 | 91 |  |  |  |  | 手洗いの排水が床に流れないようにすること。
| 1256 | 91 |  |  |  |  | 器具、床等の清掃用給湯設備を設けること。
| 1257 | 91 |  |  |  | インターホン設備 | 搬入口には専用カメラ付インターホンを設置し、給食室で対応できるようにすること。なお、給食室に調理員が不在の時には事務室②で対応できるようにすること。
| - | 92 |  |  | その他
| 1258 | 92 |  |  |  | 防虫・防鼠設備 | 施設外からの出入口は、昆虫等を誘引しにくい照明灯を設置するなど、昆虫、鼠等が施設内に侵入しない構造となっていること。
| 1259 | 92 |  |  |  |  | 窓、換気口、排水口等外部と通じている場所は防虫・防鼠対策として網等を設置すること。
| 1260 | 92 |  |  |  |  | 吸気口及び排気口に備える防虫ネットは、格子幅1.5mm以下のものであること。
| 1261 | 92 |  |  |  | 洗浄・殺菌及び清掃備品の収納設備 | 衛生上支障がない位置にドライ仕様の掃除機等備品の収納場所を設けること。
| 1262 | 92 |  |  |  |  | 設備は、不浸透性・耐酸性・耐アルカリ性の材質のもので造られていること。
| - | 93 | -4 | 新友愛の家 | 電気設備計画
| 1263 | 93 |  |  |  | 構内電話交換設備 | 電話及び情報の機能を十分満足する電話交換機設備、電話交換システム、内、外回線数及び電話器台数を設置すること。なお、外回線数の参考数は次のとおりとする。 地域活動支援センター：１ 基幹相談支援センター：２ 福祉の村管理事務所：２ 総合受付等：１
| 1264 | 93 |  |  |  |  | 市役所及び福祉の村他施設との専用線通話（各1回線程度）にも対応すること。
| 1265 | 93 |  |  |  |  | 以上の機能を有する機器、配管、配線、システム試験調整等全ての内容を計画すること。
| 1266 | 93 |  |  |  |  | 停電時にも外線通話が可能な電話器を新友愛の家に2回線以上確保すること。
| 1267 | 93 |  |  |  | 構内情報通信網設備 | 資料Ａ14のネットワークの概念に基づいて、施設予約システム及び一般のインターネットの２系統で情報通信網設備の整備を行うこと。
| 1268 | 93 |  |  |  |  | インターネット使用料金が、福祉の村管理事務所、障がい者団体事務所、基幹相談支援センター事務所で個別に把握できるように整備すること。
| 1269 | 93 |  |  |  | 放送設備 | 新友愛の家に単独で設けること。
| 1270 | 93 |  |  |  | 電気時計設備 | 新友愛の家に単独で設けること。
| 1271 | 93 |  |  |  | 監視カメラ設備 | 新友愛の家内の主要な居室及び廊下、立体駐車場並びに管理上必要な箇所に監視カメラを設置し、モニターTVにより、集中監視、録画を行うこと。
| 1272 | 93 |  |  |  | インターホン設備 | 新友愛の家の建物への全ての出入口（搬入口は除く）にカメラ付インターホンを設置し、基幹相談支援センター事務室及び福祉の村管理事務所に通知させ、来客に対応できるようにすること。
| 1273 | 93 |  |  |  | 中央監視設備 | ＳＰＣ事務室に設置すること。
７ 外構計画に関する要求水準
| 1274 | 94 |  |  |  |  | 周辺との景観的な調和を図ること。
| 1275 | 94 |  |  |  |  | こども発達センター及び新友愛の家の敷地内空地は、原則として、樹木・芝等により良好な環境の維持に努めること。
| 1276 | 94 |  |  |  |  | 植栽する樹種の選定にあたっては、愛知県風致地区内における建築等の規制に関する条例によること。なお、病害虫被害を生じにくく、メンテナンスにも配慮した樹種を選定すること。落葉樹とする場合は、維持管理上支障をきたすことのないよう計画するとともに、隣地への影響も十分配慮すること。なお、資料Ｂ２に示す範囲の既存樹木は外構整備に合わせ、メンテナンスに配慮した樹種へ植え替えても構わない。
| 1277 | 94 |  |  |  |  | 植栽に散水するための水栓を適宜設けること。
| 1278 | 94 |  |  |  |  | 敷地内に適切な排水設備を設け、位置・寸法・勾配・耐荷力に注意し、不等沈下、漏水のない計画とすること。
| 1279 | 94 |  |  |  |  | 外構の仕上材は、材質・色彩とも建物に調和するものとすること。
| 1280 | 94 |  |  |  |  | こども発達センターにおいては、浸透桝、浸透管、浸透側溝を使用すること。また、こども発達センターの駐車場及び敷地内通路は、透水性舗装とすること。その他においては、地質条件を踏まえ、透水性舗装及び浸透桝、浸透管、浸透側溝の整備を検討すること。整備方法は事業者の提案とする。
| 1281 | 94 |  |  |  |  | 障がい児・者等の利用者の安全面に配慮して、安全な歩行者用通路を確保するとともに、必要な箇所に適宜有効な転倒及び転落防止等の措置を講ずること。
| 1282 | 94 |  |  |  |  | 敷地内の車両及び歩行者の動線が容易に分かるようなサインを設置すること。また、舗装に必要なライン引きを行うこと。
| 1283 | 94 |  |  |  |  | 建築物との取り合い部やスロープ箇所等、地盤沈下対策を十分検討すること。
| 1284 | 94 |  |  |  |  | 岡崎市消防活動用空地等設置指導要綱に従い、消防活動用空地等を設けること。
維持管理・運営業務編
第４ 維持管理業務に関する要求水準
２ 業務内容及び要求事項
| 1285 | 2 | -2 | 維持管理業務に関する要求事項 | ア | 業務全般 | 維持管理は、予防保全を基本とすること。
| 1286 | 2 |  |  |  |  | 効率的な維持管理業務を実現すること。
| 1287 | 2 |  |  |  |  | 施設環境を良好に保ち、利用者が健康で快適に過ごせる環境を保つこと。
| 1288 | 2 |  |  |  |  | 建築物（付帯設備を含む）が有する性能及び機能を保つこと。
| 1289 | 2 |  |  |  |  | 劣化等による危険・障害の未然防止に努めること。
| 1290 | 2 |  |  |  |  | 省資源、省エネルギーに努めること。
| 1291 | 2 |  |  |  |  | ライフサイクルコストの削減に努めること。
| 1292 | 2 |  |  |  |  | 環境負荷を低減し、環境汚染等の発生防止に努めること。
| 1293 | 2 |  |  |  |  | 廃棄物の抑制に努めること。
| 1294 | 2 |  |  |  |  | 故障等によるサービスの中断に係る対応を定め、回復に努めること。
| 1295 | 2 |  |  |  |  | 上記の項目について、事業期間中の工程を定め、関係法令等を遵守し、必要な手続きを行い、業務を実施すること。
| 1296 | 2 |  |  |  |  | 市が要求する維持管理業務のサービス水準を示す参考資料として、最新版の建築保全業務共通仕様書（以下「建築保全業務共通仕様書」という。）の各章の中で、自らが提案する維持管理業務に対応する部分を参照すること。ただし、建築保全業務共通仕様書に示された仕様によるものと同水準のサービスを第一の達成目標として作業仕様を策定することとし、方法や回数等の個々の仕様については、事業者の提案とする。
| 1297 | 2 |  |  | イ | 維持管理の体制 | 事業者は、常時連絡可能な窓口（維持管理業務に関する意見、苦情等を一元的に受け付ける連絡窓口）を設置すること。また、維持管理業務は施設管理担当者（次のコ「用語の定義」(ｺ)に定める本施設の市の管理担当者）と協働して円滑に遂行すること。 事業者は、維持管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者を定め、業務の開始前に市に届け出ること。総括責任者を変更した場合も同様とする。
| 1298 | 2 |  |  | ウ | 計画書・報告書の作成 | 事業者は、毎年度の維持管理業務の実施に先立ち、実施体制、実施工程等必要な事項を記載した業務計画書（以下「計画書」という。）を提出すること。また、維持管理業務に係る日報、月報及び定期的な総合報告書を作成し、市に定期的に提出すること。
| 1299 | 2 |  |  | エ | 施設管理台帳の作成 | 施設管理台帳を整備・保管し、市の要請に応じて提示すること。
| 1300 | 2 |  |  | オ | 点検及び故障等への対応 | 点検への対応は、計画書に従って速やかに実施すること。また、故障時に緊急対応ができるようにすること。
| 1301 | 3 |  |  | カ | 非常時・災害時等の対応 | 事故・火災等が発生した場合は、直ちに被害拡大の防止に必要な措置を取るとともに、施設管理担当者及び関係機関に通報すること。
| 1302 | 3 |  |  |  |  | 災害が発生したとき又は発生する恐れがあるときは、直ちに、初期措置を講じ、施設管理担当者及び関係機関に通報すること。
| 1303 | 3 |  |  |  |  | 大規模災害が発生し、市がこども発達センターを福祉避難所として使用することとした場合、事業者は市の求めに応じ、施設の使用を許可する等のできる限りの協力をすること。
| 1304 | 3 |  |  | キ | 法令等の遵守 | 必要な関係法令、技術基準等を充足した計画書を作成し、それに基づき業務を実施すること。また、法令等により資格を必要とする業務の場合には、各有資格者を選任すること。
| 1305 | 3 |  |  | ク | 制服の着用 | 全ての維持管理業務従事者は、勤務時間中職務にふさわしい制服を着用すること。
| 1306 | 3 |  |  | ケ | 費用負担 | 維持管理業務に要する光熱水費及び通信費の負担は次のとおりとする。 市：電気使用料、水道使用料、ガス使用料、電話料、インターネット利用に係る費用（行政イントラ用のみ） 事業者：テレビ受信料、インターネット利用に係る費用
| 1307 | 3 |  |  |  |  | 維持管理業務に必要な用具、資材及び消耗品類（トイレットペーパー、水石鹸等衛生消耗品も含む。）は、全て事業者の負担とし、可能な限り市内業者から購入すること。
| 1308 | 4 |  |  | サ | 大規模修繕について | コ(ｹ)において定義する大規模修繕については、本事業の維持管理業務の対象外とし、事業期間終了後に市が実施する（事業者の瑕疵による修繕は大規模修繕として扱わない）。ただし、市は事業者の提案する本事業の施設整備及び維持管理業務と併せてライフサイクルコストの縮減に期待するものであり、事業者は、本事業に最適な大規模修繕計画を提出すること。
３ 要求水準
| 1309 | 4 | -1 | 建築物保守管理業務 | イ | 業務内容 | 要求水準書で想定される施設の性能を維持するよう、建築物各所の点検、保守、修繕を行う。また、「建築物環境衛生管理基準」に基づいて、施設の環境衛生管理を行う。また、マスターキーの管理を行う。
| 1310 | 5 |  |  | ウ | 業務実施の考え方 | 要求事項で定めた計画書に加え、毎事業年度の開始前に、建築物保守管理業務年間計画書を作成し、実施すること。
| 1311 | 5 |  |  |  |  | 修繕等が必要と思われる場合は、迅速に調査・診断を行い、至急修繕を実施すること。
| 1312 | 5 |  |  |  |  | 実施業務の結果を記録すること。
| 1313 | 6 | -2 | 建築設備保守管理業務 | イ | 業務内容 | 電気設備、機械設備、監視制御設備等について、各施設、部屋の用途、気候の変化、利用者の快適性、省エネルギー性等を考慮に入れて、適正な方法によって効率よく運転させ、その監視をする。常に正常な状態を維持できるよう、法定点検、定期点検及び自主点検を行い、設備が正常に機能しないことが明らかになった場合には、修繕、補修、更新ほか適切な方法により対応する。また、劣化等について調査を行い、適切な方法により迅速に対応する。なお、事業者は、業務に伴う消耗品購入も行う。
| 1314 | 6 |  |  | ウ | 業務実施の考え方 | 要求事項で定めた計画書に加え、毎事業年度の開始前に、次の項目を含む設備保守管理業務年間計画書を作成し、実施すること。 ・運転監視業務 ・日常巡視点検業務 ・定期点検・測定・整備業務
| 1315 | 6 |  |  |  |  | 市有建築物管理保全ガイドブックによる自主点検チェックシートを作成すること。
| 1316 | 6 |  |  |  |  | 修繕等が必要と思われる場合は、迅速に調査・診断を行い、至急修繕を実施すること。
| 1317 | 8 | -3 | 植栽・外構保守管理業務 | イ | 業務内容 | 施設の利用者が安全かつ快適に利用できるよう、計画地内の植栽や園庭等の芝生を適切に保護・育成・処理し、外構施設、駐車場・駐輪場及び園庭の各部の点検、保守、補修、更新、修繕等を実施する。
| 1318 | 8 |  |  | ウ | 業務実施の考え方 | 要求事項で定めた計画書に加え、毎事業年度の開始前に、植栽・外構施設保守管理業務年間計画書を作成し、実施すること。
| 1319 | 8 |  |  |  |  | 修繕等が必要と思われる場合は、迅速に調査・診断を行い、事業者の責任範囲内であれば至急修繕を実施すること。
| 1320 | 8 |  |  |  |  | 実施業務の結果を記録すること。
| 1321 | 10 |  |  | オ | その他 | 薬剤散布又は化学肥料の使用にあたっては、あらかじめ施設管理担当者と協議すること。
| 1322 | 10 | -4 | 備品保守管理業務 | イ | 業務内容 | 要求水準書「ア 業務対象」に示す備品について、点検・保守・更新等を実施する。
| 1323 | 10 |  |  | ウ | 業務実施の考え方 | 施設運営に支障をきたさないよう施設運営上必要な備品を適宜整備し、管理を行うとともに、不具合の生じた備品については随時更新を行うこと。
| 1324 | 10 |  |  |  |  | 岡崎市物品管理規則第３条第１項第１号に該当する備品の場合は、所定の手続きを行い、備品標示票による標示を行うこと。
| 1325 | 11 | -5 | 警備業務 | イ | 業務内容 | 不審者の侵入防止及び処置、不審な車両の進入防止
| 1326 | 11 |  |  |  |  | 火の元及び消火器・火災報知器の確認
| 1327 | 11 |  |  |  |  | 各階各室の戸締り・消灯の確認
| 1328 | 11 |  |  |  |  | 放置物の除去等、避難動線の常時確保
| 1329 | 11 |  |  |  |  | 不審物の発見・処置
| 1330 | 11 |  |  |  |  | 急病、事故、犯罪、火災等発生時及びその他の異常発見時の初期対応
| 1331 | 11 |  |  |  |  | 入・退館者の監視・管理
| 1332 | 11 |  |  |  |  | 施設の巡回警備
| 1333 | 11 |  |  | ウ | 業務実施の考え方 | 要求事項で定めた警備業務計画書に加え、毎事業年度の開始前に、警備業務年間計画書を作成し、実施すること。
| 1334 | 11 |  |  |  |  | 実施業務の結果を記録すること。
| 1335 | 12 | -6 | 清掃業務 | イ | 業務内容 | 施設及び計画地内を美しく衛生的に保ち、本施設における公共サービスの提供その他の各種業務が快適な環境のもとで円滑に行われるようにする。
| 1336 | 12 |  |  | ウ | 業務実施の考え方 | 要求事項で定めた計画書に加え、毎事業年度の開始前に、次の事項を含む清掃衛生管理業務年間計画書を作成し、実施すること。 ・日常清掃衛生管理業務 ・定期清掃衛生管理業務
| 1337 | 14 | -7 | 廃棄物処理業務 | イ | 業務内容 | 建物内から発生する廃棄物を回収する。ただし、給食室から発生する廃棄物は除く。
| 1338 | 14 |  |  |  |  | 敷地内（福祉の村共有部分を含む。）から発生する廃棄物を回収する。
| 1339 | 14 |  |  |  |  | 相談センター及び医療センターから発生する産業廃棄物並びに支援センターから発生する産業廃棄物以外の廃棄物を運搬し処理する。
| 1340 | 15 |  |  | ウ | 業務実施の考え方 | 本施設は主体の異なる複合施設のため、各主体により廃棄物の取扱いが異なるので排出先や量を常時把握し、関係法令等に基づく適切な処理をすること。
| 1341 | 15 |  |  |  |  | 医療センターから排出される感染性廃棄物については、関係者以外の手の届かない場所に保管するなど安全に配慮すること。
第５ 運営業務に関する要求水準
２ 業務内容及び要求事項
| - | 18 | -3 | 運営業務に対する要求事項 | ア | 運営業務体制等
| 1342 | 18 |  |  | (ｱ) | 総括責任者及び業務管理責任者 | 事業者は、運営業務の全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者及び業務毎に総合的に把握し調整を行う業務管理責任者を定め、業務の開始前に市に届け出ること。総括責任者及び業務管理責任者を変更した場合も同様とする。
| 1343 | 18 |  |  | (ｲ) | 事業者及び業務従事者の役割 | 事業者は、業務の実施にあたり、法令等により業務従事者が資格を必要とする場合には、資格を有する業務従事者を選任しなければならない。
| 1344 | 18 |  |  |  |  | 事業者は、事業の継続性に配慮し、業務従事者を配置しなければならない。
| 1345 | 18 |  |  |  |  | 業務従事者は、本事業全体の業務内容を理解し、本事業が市民にとって魅力ある事業であり続けるために、その知識及び技能の向上に努めなければならない。
| 1346 | 18 |  |  |  |  | 業務従事者は、業務の実施にあたっては、業務従事者であることを容易に識別できる服装又は名札等を着用しなければならない。
| 1347 | 18 |  |  |  |  | 業務従事者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また離職後も同様とする。
| - | 19 |  |  | イ | 計画書・報告書等の作成
| 1348 | 19 |  |  | (ｱ) | 施設使用説明書 | 事業者は、施設の貸出及び使用に関する使用説明書を作成し、施設の開業に先立ち、市の確認を受けること。施設使用説明書を変更した場合も同様とする。施設使用説明書は、施設において常時配布・閲覧できるようにしておくこと。
| 1349 | 19 |  |  | (ｲ) | 業務計画書 | 事業者は、毎年度の運営業務の実施に先立ち、実施体制、実施工程等必要な事項を記載した業務計画書を市に提出し、市の確認を受けること。
| 1350 | 19 |  |  | (ｳ) | 業務報告書 | 事業者は、運営業務に関する日報、月報及び四半期総括書を業務報告書として作成し、月報及び四半期総括書を市に提出すること。
３ 要求水準
| - | 20 | -1 | こども発達センター | 相談センター運営支援業務
| 1351 | 20 |  |  |  | 専門相談の予約受付 | こども発達センター総合受付又はこども発達センター（ＳＰＣ）事務所において対応すること。
| 1352 | 20 |  |  |  |  | 市が用意する予約システムを利用し、予約状況を相談センター及び医療センターと速やかに共有すること。
| 1353 | 20 |  |  |  | 障がい児理解啓発、支援に係る支援業務 | パソコン作業は、原則としてこども発達センター（ＳＰＣ）事務所において対応すること。なお、印刷物の作成は、こども発達センター資料作成室を使用しても構わない。
| 1354 | 20 |  |  |  |  | 研修、学習会の都度、ホームページの更新、チラシ等の作成を行うこととし、より多くの参加が見込めるよう広く啓発すること。
| 1355 | 20 |  |  |  |  | こども発達センターをイメージできる親しみやすいロゴマーク並びに認知度及び好感度を上げ、理解啓発につながるキャラクターを考案すること。
| - | 20 |  |  | 医療センター運営支援業務
| 1356 | 20 |  |  |  | 予約受付 | こども発達センター総合受付又はこども発達センター（ＳＰＣ）事務所において対応すること。
| 1357 | 20 |  |  |  |  | 市が用意する予約システムを利用し、予約状況を相談センター及び医療センターと速やかに共有すること。
| - | 21 |  |  | 総合受付業務
| 1358 | 21 |  |  |  | 施設利用案内 | こども発達センター総合受付において対応すること。
| 1359 | 21 |  |  |  |  | 掲示板を設置する等、施設の利用方法やイベント等の情報を利用者にわかりやすく提供すること。
| 1360 | 21 |  |  |  |  | イベント開催時等の混雑時においては、混乱をきたさないよう駐車スペースの案内など適切に対応をすること。
| 1361 | 21 |  |  |  |  | パンフレットを作成、配置するなど、施設の使用方法や使用規制等の情報を利用者に的確に提供すること。
| 1362 | 21 |  |  |  |  | 初回利用者に対して施設利用規則及び注意事項等の十分な説明を行う等、事故やトラブルの防止に努めること。
| 1363 | 21 |  |  |  |  | 障がい者等で介助を必要とする利用者に対して、円滑な施設利用が行えるように適切な対応を行うこと。
| 1364 | 21 |  |  |  |  | 一般の施設見学者の施設の案内は事業者が行うこと。ただし、他の自治体等、行政的な対応が必要な場合は、相談センター職員とスケジュールを調整すること。
| 1365 | 21 |  |  |  | 一般開放対応遊戯室の管理 | 開放前、後に遊具の破損の有無を点検すること。
| 1366 | 21 |  |  |  |  | 破損を発見した場合は、遊具の使用を中止する等、適切な処置をすること。
| 1367 | 22 |  |  |  | こども発達センター有料貸出施設の管理 | 新築部分の利用時間内は、こども発達センター総合受付又はこども発達センター（ＳＰＣ）事務所において、既存部分の利用時間内は夜間受付において対応すること。（重複する時間帯は、こども発達センター総合受付又はこども発達センター（ＳＰＣ）事務所）
| 1368 | 22 |  |  |  |  | 施設予約は市の施設予約システムを利用すること。
| 1369 | 22 |  |  |  |  | 鍵は適切に保管すること。
| 1370 | 22 |  |  |  |  | 鍵の貸出は、貸出状況を把握しながら混乱の無いように行うこと。
| 1371 | 22 |  |  |  | 託児室の運営 | こども発達センター新築部分の利用時間を通じて利用できること。
| 1372 | 22 |  |  |  |  | 市の利用方針に沿った運営を行うこと。
| 1373 | 22 |  |  |  |  | 託児スペースの利用者のいる時間帯は常時１名以上の人員を配置すること。なお、利用人数が多い場合は、事故防止のため配置人員を増加する等安全に配慮すること。（概ね託児4人に対し職員１名）
| 1374 | 22 |  |  |  |  | 配置する職員のうち、１名以上は保育士、看護師又は保健師の有資格者とすること。
| 1375 | 22 |  |  |  |  | 事前利用予約の受付やボランティアの活用等効率的な運営を図ること。
| 1376 | 22 |  |  |  | 利用状況の集計 | 新友愛の家事務室の職員が行っても構わない。
| 1377 | 23 |  |  |  | 記録の作成 | 相談センター、医療センター及び支援センターと適宜連絡調整し作業にあたること。
| 1378 | 23 |  |  |  |  | 新友愛の家事務室の職員が行っても構わない。
| - | 23 |  |  | その他関連業務
| 1379 | 23 |  |  |  | こども発達センターの開錠・施錠 | 次の区分に応じて、開錠・施錠すること。
| 1380 | 23 |  |  |  |  | 施錠時には利用者の退庁を確認すること。
| 1381 | 23 |  |  |  |  | 利用時間内（各エントランスが開いている時間）は、利用者の出入りが確認できるよう総合受付又は夜間受付に常時１名以上の人員を配置すること。ただし、18時から21時までの間については、管理に支障のない範囲において、こども発達センターに人員を配置せず新友愛の家事務所に配置される人員が兼務しても構わない。
| 1382 | 24 |  |  |  | 情報発信スペースの運営 | 提供する情報（チラシ等）は常に最新であるよう心掛けること。
| 1383 | 24 |  |  |  |  | 情報提供として配布するチラシ等について、乱雑とならないようにすること。
| 1384 | 24 |  |  |  |  | 施設利用者が自由にインターネット検索できる環境を整備すること。ただし、子どもが利用する場合も想定し、好ましくない情報の閲覧には制限をかけること。
| 1385 | 24 |  |  |  |  | 利用者の求めに応じパソコンの操作説明や注意事項説明を行うこと。
| 1386 | 24 |  |  |  |  | 個人情報の流出やウイルス感染防止等セキュリティー対策を行うこと。
| 1387 | 24 |  |  |  |  | 図書コーナーには20冊以上の開架図書を設置し、図書の管理を行うこと。
| 1388 | 24 |  |  |  |  | 図書の内容は、発達障がいに関するものとし、教育的な専門書や福祉サービスの利用案内等障がい児や支援者を対象とした図書とすること。なお、関係機関が発行する機関誌を含めても構わない。選書にあたっては、市と協議すること。
| 1389 | 24 |  |  |  |  | 図書については、１年に１回以上見直しをし、必要に応じて入れ替えを行うこと。
| 1390 | 24 |  |  |  |  | 情報発信コーナーの図書パソコンを適切に保管すること。
| 1391 | 24 |  |  |  |  | 図書の購入に係る費用は事業者負担とする。
| 1392 | 24 |  |  |  |  | パソコンの設置及び維持に係る費用は事業者負担とする。
| 1393 | 24 |  |  |  | その他 | こども発達センター全体の郵便箱を設置し、受取後速やかに各センターに仕分けること。
| 1394 | 24 |  |  |  |  | 全体のホームページは、各センターのホームページとリンクし、常に新しい情報を提供すること。
| 1395 | 24 |  |  |  |  | 新友愛の家事務室の職員が行っても構わない。
| - | 25 | -2 | 新友愛の家 | 地域活動支援センター運営業務
1 | 1396 | 25 |  |  |  | 創作的活動生産活動機会の提供 | 定期講座は、文化講座とスポーツ講座の２分類を開催すること。
| 1397 | 25 |  |  |  |  | 定期講座は、主として障がい者向けとすること。ただし、一部の講座を専ら障がい児向けとして開催することも差し支えない。
| 1398 | 25 |  |  |  |  | 定期講座の企画にあたっては障がい児・者に配慮し、障がい者団体と協議しながら進めるとともに、利用者ニーズに応じて魅力的な講座づくりに努めること。
| 1399 | 25 |  |  |  |  | 講座ごとに、障がい者等への理解のある講師（職員でも可）に補助職員１名以上を手配すること。
| 1400 | 25 |  |  |  |  | 補助職員は、内閣府障害者施策推進本部が発行する「公共サービス窓口における配慮マニュアル」を参考にし、利用者の移動や作業の補助を行うこと。
| 1401 | 25 |  |  |  |  | 対象者は、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、高次脳機能障がい、難病患者等とすること。ただし、各講座の受講者が定員に満たない場合は、保護者や関係者等障がい者以外の者（以下「支援者」という。）の受講も認める。
| 1402 | 25 |  |  |  |  | 身体障がいのうち、聴覚障がい者向けの定期講座を開催する場合は、岡崎市手話通釈者等及び要約筆記奉仕員派遣事業（1,000円程度／時間）を利用するなど、聴覚障がい者のコミュニケーションに配慮すること。その他の講座も同様とする。
| 1403 | 26 |  |  |  |  | 定期講座は、１回２時間程度とし、文化講座、スポーツ講座を各１回／日以上開催すること。
| 1404 | 26 |  |  |  |  | 定期講座は、午前１回午後１回／日以上開催すること。
| 1405 | 26 |  |  |  |  | 定期講座、自立支援講座、教養講座、支援者スキルアップ講座を合わせて、４回／日開催すること。
| 1406 | 26 |  |  |  |  | 各定期講座の定員は、概ね10人／回以上とすること。
| 1407 | 27 |  |  |  | 自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援【自立支援講座】 | 自立支援講座は、日常生活支援講座と社会適応支援講座の２分類を開催すること。
| 1408 | 27 |  |  |  |  | 自立支援講座は、主として障がい者向けとすること。ただし、一部の講座を専ら障がい児向けとして開催することも差し支えない。
| 1409 | 27 |  |  |  |  | 自立支援講座の企画にあたっては障がい児・者に配慮し、障がい者団体と協議しながら進めるとともに、利用者ニーズに応じて魅力的な講座づくりに努めること。
| 1410 | 27 |  |  |  |  | 講座ごとに、障がい者等への理解のある講師（職員でも可）に補助職員１名以上を手配すること。
| 1411 | 27 |  |  |  |  | 補助職員は、内閣府障害者施策推進本部が発行する「公共サービス窓口における配慮マニュアル」を参考にし、利用者の移動や作業の補助を行うこと。
| 1412 | 27 |  |  |  |  | 対象者は、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、高次脳機能障がい、難病患者等とすること。
| 1413 | 27 |  |  |  |  | 対象者の障がい種別ごとに１回／年以上開催すること。
| 1414 | 27 |  |  |  |  | 自立支援講座は、日常生活支援講座１回／月、社会適応支援講座１回/月以上開催すること。
| 1415 | 27 |  |  |  |  | 定期講座、自立支援講座、教養講座、支援者スキルアップ講座を合わせて、４回／日開催すること。
| 1416 | 27 |  |  |  |  | 各講座の定員は、各自立支援講座に応じて設定すること。
| 1417 | 28 |  |  |  | 自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援【教養講座】 | 教養講座は、主として障がい者向けとすること。ただし、一部の講座を専ら障がい児向けとして開催することも差し支えない。
| 1418 | 28 |  |  |  |  | 教養講座の企画にあたっては障がい児・者に配慮し、障がい者団体と協議しながら進めるとともに、利用者ニーズに応じて魅力的な講座づくりに努めること。
| 1419 | 28 |  |  |  |  | 講座ごとに、障がい者等への理解のある講師（職員でも可）に講座内容に応じて必要があれば補助職員１名以上を手配すること。
| 1420 | 28 |  |  |  |  | 補助職員は、内閣府障害者施策推進本部が発行する「公共サービス窓口における配慮マニュアル」を参考にし、利用者の移動や作業の補助を行うこと。
| 1421 | 28 |  |  |  |  | 対象者は身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、高次脳機能障がい、難病患者等とすること。ただし、各講座の受講者が定員に満たない場合は、支援者の受講も認める。
| 1422 | 28 |  |  |  |  | 教養講座は、１回２時間程度とし、１回／年以上開催すること。
| 1423 | 28 |  |  |  |  | 定期講座、自立支援講座、教養講座、支援者スキルアップ講座を合わせて４回／日開催すること。
| 1424 | 28 |  |  |  |  | 教養講座の定員は、概ね10人／回以上とすること。
| 1425 | 29 |  |  |  | 自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援【支援者スキルアップ講座】 | 支援者スキルアップ講座の内容には、障がいの理解に対する周知啓発、関係者の自己啓発を兼ねること。
| 1426 | 29 |  |  |  |  | 講座ごとに、障がい者等への理解のある講師（職員でも可）を手配すること。
| 1427 | 29 |  |  |  |  | 対象者は、支援者とすること。
| 1428 | 29 |  |  |  |  | 支援者スキルアップ講座は、１回２時間程度とし、２回／年以上開催すること。
| 1429 | 29 |  |  |  |  | 定期講座、自立支援講座、教養講座、支援者スキルアップ講座を合わせて４回／日開催すること。
| 1430 | 29 |  |  |  |  | 支援者スキルアップ講座の定員は、講座内容に応じて設定すること
| 1431 | 30 |  |  |  | 社会との交流の促進【交流スペースの運営】 | 利用時間内は、交流スペースに常時１名以上の人員を配置すること。ただし、総合受付業務の職員と兼任にしても構わない。
| 1432 | 30 |  |  |  |  | 飲食物の提供は独立採算で行うこと。なお、障がい福祉サービス（就労継続支援Ｂ型事業所等）での提供も可とする。
| 1433 | 30 |  |  |  |  | 提供する飲食物は、市と協議し、市の承諾を得て決定すること。
| 1434 | 30 |  |  |  |  | 提供する情報（チラシ等）は常に最新であるよう心掛けること。
| 1435 | 30 |  |  |  |  | 情報提供として配布するチラシ等について、乱雑とならないようにすること。
| 1436 | 30 |  |  |  |  | 図書コーナーにおいて施設利用者が自由にインターネット検索できる環境を整備すること。ただし、子どもが利用する場合も想定し、好ましくない情報の閲覧には制限をかけること。なお、個人情報の流出やウイルス感染防止等セキュリティー対策を行うこと。
| 1437 | 30 |  |  |  |  | 利用者の求めに応じてパソコンの操作説明や注意事項説明を行うこと。
| 1438 | 30 |  |  |  |  | 図書コーナーには100冊以上の開架図書を設置し、図書の管理を行うこと。
| 1439 | 30 |  |  |  |  | 図書の内容は、障がいに関するもの（障がいの種別は問わない）とし、教育的な専門書や福祉サービスの利用案内等障がい者や支援者を対象とした図書とすること。なお、関係機関が発行する機関誌を含めても構わない。選書にあたっては、市と協議すること。
| 1440 | 30 |  |  |  |  | 図書については、１年に１回以上見直しをし、必要に応じて入れ替えを行うこと。
| 1441 | 30 |  |  |  |  | 交流スペースの図書パソコン作品を適切に保管すること。
| 1442 | 30 |  |  |  |  | 一般市民も参加できるイベントは1年に1回以上開催すること。
| 1443 | 30 |  |  |  |  | イベント開催時等の混雑時においては、混乱をきたさないよう適切に対応すること。
| 1444 | 30 |  |  |  |  | 図書の購入に係る費用は事業者負担とする。
| 1445 | 30 |  |  |  |  | パソコンの設置及び維持に係る費用は事業者負担とする。
| 1446 | 30 |  |  |  |  | テレビの設置及び維持に係る費用は事業者負担とする。
| 1447 | 31 |  |  |  | 社会との交流の促進【精神障がい者交流スペースの運営】 | 事故等が起きないよう精神障がい者交流スペースの利用状況を随時確認すること。なお、万が一、事故が発生した場合は、消防や警察への通報等適切に対応すること。
| 1448 | 31 |  |  |  |  | 相談支援事業を紹介する場合は、館内の相談支援事業所又は基幹相談支援センターと連携すること。
| 1449 | 31 |  |  |  |  | 相談支援事業を紹介する必要のない軽微な相談（解決を求めず、ただ話しを聞いてい欲しい程度）には対応すること。
| 1450 | 31 |  |  |  |  | 精神障がい者交流スペースの利用者に対して、怪我、事故、利用者間のトラブル等に対応した場合は、対応した日時、対応者名、対応内容を記した対応記録を作成すること。
| 1451 | 31 |  |  |  | ボランティアの養成【講座の企画運営会議の開催】 | ボランティア希望者に対する講座として、支援者スキルアップ講座を企画すること。
| 1452 | 31 |  |  |  |  | ボランティアセンターと連携し、年２回程度開催すること。
| 1453 | 31 |  |  |  |  | 講座開催は、提案したボランティアと連携して行うこと。
| 1454 | 31 |  |  |  | ボランティアの養成【施設内ボランティアの受入】 | ボランティアの受入れは、随時行うこと。
| 1455 | 31 |  |  |  |  | ボランティア参加が促進するよう積極的に近隣の高校や大学、ボランティアセンターと連携すること。
| 1456 | 31 |  |  |  |  | ボランティア保険に加入させ、加入に係る費用は事業者負担とする。
| 1457 | 31 |  |  |  |  | ボランティアの受入れが分かる記録を作成すること。
| 1458 | 32 |  |  |  | 障がい者団体支援【講座の企画運営会議の開催】 | 障がい者団体加入者も参加する、定期講座、自立支援講座及び教養講座を企画すること。
| 1459 | 32 |  |  |  |  | 講座開催は、提案した障がい者団体と連携して行うこと。
| - | 32 |  |  | 総合受付業務
| 1460 | 32 |  |  |  | 施設利用案内 | 利用時間内は、新友愛の家事務室に常時１名以上の人員を配置すること。
| 1461 | 32 |  |  |  |  | 障がいの特性に合わせた内閣府障害者施策推進本部が発行する「公共サービス窓口における配慮マニュアル」を参考にした対応及び掲示方法により、施設の利用方法やイベント等の情報を利用者にわかりやすく提供すること。
| 1462 | 32 |  |  |  |  | イベント開催時等の混雑時は、混乱をきたさないよう駐車スペースの案内など適切に対応をすること。
| 1463 | 32 |  |  |  |  | パンフレットを作成、配置するなど、施設の利用方法や利用規制等の情報を利用者に的確に提供すること。
| 1464 | 32 |  |  |  |  | 初回利用者に対して施設利用規則及び注意事項等の十分な説明を行う等、事故やトラブルの防止に努めること。
| 1465 | 32 |  |  |  |  | 障がい者等で介助を必要とする利用者に対して、円滑な施設利用が行えるように適切な対応を行うこと。
| 1466 | 32 |  |  |  |  | 一般の施設見学者の現場対応は事業者が行うこと。ただし、他の自治体で行政的な対応が必要な場合は、市職員とスケジュールを調整すること。
| 1467 | 32 |  |  |  |  | 精神障がい者交流スペース利用受付簿を作成し、利用申込を受けること。
| - | 33 |  |  | 総合受付業務
| 1468 | 33 |  |  |  | 有料貸出施設の管理 | 利用時間内は、新友愛の家事務室に常時１名以上の人員を配置すること。
| 1469 | 33 |  |  |  |  | 施設予約は市の施設予約システムを利用すること。
| 1470 | 33 |  |  |  |  | 鍵は適切に保管すること。
| 1471 | 33 |  |  |  |  | 鍵の貸出は、貸出状況を把握しながら混乱の無いように行うこと。
| 1472 | 33 |  |  |  |  | 貸出備品を適正に管理し、貸出業務を行うこと。
| 1473 | 33 |  |  |  | 印刷室の管理 | 鍵は適切に保管すること。
| 1474 | 33 |  |  |  |  | 鍵の貸出は、貸出状況を把握しながら混乱の無いように行うこと。
| 1475 | 33 |  |  |  |  | 必要に応じて印刷室の備品取扱説明を行うこと。
| 1476 | 33 |  |  |  | 利用状況の集計・記録の作成 | 作成した記録は、サービス提供時より５年間保存する。
| - | 33 |  |  | その他関連業務
| 1477 | 33 |  |  |  | 新友愛の家の開錠・施錠 | 次の区分に応じて、開錠・施錠すること。
| 1478 | 33 |  |  |  |  | 施錠時には利用者の退庁を確認すること。
| 1479 | 33 |  |  |  |  | 利用時間内は、利用者の出入りが確認できるよう新友愛の家事務所に常時１名以上の人員を配置すること。
| 1480 | 34 |  |  |  | 福祉の村のイベント開催支援 | イベントの開催は、提案した関係機関（福祉の村指定管理者、障がい者団体、保護者会等）と連携して行うこと。
| 1481 | 34 |  |  |  | その他 | 「岡崎市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例」及び「岡崎市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する規則」に従い運営規程を策定すること。
| 1482 | 34 |  |  |  |  | 岡崎市予算決算及び会計規則に基づき、徴収した講座の参加費を払い込むこと。
| 1483 | 34 |  |  |  |  | 新友愛の家全体の郵便箱を設置し、受取後速やかに各施設に仕分けること。
| 1484 | 34 |  |  |  |  | 全体のホームページは、各施設のホームページとリンクし、常に新しい情報を提供すること。
| 1485 | 34 |  |  |  |  | イベント開催日時がなるべく分散するよう、各施設の年度事業計画策定前に話し合いの場を設け調整を図ること。
| 1486 | 34 |  |  |  |  | 災害時や緊急時の相互援助マニュアルを整備し、１年に１回以上はマニュアルに沿った合同の相互援助訓練を実施すること。
| 1487 | 34 |  |  |  |  | 録音点字翻訳作業室、バスルーム及び会議室の鍵を適切に管理すること。
| 1488 | 34 |  |  |  |  | 録音点字翻訳作業室、バスルーム及び会議室の利用の管理、鍵の貸出、返却を行うこと。

## 様式3-1-8
様式３－１－８
設計図書
こども発達センター設計概要・面積表
①設計概要
| NO. | 項目 | 面積等 | NO. | 項目 | 面積等 |  | NO. | 室名 | 階数 | 面積（㎡／室） | 室数 | 合計（㎡）
| 1 | 敷地面積 | ㎡ | 6 | 構造（新築部分） |  |  | 309 | 療育用トイレ≪親≫ |  |  |  | 0
| 2 | 建築面積 | ㎡ | 7 | 基礎（新築部分） |  |  | 309-1 | 療育用トイレ≪親≫ |  |  |  | 0
| 3 | 延床面積 | ㎡ | 8 | 駐車場（普通車） | 台 |  | 310 | 訓練室≪親≫ |  |  |  | 0
|  | うち新築部分 | ㎡ | 9 | 駐車場（障がい者用） | 台 |  | 311 | 一般開放対応遊戯室≪親≫ |  |  |  | 0
| 4 | 建蔽率 | ％ | 10 | 駐輪場 | 台 |  | 312 | ランチルーム≪親≫ |  |  |  | 0
| 5 | 容積率 | ％ |  |  |  |  | 313 | 医務室兼静養室≪親≫ |  |  |  | 0
| ※ | 面積、高さ等の数値は図面等で確認できるようにすること。 | [5 empty] | 314 | 収納庫≪親≫≪単≫ |  |  |  | 0
| ※ | 必要に応じて、欄を調節すること。 | [5 empty] | 315 | 大型収納庫≪単≫ |  |  |  | 0
| ※ | 特記なきものについては、新築部分と既存部分を含む値を記入すること。 | [5 empty] | 315-1 | 大型収納庫≪親≫ |  |  |  | 0
②面積表 | [7 empty] | 316 | 会議室 |  |  |  | 0
| NO. | 室名 |  | 階数 | 面積（㎡／室） | 室数 | 合計（㎡） | 317 | 事務室② |  |  |  | 0
| 000 | エントランスホール |  |  |  |  | 0 | 318 | 応接室② |  |  |  | 0
| 000-1 | 託児スペース |  |  |  |  | 0 | 319 | 給湯室 |  |  |  | 0
| 001 | 情報発信スペース |  |  |  |  | 0 | 320 | 倉庫 |  |  |  | 0
| 002 | 総合受付 |  |  |  |  | 0 | 321 | 相談室 |  |  |  | 0
| 003 | こども発達センター（ＳＰＣ）事務室 |  |  |  |  | 0 | 322 | 園庭≪親≫≪単≫
| 100 | 相談センター出入口 |  |  |  |  | 0 | 323 | 洗濯室 |  |  |  | 0
| 101 | 事務室① |  |  |  |  | 0 | 324 | 水遊び場 |  |  |  | 0
| 102 | サーバー室 |  |  |  |  | 0 | 325 | 更衣室 |  |  |  | 0
| 103 | 相談室 |  |  |  |  | 0 | 326 | 水遊び場用トイレ |  |  |  | 0
| 104 | 倉庫 |  |  |  |  | 0 | 327 | 水遊び場用倉庫 |  |  |  | 0
| 105 | 情報処理室 |  |  |  |  | 0 | 401 | 検収室 |  |  |  | 0
| 106 | 資料作成室 |  |  |  |  | 0 | 402 | 倉庫（食品） |  |  |  | 0
| 107 | 給湯室 |  |  |  |  | 0 | 403 | 前室 |  |  |  | 0
| 108 | 資料保管室 |  |  |  |  | 0 | 404 | 下処理室 |  |  |  | 0
| 200 | 医療センター出入口 |  |  |  |  | 0 | 405 | 調理室 |  |  |  | 0
| 201 | 受付・待合スペース |  |  |  |  | 0 | 406 | 配膳室（下膳室） |  |  |  | 0
| 202 | 診察室 |  |  |  |  | 0 | 407 | 洗浄室 |  |  |  | 0
| 202-1 | 職員用通路 |  |  |  |  | 0 | 408 | 調理員用更衣室 |  |  |  | 0
| 203 | 処置室（行動観察室） |  |  |  |  | 0 | 409 | 調理員用トイレ |  |  |  | 0
| 204 | 集団療育室 |  |  |  |  | 0 | 410 | 洗濯物干し |  |  |  | 0
| 205 | 療育用トイレ |  |  |  |  | 0 | 411 | ごみ置き場（屋外）
| 206 | 収納庫 |  |  |  |  | 0 | 500 | エントランスホール |  |  |  | 0
| 207 | 医局(医師) |  |  |  |  | 0 | 501 | 調理体験室 |  |  |  | 0
| 208 | 医局(看護師) |  |  |  |  | 0 | 502 | 研修室 |  |  |  | 0
| 209 | 作業療法室 |  |  |  |  | 0 | 503 | 多目的室 |  |  |  | 0
| 210 | 器材室 |  |  |  |  | 0 | 504 | 更衣室 |  |  |  | 0
| 211 | 言語療法室 |  |  |  |  | 0 | 505 | 休憩コーナー |  |  |  | 0
| 212 | 心理療法室 |  |  |  |  | 0 | 506 | 倉庫 |  |  |  | 0
| 213 | 療法士室 |  |  |  |  | 0 | 507 | 夜間受付 |  |  |  | 0
| 214 | 会議室 |  |  |  |  | 0 | 508 | 体育館 |  |  |  | 0
| 215 | 発達センター長室 |  |  |  |  | 0 | 509 | 体育館トイレ |  |  |  | 0
| 216 | 応接室① |  |  |  |  | 0 | 510 | 職員用更衣室 |  |  |  | 0
| 217 | 準備室 |  |  |  |  | 0 | 511 | 既存部分トイレ |  |  |  | 0
| 300 | 支援センター出入口（利用者用） |  |  |  |  | 0 | 601 | 喫煙スペース
| 300-1 | 支援センター出入口（職員用） |  |  |  |  | 0 | 602 | 利用者・職員用トイレ |  |  |  | 0
| 301 | 指導室≪単≫ |  |  |  |  | 0 | 603 | 授乳室 |  |  |  | 0
| 302 | 療育用トイレ≪単≫ |  |  |  |  | 0 | 606 | ごみ置き場(屋外)
| 302-1 | 療育用トイレ≪単≫ |  |  |  |  | 0
| 303 | 訓練室≪単≫ |  |  |  |  | 0
| 304 | 遊戯室≪単≫ |  |  |  |  | 0
| 305 | 観察室≪単≫ |  |  |  |  | 0
| 306 | リハビリ室≪単≫ |  |  |  |  | 0 | 合計 |  |  |  |  | 0
| 307 | 医務室兼静養室≪単≫ |  |  |  |  | 0 | 新築部分合計
| 308 | 指導室≪親≫ |  |  |  |  | 0
登録番号
| ※ | 平面図、配置図等と整合すること
| ※ | ２室以上設ける室について、室ごとに面積または階数が異なる場合は、必要に応じて行を追加すること。

## 様式3-1-9
様式３－１－９（１／３）
設計図書
こども発達センター 仕上表
①主要内部仕上げ１
| NO. | 室名 |  | 天井高 | 床 | 巾木 |  | 壁 | 天井 | その他
| 000 | エントランスホール
| 000-1 | 託児スペース
| 001 | 情報発信スペース
| 002 | 総合受付
| 003 | こども発達センター（ＳＰＣ）事務室
| 100 | 相談センター出入口
| 101 | 事務室①
| 102 | サーバー室
| 103 | 相談室
| 104 | 倉庫
| 105 | 情報処理室
| 106 | 資料作成室
| 107 | 給湯室
| 108 | 資料保管室
| 200 | 医療センター出入口
| 201 | 受付・待合スペース
| 202 | 診察室
| 202-1 | 職員用通路
| 203 | 処置室（行動観察室）
| 204 | 集団療育室
| 205 | 療育用トイレ
| 206 | 収納庫
| 207 | 医局(医師)
| 208 | 医局(看護師)
| 209 | 作業療法室
| 210 | 器材室
| 211 | 言語療法室
| 212 | 心理療法室
| 213 | 療法士室
| 214 | 会議室
| 215 | 発達センター長室
| 216 | 応接室①
| 217 | 準備室
| 300 | 支援センター出入口（利用者用）
| 300-1 | 支援センター出入口（職員用）
| 301 | 指導室≪単≫
| 302 | 療育用トイレ≪単≫
| 302-1 | 療育用トイレ≪単≫
| 303 | 訓練室≪単≫
| 304 | 遊戯室≪単≫
| 305 | 観察室≪単≫
| 306 | リハビリ室≪単≫
| 307 | 医務室兼静養室≪単≫
| 308 | 指導室≪親≫
| 309 | 療育用トイレ≪親≫
| 309-1 | 療育用トイレ≪親≫
| 310 | 訓練室≪親≫
| 311 | 一般開放対応遊戯室≪親≫
| 312 | ランチルーム≪親≫
| 313 | 医務室兼静養室≪親≫
登録番号
様式３－１－９（２／３）
設計図書
こども発達センター 仕上表
①主要内部仕上げ２
| NO. | 室名 |  | 天井高 | 床 | 巾木 |  | 壁 | 天井 | その他
| 314 | 収納庫≪親≫≪単≫
| 315 | 大型収納庫≪単≫
| 315-1 | 大型収納庫≪親≫
| 316 | 会議室
| 317 | 事務室②
| 318 | 応接室②
| 319 | 給湯室
| 320 | 倉庫
| 321 | 相談室
| 322 | 園庭≪親≫≪単≫
| 323 | 洗濯室
| 324 | 水遊び場
| 325 | 更衣室
| 326 | 水遊び場用トイレ
| 327 | 水遊び場用倉庫
| 401 | 検収室
| 402 | 倉庫（食品）
| 403 | 前室
| 404 | 下処理室
| 405 | 調理室
| 406 | 配膳室（下膳室）
| 407 | 洗浄室
| 408 | 調理員用更衣室
| 409 | 調理員用トイレ
| 410 | 洗濯物干し
| 411 | ごみ置き場（屋外）
| 500 | エントランスホール
| 501 | 調理体験室
| 502 | 研修室
| 503 | 多目的室
| 504 | 更衣室
| 505 | 休憩コーナー
| 506 | 倉庫
| 507 | 夜間受付
| 508 | 体育館
| 509 | 体育館トイレ
| 510 | 職員用更衣室
| 511 | 既存部分トイレ
| 601 | 喫煙スペース
| 602 | 利用者・職員用トイレ
| 603 | 授乳室
| 606 | ごみ置き場(屋外)
登録番号
| ※ | 必要に応じて、行を追加すること。
様式３－１－９（３／３）
設計図書
こども発達センター 仕上表
②外部仕上げ
新築部分
| 部位 |  | 仕上 |  |  |  | 備考
| 屋根 |  | （防水仕様、防水押えの有無・仕様、断熱材仕様、仕上材料仕様、水勾配）
| 外壁 |  | （仕上材料仕様）
| 開口部 |  | （開口部仕様）
| 庇 |  | （仕上材料仕様）
軒天
既存部分
| 部位 |  | 仕上 |  |  |  | 備考
| 屋根 |  | （防水仕様、防水押えの有無・仕様、断熱材仕様、仕上材料仕様、水勾配）
| 外壁 |  | （仕上材料仕様）
| 開口部 |  | （開口部仕様）
| 庇 |  | （仕上材料仕様）
軒天
体育館
| 部位 |  | 仕上 |  |  |  | 備考
| 屋根 |  | （防水仕様、防水押えの有無・仕様、断熱材仕様、仕上材料仕様、水勾配）
| 外壁 |  | （仕上材料仕様）
| 開口部 |  | （開口部仕様）
| 庇 |  | （仕上材料仕様）
軒天
③外構仕上げ
新築部分
| 部位 |  | 仕上 |  |  |  | 備考
既存部分
| 部位 |  | 仕上 |  |  |  | 備考
体育館
| 部位 |  | 仕上 |  |  |  | 備考
|  | ※ | 必要に応じて、行を追加すること。
登録番号

## 様式3-1-10
様式３－１－10 |  |  |  |  | 登録番号
こども発達センター備品等リスト
※ 品名、規格及び数量の欄には、参考として市が想定した内容が記述してありますが、備品の選定にあたってその内容を参考にして差し支えありません。（同等品も可）
※ 掲載備品以外にも、必要な備品や各備品の仕様及び数量を再検討してください。
※ 品名、規格及び数量を変更した場合は、分かるように記入して下さい。
※ 規格欄はできるだけ具体的に記入して下さい。
※ 購入するものには購入欄に○を、レンタルするものについてはレンタル欄に○を記入して下さい。
※ 必要に応じて行を追加して下さい。
室 名 | 品 名 | 規 格 （大きさ・特記事項） | 数量 | 単位 | 購入 | レン タル | 備考
こども発達センター（新築部分）／共有部分
000エントランスホール | 電光掲示板表示システム導入経費 | NET-IES032-S | 1 | セット
| 電光掲示板 | 52V型ワイド | 1 | 台
| 掲示板 | TK36G-M（W1810×D910） | 2 | 枚
| ゴミ箱（可燃） | YM-176L-PC/OP1R （W280×D400×H730） | 1 | 個
| ゴミ箱（ペットボトル） | YM-176L-PC/OP2Y （W280×D400×H730） | 1 | 個
| ゴミ箱（空き缶） | YM-176L-PC/OP2W （W280×D400×H730） | 1 | 個
| 傘袋スタンド | UB-271-800-0 （W266×D316×H960） | 2 | 台
| 靴箱（中棚付） | BS-48W8 (W1,760×D330×H1,535) | 1 | 台
| ベンチ（履き替え用） | MC-1828-M2 (W1,810×D480×H385) | 1 | 台
| AED | 5207200 (W203×D241×H107) | 1 | 台
| AED小児用電極 | 5212100 | 1 | 個
| AED収納スタンド | 5210600 (W500×D500×H1570) | 1 | 台
000-1託児スペース | サークルベンチBR | 302625（W1,950×D450×H300） | 4 | 個
| サークルベンチBST | 302627（W1,500×D450×H300） | 8 | 個
| 床用安全マット | 302628（W750×D750×H50） | 36 | 枚
| 靴箱（中棚なし） | BS-20NW5S (W1,240×D330×H747) | 1 | 台
| ベンチ（履き替え用） | MC-1828-M2 (W1,810×D480×H385) | 1 | 台
001情報発信スペース | 木製書架 1連複式 | R-BED(W900×D440×H830) | 1 | 個
| 展示パネル（平ケース） | ZHA-5202-SL（W1500×D600×H950） | 2 | 台
| チラシスタンド | 43-0413-0（W1035×D465×H1500） | 1 | 台
| パソコンデスク | PS-0907L-P(W900×D700×H640) | 2 | 個
| パソコン用チェア | SC-510V-LM(W500×D520×H755） | 2 | 脚
| 一般インターネット用パソコン | HP ProBook 4540s | 2 | 台
| ロビーチェア（３人用背付） | SBC-N18AV-LM （W1,800×D625×H670） | 1 | 脚
| テーブル（両丸型） | MTCH-1890R-W （W1,800×D900×H720） | 2 | 脚
| チェア | MCS-311FC-B （W598×D542×H793） | 10 | 脚
003こども発達センター（SPC)事務室 | 片袖デスク | CSA-117ARWW （W1,100×D700×H700） | 2 | 脚
| システムチェア（肘なし） | AF-66F-B （W590×D530×H895～980） | 2 | 脚
| ファイルワゴン | FWG-05AG （W500×D300×H604） | 2 | 脚
| 引戸書庫 | ANG-345H （W880×D515×H1,120） | 1 | 台
こども発達センター（新築部分）／相談センター
100相談センター出入口 | 靴箱（中棚なし・40人用） | BS-40NH5S (W1,240×D330×H1,399) | 1 | 台
| 傘立て | US-Z-6 （W1,200×D300×H495） | 1 | 台
101事務室① | ロビーチェア（３人用背付） | SBC-N18AV-LM （W1,800×D625×H670） | 1 | 脚
102サーバー室 | サーバーラック | HDVT 46-1022S-S （W600×D1,000×H2,200） | 1 | 基
| パソコンラック | J-1 （W765×D755×H1,295） | 1 | 台
| システムチェア（肘なし） | AF-66F-B （W590×D530×H895～980） | 1 | 脚
103相談室 | ミーティングテーブル（両丸型） | MTCH-1890R-W （W1,800×D900×H720） | 2 | 脚
| オーバルKチェア背パッド付肘付 | MCS-311FC-B （W598×D542×H793） | 8 | 脚
| 木製座卓 | PZT9623 （W1,800×D750×H330） | 1 | 脚
| 座椅子 | PZF986N | 4 | 脚
| 座布団 | ZT-55-B | 4 | 枚
| 靴箱 | BS-4H1（W276×D330×H1055） | 1 | 台
| キッズコーナー 1P | X9024-10YX （W600×D300×H400） | 4 | 個
| キッズコーナー 右コーナー | X9025-4RYX （W900×D300×H400） | 4 | 個
| キッズコーナー マット | X9025-60OX （W600×D600×H30） | 4 | 枚
| ジャンボにわとり | 60-76530-072 | 1 | 個
105情報処理室 | 一般インターネット用パソコン | HP ProBook 4540s | 2 | 台
| 平デスク | FN-086H （W800×D600×H720） | 2 | 脚
| システムチェア（肘なし） | AF-66F-B （W590×D530×H895～980） | 2 | 脚
| 引戸書庫 | ANG-345H （W880×D515×H1,120） | 1 | 台
106資料作成室 | リソグラフ | MD6650W （W1,625×D735×H1,140） | 1 | 台
| カラー複合機 | DocuCentre-Ⅴ C7780 （W1,574×D804×H1,392） | 1 | 台
| 丁合機 | TC5100 （W930×D900×H1,545） | 1 | 台
| 紙折り機 | R-98J （W1,046×D512×H494） | 1 | 台
| 作業台（丁合機・紙折り機用） | L12-60N （W1,200×D600×H730） | 3 | 脚
| 作業台 | L15-90N （W1,500×D900×H730） | 2 | 脚
| シュレッダー | MSS-30MCM （W410×D320×H625） | 1 | 台
| 古紙分別容器 | DS-187-304-5 （W562×D381×H914） | 1 | 台
107給湯室 | 生ゴミ入れ | DS-218-113-8 （W213×D375×H429） | 1 | 台
| 冷凍冷蔵庫 | SJ-PW31Y（W600×D660×H1575） | 1 | 台
108資料保管室 | オープン書庫 | G-36・OP（W830×D397×H1670） | 3 | 台
こども発達センター（新築部分）／医療センター
200医療センター出入口 | 靴箱（中棚付） | BS-48W8 (W1,760×D330×H1,535) | 1 | 台
| ベンチ（履き替え用） | MC-1828-M2 (W1,810×D480×H385) | 2 | 台
| 傘立て | US-Z-6 （W1,200×D300×H495） | 1 | 台
201受付・待合スペース | ロビーチェア（３人用背付） | SBC-N18AV-LM （W1,800×D625×H670） | 7 | 脚
| サイドテーブル | SBC-N03ST （W235×D545×H400） | 3 | 脚
| 雑誌架 | M822DK （W650×D310×H850） | 1 | 台
| カウンター用いす | MSV-42F-B1（W515×D535×H755） | 1 | 脚
| 掲示ボード（ピン＋マグネット） | TKB36CG(W1810×H910) | 5 | 個
| 片袖デスク | CSA-117ARWW （W1,100×D700×H700） | 3 | 脚
| システムチェア（肘なし） | AF-66F-B （W590×D530×H895～980） | 3 | 脚
| 引戸書庫 | ANG-345H （W880×D515×H1,120） | 2 | 台
| シュレッダー | MSS-30MCM （W410×D320×H625） | 1 | 台
| 作業台 | L12-6011 （W1,200×D600×H730） | 1 | 脚
| モノクロ複合機 | DocuCentre-Ⅳ 7080 （W1,491×D804×H1,153） | 1 | 台
| レジスタ | UP-700S （W420×D448×H356） | 1 | 台
214会議室 | ホワイトボード | TAX36TD（W1,810×D570×H1847） | 1 | 台
| 平行スタックテーブル | STD-1860M-W2（W1800×D600×H700） | 8 | 台
| スタッキングチェア | FSC-15S-M（W495×D540×H750） | 20 | 脚
| マイク・アンプ・スピーカーセット（ポータブル） | PE-W50 | 1 | セット
| 60インチ大型モニター | PN-V602（W1,336×D149×H754） | 1 | 台
| 60インチ大型モニター用スタンド | PNBS12W（W1,006×D968×H1,640） | 1 | 台
| 持ち運びスクリーン | RS-100（W2,200×H2,480） | 1 | 台
| プロジェクター | EB-SO3（W297×D234×H77） | 1 | 台
| プロジェクターワゴン | TDP-4045LG（W401×D450×H674） | 1 | 台
216応接室① | アームチェア | JF-161VAC-K （W700×D720×H700） | 2 | 脚
| ソファー（コンパクトサイズ） | JF-161VSF-K （W1,580×D720×H710） | 1 | 脚
| センターテーブル | JTG-1260DC （W1,200×D600×H480） | 1 | 脚
| ゴミ箱 | OTS-3（φ224×H272） | 2 | 個
| 片袖デスク | CSA-117ARWW （W1,100×D700×H700） | 1 | 脚
| システムチェア（肘なし） | AF-66F-B （W590×D530×H895～980） | 1 | 脚
| 引戸書庫 | ANG-345H （W880×D515×H1,120） | 2 | 台
こども発達センター（新築部分）／支援センター
300支援センター出入口（利用者用） | 靴箱（中棚なし）・単独通所用 | BS-20NW5S (W1,240×D330×H747) | 2 | 台
| 靴箱（中棚付）・親子通所用 | BS-30H5 (W1,240×D330×H1,535) | 2 | 台
| ベンチ（履き替え用） | MC-1828-M2 (W1,810×D480×H385) | 3 | 台
| 傘立て | US-Z-6 （W1,200×D300×H495） | 3 | 台
300-1支援センター出入口（職員用） | 靴箱（中棚なし）・職員用 | BS-60NH6S (W1,481×D330×H1,725) | 1 | 台
| 傘立て | US-Z-6 （W1,200×D300×H495） | 1 | 台
312ランチルーム《親》 | テーブル（6人掛け） | RTS-1875P（W1,800×D750×H700） | 6 | 脚
| テーブル（4人掛け） | RTS-1275P（W1,200×D750×H700） | 6 | 脚
| カウンターテーブル | RTP-1545CTP（W1,500×D450×H1000） | 3 | 脚
| 椅子 | CD82N-MX-B1 （W470×D537×H423） | 60 | 脚
| 椅子用台車 | E82 （W590×D880×H645） | 6 | 台
| カウンター用椅子 | RPH-55NSV-A4（W415×D460×H975） | 9 | 脚
| 給茶器 | PTE-250HWA1-T（W450×D527×H1465） | 1 | 台
| 湯呑台 | OKW-609K-PM（W600×D446×H900） | 1 | 台
| 下膳シェルフ | 57-0295-0（W1200×D450×H1800） | 2 | 台
316会議室 | ホワイトボード | TAX36TD（W1,810×D570×H1847） | 1 | 台
| 平行スタックテーブル | STD-1860M-W2（W1800×D600×H700） | 6 | 台
| スタッキングチェア | FSC-15S-M（W495×D540×H750） | 16 | 脚
318応接室② | アームチェア | JF-161VAC-K （W700×D720×H700） | 2 | 脚
| ソファー（コンパクトサイズ） | JF-161VSF-K （W1,580×D720×H710） | 1 | 脚
| センターテーブル | JTG-1260DC （W1,200×D600×H480） | 1 | 脚
| ゴミ箱 | OTS-3（φ224×H272） | 1 | 個
319給湯室 | 生ゴミ入れ | DS-218-113-8 （W213×D375×H429） | 1 | 台
| 冷凍冷蔵庫 | SJ-PW31Y（W600×D660×H1575） | 1 | 台
320倉庫 | オープン書庫 | G-36・OP（W830×D397×H1670） | 3 | 台
321相談室 | ミーティングテーブル（両丸型） | MTCH-1890R-W （W1,800×D900×H720） | 2 | 脚
| オーバルKチェア背パッド付肘付 | MCS-311FC-B （W598×D542×H793） | 8 | 脚
323洗濯室 | ドラム式洗濯乾燥機・7ｋｇ | NA-VX7200L（W639×D716×H1,021） | 2 | 台
| 物干し台セット | 10P30Nov13（W350×D800×H1,750） | 4 | 台
| 物干し竿（3m） 2本セット | SN-30 | 2 | セット
324水遊び場 | ホームベンチ | BC-302-018-B (W1,800×D400×H365) | 1 | 脚
325更衣室 | 脱衣カゴ | KKW-D （W490×D390×H790） | 30 | 脚
こども発達支援センター（給食室）
401検収室 |  | 別添資料給食室関係資料の設備を設置
| 靴箱 | BS-8H2（W517×D330×H1055） | 1 | 台
402倉庫（食品） |  | 別添資料給食室関係資料の設備を設置
403前室 | 靴箱（ロングシューズ用） | BS-LL6H2 (W517×D330×H1,073) | 1 | 台
404下処理室 |  | 別添資料給食室関係資料の設備を設置
405調理室 |  | 別添資料給食室関係資料の設備を設置
406配膳室（下膳室） |  | 別添資料給食室関係資料の設備を設置
| 靴箱 | SBN-12（W1000×D350×H910） | 1 | 台
407洗浄室 | 靴箱（ロングシューズ用） | BS-LL6H2 (W517×D330×H1,073) | 2 | 台
40８調理員用更衣室 |  | 別添資料給食室関係資料の設備を設置
| 座卓 | PZT9623 （W1,800×D750×H330） | 1 | 脚
| 座椅子 | PZF986N | 6 | 脚
| 座布団 | ZT-55-B | 6 | 枚
| オフィス用ロッカーＳＬＡ型 | SLA-6（W900×D515×H1800） | 1 | 台
| 靴箱 | BS-8H2（W517×D330×H1055） | 1 | 台
| 傘立て | US-Z-4 （W300×D300×H495） | 1 | 台
| 掃除道具入 | SWA-N900（W880×D515×H1790） | 1 | 台
410洗濯物干し | ドラム式洗濯乾燥機・7ｋｇ | NA-VX7200L（W639×D716×H1,021） | 1 | 台
| 物干し台セット | 10P30Nov13（W350×D800×H1,750） | 2 | 台
| 物干し竿（3m） 2本セット | SN-30 | 1 | セット
既存施設に配置が想定される居室
500エントランスホール | 傘袋スタンド | UB-271-800-0 （W266×D316×H960） | 1 | 台
| 傘立て | US-Z-6 （W1,200×D300×H495） | 1 | 台
| チラシスタンド | 43-0413-0（W1035×D465×H1500） | 1 | 台
| 展示パネル（平ケース） | ZHA-5202-SL（W1500×D600×H950） | 1 | 台
501調理体験室 | 靴箱（中棚付）・親子用 | BS-12H3 (W7580×D330×H1,055) | 1 | 台
| ベンチ（履き替え用） | MC-1828-M2 (W1,810×D480×H385) | 1 | 台
| 炊飯器 | SR-SPX103-RK | 2 | 台
| オーブンレンジ | RE-SF10A（W490×D445×H370） | 1 | 台
| 冷蔵庫 | SJ-GF60Y（W750×D733×H1820） | 1 | 台
| 食器戸棚① | GS-S600K（W600×D396×H1800） | 1 | 台
| 食器戸棚② | GS-S1050R（W1044×D396×H1800） | 1 | 台
| テーブル | ET-1890KC-P（W1800×D900×H1650） | 2 | 脚
| 椅子 | CD82N-MX-B1 （W470×D537×H423） | 10 | 脚
502研修室 | 案内板 | NA-300W2（W302×D400×H1250） | 1 | 台
| ホワイトボード | TAX36TD（W1,810×D570×H1847） | 1 | 台
| 平行スタックテーブル | STD-1860M-W2（W1800×D600×H700） | 10 | 台
| スタッキングチェア | FSC-15S-M（W495×D540×H750） | 30 | 脚
| スタッキング収納専用台車 | D-30（W525×D700×H780） | 1 | 台
| プロジェクター | EB-SO3（W297×D234×H77） | 1 | 台
| プロジェクターワゴン | TDP-4045LG（W401×D450×H674） | 1 | 台
| 演台 | ED-9044LG（W900×D440×H1070） | 1 | 台
503多目的室 | 靴箱 | BS-LL30H6（W1481×D330×H1725） | 1 | 台
| 案内板 | NA-300W2（W302×D400×H1250） | 1 | 台
| ホワイトボード | TAX36TD（W1,810×D570×H1847） | 1 | 台
| 平行スタックテーブル | STD-1860M-W2（W1800×D600×H700） | 10 | 台
| スタッキングチェア | FSC-15S-M（W495×D540×H750） | 30 | 脚
| スタッキング収納専用台車 | D-30（W525×D700×H780） | 1 | 台
504更衣室 | ロッカー | SLA-4WS（W900×D515×H1800） | 8 | 台
| スノコ | MR-063-1801（W1000×D1000） | 34 | 枚
| ロッカー用ベンチ | MC-1500L-M2 （W1500×D300×H350） | 2 | 脚
| 靴箱 | BS-LL16H4（W999×D330×H1399） | 2 | 台
505休憩コーナー | ロビーチェア（３人用背付） | SBC-N18AV-LM （W1,800×D625×H670） | 2 | 脚
| 新聞・雑誌架 | M821DK （W650×D310×H850） | 1 | 台
| ゴミ箱（可燃） | YM-176L-PC/OP1R （W280×D400×H730） | 1 | 個
| ゴミ箱（ペットボトル） | YM-176L-PC/OP2Y （W280×D400×H730） | 1 | 個
| ゴミ箱（空き缶） | YM-176L-PC/OP2W （W280×D400×H730） | 1 | 個
| パンフレットスタンド | PSR-C404（W1035×D465×H1500） | 1 | 台
506倉庫 | 軽量ラック | JSL7360-5（W875×D600×H2100） | 2 | 台
507夜間受付 | 片袖デスク | CSA-117ARWW （W1,100×D700×H700） | 2 | 脚
| システムチェア（肘なし） | AF-66F-B （W590×D530×H895～980） | 2 | 脚
| ファイルワゴン | FWG-05AG （W500×D300×H604） | 2 | 脚
| カウンター椅子（利用者） | MSV-42F-B1（W515×D535×H755） | 2 | 脚
| カウンター椅子（職員） | CUPPO-CC-P（φ360×H440） | 2 | 脚
| 引戸書庫 | ANG-345H （W880×D515×H1,120） | 2 | 台
| プリンター | LBP6710i（W454×D424×H345） | 1 | 台
| プリンタースタンド | NC-62 （W610×D520×H695） | 1 | 台
| ゴミ箱 | OTS-3（φ224×H272） | 1 | 個
508体育館 | 傘立て | US-Z-6 （W1,200×D300×H495） | 2 | 台
| 靴箱 | BS-24NW6S（W1481×D330×H747） | 1 | 台
| バスケットボール | BGL7（7号球） | 5 | 個
| バレーボール | MTV4MP（4号球） | 5 | 個
| ミニソフトバレーボール | S3V1200-WX | 3 | 個
| ボールかご | BK20HB（W630×D630×H1030） | 2 | 台
| バレーネット | 42-773 （H1000） | 2 | 個
| ブラインドテニスネット | D-3317（W6000×H760） | 2 | 個
| バトミントン・ソフトバレーネット | 42-780 （W6020×H760） | 2 | 個
| バレー用支柱 | 42-288（φ76.3×H2430） | 2 | セット
| ブラインドテニス用支柱 | D-3316（W500×D470×H1070） | 2 | セット
| バトミントン・ソフトバレー用支柱 | 42-222（φ40×H2250） | 2 | セット
| 支柱ハンガー | 42-385（W1220×D850×H1260） | 1 | 台
| 卓球台 | IF VERIC（W2740×D1525×H760 折畳時W670×D1525×H1690） | 10 | 台
| サウンドテーブルテニス用卓球台 | SRサンレーダー（W2740×D1525×H760 折畳時W560×D1525×H1780） | 2 | 台
| 卓球ネット | 11-507 | 10 | 個
| サウンドテーブルテニス用ネット | 11-500 | 2 | 個
| 卓球得点版 | 11-050 （W592×D350×H1000） | 5 | 台
| 卓球フェンス | BF-1 （W400×D1400×H750） | 40 | 枚
| 卓球フェンス運搬車 | 11-078（W830×D1607×H1480） | 1 | 台
| バトミントン得点板 | 42-321 （W1100×D600×H2120） | 1 | 台
| ストライクボード | B-7425（W960×D800×H1370） | 1 | 個
| ボッチャボール | B-3812 | 1 | 式
| 総合審判台 | 42-347 （W960×D750×H1780） | 1 | 台
| カラーマット | 35-420 （W900×D1800×H50） | 4 | 枚
| モップ | 61-202 （W900） | 4 | 本
| モップハンガー | 61-212 （W894×D486×H1402） | 1 | 台
510職員用更衣室 | SLA型ロッカー（１人用） | SLA-1 （W450×D515×H1,800） | 90 | 本
その他こども発達センター共有部分
601喫煙スペース（屋外） | スモーキングスタンド | SS-255-000-5 (W210×D210×H570) | 1 | 台
603授乳室 | エンジェルチェアNS-R1 | NC-02-B （W613×D555×H700） | 2 | 脚
| エンジェルNSベンチR1 | NB-02-B （W1,200×D650×H900） | 2 | 脚
| エンジェルNSミニダストボックス | ND-11 （W335×D460×H725） | 2 | 台
| エンド用側板（２枚組） | NS-02 （W29×D900×H990） | 2 | 組
| 中間用側板 | NS-03 （W29×D900×H990） | 4 | 枚
| 標準シートR1 | NS-04R-B （W580） | 2 | 台
| ワイドローシートR1 | NS-05R-B （W730） | 2 | 台
| 標準シート用棚板 | NS-07 | 2 | 枚
| 荷物台 | NS-09 （W350） | 2 | 台

## 様式3-2-8
様式３－２－８
設計図書
新友愛の家 設計概要・面積表
①設計概要
| NO. | 項目 | 面積等 | NO. | 項目 | 面積等
| 1 | 敷地面積 | ㎡ | 6 | 平置駐車場（普通車） | 台
| 2 | 建築面積 | ㎡ | 7 | 平置駐車場（障がい者用） | 台
| 3 | 延床面積 | ㎡ | 8 | 自走式駐車場（普通車） | 台
| 4 | 建蔽率 | ％ | 9 | 自走式駐車場（障がい者用） | 台
| 5 | 容積率 | ％ | 10 | 駐輪場 | 台
| ※ | 面積、高さ等の数値は図面等で確認できるようにすること。
| ※ | 必要に応じて、欄を調節すること。
②面積表
| NO. | 室名 |  | 階数 | 面積（㎡／室） | 室数 | 合計（㎡）
| 700 | エントランスホール |  |  |  |  | 0
| 701 | 新友愛の家事務室 |  |  |  |  | 0
| 702 | 交流スペース |  |  |  |  | 0
| 703 | 図書コーナー |  |  |  |  | 0
| 704 | 喫茶提供コーナー |  |  |  |  | 0
| 705 | 精神障がい者交流スペース |  |  |  |  | 0
| 706 | 活動室１ |  |  |  |  | 0
| 707 | 活動室２ |  |  |  |  | 0
| 708 | 活動室３ |  |  |  |  | 0
| 709 | 収納庫 |  |  |  |  | 0
| 710 | 印刷室 |  |  |  |  | 0
| 711 | 多目的室 |  |  |  |  | 0
| 712 | 録音・点字翻訳作業室 |  |  |  |  | 0
| 713 | 障がい者団体事務所 |  |  |  |  | 0
| 714 | 基幹相談支援センター事務室 |  |  |  |  | 0
| 715 | 基幹相談支援センター宿直室 |  |  |  |  | 0
| 716 | バスルーム |  |  |  |  | 0
| 717 | 福祉の村管理事務所 |  |  |  |  | 0
| 718 | 相談支援事業所 |  |  |  |  | 0
| 719 | 相談室１・２ |  |  |  |  | 0
| 720 | 会議室１・２ |  |  |  |  | 0
| 721 | 打合せスペース |  |  |  |  | 0
| 722 | トイレ |  |  |  |  | 0
| 723 | 給湯室 |  |  |  |  | 0
| 726 | 喫煙スペース（屋外）
| 727 | ごみ置き場(屋外)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 合計 | [5 empty] | 0
登録番号
| ※ | 平面図、配置図等と整合すること
| ※ | ２室以上設ける室について、室ごとに面積または階数が異なる場合は、必要に応じて行を追加すること。

## 様式3-2-9
様式３－２－９
設計図書
新友愛の家 仕上表
①主要内部仕上げ
| NO. | 室名 |  | 天井高 | 床 | 巾木 |  | 壁 | 天井 | その他
| 700 | エントランスホール
| 701 | 新友愛の家事務室
| 702 | 交流スペース
| 703 | 図書コーナー
| 704 | 喫茶提供コーナー
| 705 | 精神障がい者交流スペース
| 706 | 活動室１
| 707 | 活動室２
| 708 | 活動室３
| 709 | 収納庫
| 710 | 印刷室
| 711 | 多目的室
| 712 | 録音・点字翻訳作業室
| 713 | 障がい者団体事務所
| 714 | 基幹相談支援センター事務室
| 715 | 基幹相談支援センター宿直室
| 716 | バスルーム
| 717 | 福祉の村管理事務所
| 718 | 相談支援事業所
| 719 | 相談室１・２
| 720 | 会議室１・２
| 721 | 打合せスペース
| 722 | トイレ
| 723 | 給湯室
| 726 | 喫煙スペース（屋外）
| 727 | ごみ置き場(屋外)
②外部仕上げ
| 部位 |  | 仕上 |  |  |  | 備考
| 屋根 |  | （防水仕様、防水押えの有無・仕様、断熱材仕様、仕上材料仕様、水勾配）
| 外壁 |  | （仕上材料仕様）
| 開口部 |  | （開口部仕様）
| 庇 |  | （仕上材料仕様）
軒天
③外構仕上げ
| 部位 |  | 仕上 |  |  |  | 備考
登録番号
| ※ | 必要に応じて、行を追加すること。

## 様式3-2-10
様式３－２－10 |  |  |  |  | 登録番号
新友愛の家備品等リスト
※ 品名、規格及び数量の欄には、参考として市が想定した内容が記述してありますが、備品の選定にあたってその内容を参考にして差し支えありません。（同等品も可）
※ 掲載備品以外にも、必要な備品や各備品の仕様及び数量を再検討してください。
※ 品名、規格及び数量を変更した場合は、分かるように記入して下さい。
※ 規格欄はできるだけ具体的に記入して下さい。
※ 購入するものには購入欄に○を、レンタルするものについてはレンタル欄に○を記入して下さい。
※ 必要に応じて行を追加して下さい。
室 名 | 品 名 | 規 格 （大きさ・特記事項） | 数量 | 単位 | 購入 | レン タル | 備考
700エントランスホール | 電光掲示板表示システム導入経費 | NET-IES032-S | 1 | セット
| 電光掲示板 | 52V型ワイド | 1 | 台
| 傘立て | UW-SR90(W900×D300×H500) | 2 | 台
| 車椅子 | KA102-40(W61×D100×H89.5) | 5 | 台
| AED | 5207200 (W203×D241×H107) | 1 | 台
| AED小児用電極 | 5212100 | 1 | 個
| AED収納スタンド | 5210600 (W500×D500×H1570) | 1 | 台
701新友愛の家事務室 | 両袖デスク（所長） | CSA-147AAWW （W1,400×D700×H700） | 1 | 脚
| 片袖デスク | CSA-107ARWW （W1,000×D700×H700） | 7 | 脚
| システムチェア（肘なし） | AF-66F-B （W590×D530×H895～980） | 8 | 脚
| リング肘 | AF-10A | 1 | 個
| ファイルワゴン | FWG-05AG （W500×D300×H604） | 8 | 脚
| カウンター椅子（相談者） | MSV-42F-B1（W515×D535×H755） | 2 | 脚
| カウンター椅子（職員） | CUPPO-CC-P（φ360×H440） | 2 | 脚
| ミーティングテーブル（両丸型） | MTCH-1890R-W （W1,800×D900×H720） | 1 | 脚
| オーバルKチェア背パッド付肘付 | MCS-311FC-B （W598×D542×H793） | 5 | 脚
| 引戸書庫 | ANG-345H （W880×D515×H1,120） | 5 | 台
| モノクロ複合機 | DocuCentre-Ⅳ 7080 （W1,491×D804×H1,153） | 1 | 台
| プリンター | LBP6710i（W454×D424×H345） | 1 | 台
| プリンタースタンド | NC-62 （W610×D520×H695） | 1 | 台
| ゴミ箱 | OTS-3（φ224×H272） | 2 | 個
| モバイルスクリーン携帯タイプ（貸出用） | KDX-100W(W2032×H1524) | 1 | 台
| モバイルスクリーン専用ケース | KDX-100LC2 | 1 | 個
| プロジェクター（貸出用） | EB-SO3（W297×D234×H77） | 1 | 台
| 携帯用磁気ループ機器（貸出用） | ATM-60ポータブルタイプ | 2 | 台
| カウンター用磁気ループ機器（貸出用） | HS-10S | 1 | 台
| 傘立て | US-Z-6 （W1,200×D300×H495） | 1 | 台
| 古紙分別容器 | DS-187-304-5 （W562×D381×H914） | 1 | 台
| オフィス用ロッカーＳＬＡ型 | SLA-4ws（W900×D515×H1800） | 2 | 台
702交流スペース | 大型テーブル | ET-1875LRC-P(W1800×D750×H700) | 2 | 脚
| 大型テーブル | ET-1875ＲRC-P(W1800×D750×H700) | 2 | 脚
| 大型テーブル | ET-1875KC-P(W1800×D750×H700) | 2 | 脚
| 長机 | ET-1490BA-P(W1000×D614×H605) | 2 | 脚
| 椅子 | RP-50NSV-A2(W430×D530×H790) | 20 | 脚
| 新聞架 | SZ5-3435 | 1 | 台
| パンフレットスタンド | KD-43Z | 2 | 台
| 液晶テレビ | 東芝42J8(W960×D170×H599) | 1 | 台
| 畳ベンチ キャスター付 | 8-507-0005（W1600×D800×H245) | 3 | 個
| グリップ付き体重計 | AKS-GS(W390×D600×H1050) | 1 | 個
| 全自動血圧計 | UDEX-TwinタイプⅠ(W566×D333×H340) | 1 | 個
| ゴミ箱（可燃） | YM-176L-PC/OP1R （W280×D400×H730） | 1 | 個
| ゴミ箱（ペットボトル） | YM-176L-PC/OP2Y （W280×D400×H730） | 1 | 個
| ゴミ箱（空き缶） | YM-176L-PC/OP2W （W280×D400×H730） | 1 | 個
703図書コーナー | 木製書架 2連複式 | W-BCE(W1800×D440×H1865) | 1 | 個
| 木製書架 1連複式 | R-BCE(W900×D440×H1865) | 1 | 個
| 一般インターネット用パソコン | HP ProBook 4540s | 1 | 台
| パソコンデスク | PS-0907L-P(W900×D700×H640) | 1 | 個
| パソコン用チェア | SC-510V-LM(W500×D520×H755） | 1 | 脚
705精神障がい者交流スペース | 薄型テレビ台 | CQ-6210(W900×D590×H1000) | 1 | 台
| 液晶テレビ | 東芝42J8(W960×D170×H599) | 1 | 台
| テーブル | RTP-1575P(W1500×D750×H700) | 2 | 脚
| 椅子 | RP-50NSV-A2(W430×D530×H790) | 6 | 脚
| 置き畳 | (W850×D850×H15) | 12 | 枚
| ソファーベット | ｼｴﾅ(W1930×D810×H770) | 1 | 台
| 靴箱 | BS-12NH3L(W758×D330×H1055) | 1 | 個
706活動室１ | 案内板 | NA-300W2（W302×D400×H1250） | 1 | 台
| ホワイトボード（脚付） | TAX36TD（W1,810×D570×H1847） | 1 | 台
| 平行スタックテーブル | STD-1560M-W2（W1500×D600×H700） | 10 | 台
| スタッキングチェア | FSC-15S-M（W495×D540×H750） | 25 | 脚
| スタッキング収納専用台車 | D-30（W525×D700×H780） | 1 | 台
| カラオケ機器 | フリーダム(W552×D270×H1150) | 1 | 台
| 掲示ボード（ピン＋マグネット） | TKB36CG(W1810×H910) | 1 | 個
707活動室２ | ホワイトボード（脚付） | TAX36TD（W1,810×D570×H1847） | 1 | 台
| 案内板 | NA-300W2（W302×D400×H1250） | 1 | 台
| 平行スタックテーブル | STD-1560M-W2（W1500×D600×H700） | 10 | 台
| スタッキングチェア | FSC-15S-M（W495×D540×H750） | 25 | 脚
| スタッキング収納専用台車 | D-30（W525×D700×H780） | 1 | 台
| 掲示ボード（ピン＋マグネット） | TKB36CG(W1810×H910) | 1 | 個
708活動室３ | ホワイトボード（脚付） | TAX36TD（W1,810×D570×H1847） | 1 | 台
| 案内板 | NA-300W2（W302×D400×H1250） | 1 | 台
| 平行スタックテーブル | STD-1560M-W2（W1500×D600×H700） | 8 | 台
| スタッキングチェア | FSC-15S-M（W495×D540×H750） | 20 | 脚
| スタッキング収納専用台車 | D-20（W427×D684×H646） | 1 | 台
709収納庫 | 掃除道具入れ | SWA-N900（W880×D515×H1790） | 1 | 台
710印刷室 | リソグラフ | MD6650W （W1,625×D735×H1,140） | 1 | 台
| カラー複合機 | DocuCentre-Ⅴ C7780 （W1,574×D804×H1,392） | 1 | 台
| 丁合機 | TC5100 （W930×D900×H1,545） | 1 | 台
| 紙折り機 | R-98J （W1,046×D512×H494） | 1 | 台
| 作業台（丁合機・紙折り機用） | L12-60N （W1,200×D600×H730） | 3 | 脚
| 作業台 | L15-90N （W1,500×D900×H730） | 1 | 脚
711多目的室 | ホワイトボード（脚付） | TAX36TD（W1,810×D570×H1847） | 2 | 台
| 案内板 | NA-300W2（W302×D400×H1250） | 2 | 台
| スタッキングチェア | FSC-15S-M（W495×D540×H750） | 70 | 脚
| スタッキング収納専用台車 | D-20（W427×D684×H646） | 2 | 台
| スタッキング収納専用台車 | D-30（W525×D700×H780） | 1 | 台
| 平行スタックテーブル | STD-1545M-W2（W1500×D450×H700） | 30 | 台
| プロジェクターワゴン | TDP-4045LG（W401×D450×H674） | 1 | 台
| プロジェクター | EB-SO3（W297×D234×H77） | 1 | 台
| 演台 | ED-9044LG（W900×D440×H1070） | 1 | 台
| スクリーン | SES-120HSWAC/W（W2694×H1426） | 1 | 台
| 移動式平行棒 | GH-2600(W3500×D910×H655～1005) | 1 | 台
| 収納式階段 | GH-453(収納時:W1000×D1354×H1002) | 1 | 台
715基幹相談支援センター宿直室 | 折りたたみベット | OTB-TR(W960×D2110×H320) | 1 | 台
| オフィス用ロッカーＳＬＡ型 | SLA-1 （W450×D515×H1,800） | 1 | 本
| 液晶テレビ | AQUOS LC-24K9W(W561×D178×H391) | 1 | 台
| 薄型テレビ台 | CQ-6210(W900×D590×H1000) | 1 | 台
716バスルーム | 化粧台 | DCXO-905SY/VS2H(W1200×D605×H1850) | 1 | 台
| ミラーキャビネット | MGR-901XJU-D | 1 | 台
| トールキャビネット | DCXS-304/VS2 | 1 | 台
| 洗濯乾燥機 | EST55E7N(W565×D590×H985) | 1 | 台
| メタルラック | MR-6509(W66×D36×H90) | 1 | 台
| ユニットバス ユニバーサルデザイン | ソレオ1216タイプ | 1 | 式
719相談室１・２ | ミーティングテーブル（両丸型） | MTCH-1890R-Ｐ （W1,800×D900×H720） | 2 | 脚
| スタッキングチェア4本脚キャスター付肘なし | MC-210FC-O （W520×D525×H800） | 8 | 脚
720会議室1・2 | ホワイトボード（脚付） | TAX36TD（W1,810×D570×H1847） | 1 | 台
| 案内板 | NA-300W2（W302×D400×H1250） | 1 | 台
| 平行スタックテーブル | STD-1560M-W2（W1500×D600×H700） | 9 | 台
| スタッキングチェア | FSC-15S-M（W495×D540×H750） | 20 | 脚
721打合せスペース | テーブル | ET-1890EC-P(W1800×D900×H700) | 5 | 脚
| 椅子 | RP-50NSV-A2(W430×D530×H790) | 25 | 脚
723給湯室 | 生ゴミ入れ | DS-218-113-8 （W213×D375×H429） | 1 | 台
| 冷凍冷蔵庫 | SJ-PW31Y（W600×D660×H1575） | 1 | 台
726喫煙スペース（屋外） | スモーキングスタンド | SS-255-000-5 (W210×D210×H570) | 1 | 台

## 様式4-6
様式４－６
設計・建設業務に係る対価（こども発達センター新築部分）
■ 費目内訳表 | [8 empty] | （単位：千円）
費目 |  |  |  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 合計 | 算定根拠
１ 事前調査業務費（こども発達センター新築部分） | [7 empty] | 0
２ 設計業務費（こども発達センター新築部分） | [7 empty] | 0
３ 建設業務費（こども発達センター新築部分） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| １）直接工事費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ①建築工事費 | [5 empty] | 0
|  | ②電気設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ③空調換気設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ④給排水衛生設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ⑤防災設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ⑥昇降機設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ⑦外構工事費（駐車場及び駐輪場の整備を除く） | [5 empty] | 0
|  | ・・・ | [5 empty] | 0
| ２）共通費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ①共通仮設費 | [5 empty] | 0
|  | ②諸経費 | [5 empty] | 0
４ 工事監理業務費（こども発達センター新築部分） | [7 empty] | 0
５ 周辺家屋影響調査・対策業務費 （こども発達センター新築部分） | [7 empty] | 0
６ 備品等整備業務費（こども発達センター新築部分） | [7 empty] | 0
７ 開業準備業務費（こども発達センター新築部分） | [7 empty] | 0
８ 駐車場整備業務費（こども発達センター新築部分） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| １）屋外平面駐車場整備 | [6 empty] | 0
| ２）駐輪場整備 | [6 empty] | 0
９ 所有権移転業務費（こども発達センター新築部分） | [7 empty] | 0
10 各種申請等業務費（こども発達センター新築部分） | [7 empty] | 0
11 その他経費（こども発達センター新築部分） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・・・ | [6 empty] | 0
| ・・・ | [6 empty] | 0
合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ サービス購入料 | [7 empty] | （単位：千円）
区分 |  |  | 対象範囲 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 合計
サービス購入料Ａ－１（一時金払い） |  |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
サービス購入料Ａ－２（うち割賦元本） |  |  | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
登録番号
※ |  | Ａ４判縦型、横書きで作成すること。
※ |  | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ |  | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ |  | 金額は千円単位とすること。
※ |  | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ |  | サービス購入料の算出方法については、支払方法説明書を参照すること。
※ |  | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式4-7
様式４－７
設計・建設業務に係る対価（新友愛の家）
■ 費目内訳表 | [8 empty] | （単位：千円）
費目 |  |  |  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 合計 | 算定根拠
１ 事前調査業務費（新友愛の家） | [7 empty] | 0
２ 設計業務費（新友愛の家） | [7 empty] | 0
３ 建設工事業務費（新友愛の家） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| １）直接工事費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ①外構工事費 | [5 empty] | 0
②既存駐輪場及び国旗掲揚台撤去工事費
|  | ③浴室棟解体工事費 | [5 empty] | 0
|  | ・・・ | [5 empty] | 0
| ２）共通費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ①共通仮設費 | [5 empty] | 0
|  | ②諸経費 | [5 empty] | 0
４ 既存施設改修工事業務（新友愛の家） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| １）直接工事費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ①建築工事費 | [5 empty] | 0
|  | ②電気設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ③空調換気設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ④給排水衛生設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ⑤防災設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ⑥昇降機設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ⑦倉庫、外灯等解体・撤去工事費 | [5 empty] | 0
|  | ・・・ | [5 empty] | 0
| ２）共通費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ①共通仮設費 | [5 empty] | 0
|  | ②諸経費 | [5 empty] | 0
５ 工事監理業務費（新友愛の家） | [7 empty] | 0
６ 周辺家屋影響調査・対策業務費（新友愛の家） | [7 empty] | 0
７ 備品等整備業務費（新友愛の家） | [7 empty] | 0
８ 開業準備業務費（新友愛の家） | [7 empty] | 0
９ 駐車場整備業務費（新友愛の家） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| １）自走式立体駐車場整備 | [6 empty] | 0
| ２）屋外平面駐車場整備 | [6 empty] | 0
| ３）駐輪場整備 | [6 empty] | 0
10 所有権移転業務費（新友愛の家） | [7 empty] | 0
11 各種申請等業務費（新友愛の家） | [7 empty] | 0
12 その他経費（こども発達センター新築部分） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・・・ | [6 empty] | 0
| ・・・ | [6 empty] | 0
合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ サービス購入料 | [7 empty] | （単位：千円）
区分 |  |  | 対象範囲 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 合計
サービス購入料Ｂ－１（一時金払い）） |  |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
サービス購入料Ｂ－２（うち割賦元本） |  |  | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
登録番号
※ | Ａ４判縦型、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は千円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | サービス購入料の算出方法については、支払方法説明書を参照すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式4-8
様式４－８
設計・建設業務に係る対価（こども発達センター既存部分）
■ 費目内訳表 | [8 empty] | （単位：千円）
費目 |  |  |  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 合計 | 算定根拠
１ 事前調査業務費（こども発達センター既存部分） | [7 empty] | 0
２ 設計業務費（こども発達センター既存部分） | [7 empty] | 0
３ 建設工事業務費（こども発達センター既存部分） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| １）直接工事費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ①外構工事費 | [5 empty] | 0
|  | ・・・ | [5 empty] | 0
| ２）共通費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ①共通仮設費 | [5 empty] | 0
|  | ②諸経費 | [5 empty] | 0
４ 既存施設改修工事業務 （こども発達センター既存部分） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| １）直接工事費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ①建築工事費 | [5 empty] | 0
|  | ②電気設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ③空調換気設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ④給排水衛生設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ⑤防災設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ⑥昇降機設備工事費 | [5 empty] | 0
|  | ⑦倉庫、外灯等解体・撤去工事費 | [5 empty] | 0
|  | ⑧体育館改修工事費 | [5 empty] | 0
|  | ・・・ | [5 empty] | 0
| ２）共通費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ①共通仮設費 | [5 empty] | 0
|  | ②諸経費 | [5 empty] | 0
５ 工事監理業務費（こども発達センター既存部分） | [7 empty] | 0
６ 周辺家屋影響調査・対策業務費 （こども発達センター既存部分） | [7 empty] | 0
７ 備品等整備業務費（こども発達センター既存部分） | [7 empty] | 0
８ 開業準備業務費（こども発達センター既存部分） | [7 empty] | 0
９ 駐車場整備業務費（こども発達センター既存部分） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| １）屋外平面駐車場整備 | [6 empty] | 0
| ２）駐輪場整備 | [6 empty] | 0
10 所有権移転業務費（こども発達センター既存部分） | [7 empty] | 0
11 各種申請等業務費（こども発達センター既存部分） | [7 empty] | 0
12 その他経費（こども発達センター既存部分） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・・・ | [6 empty] | 0
| ・・・ | [6 empty] | 0
合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ サービス購入料 | [7 empty] | （単位：千円）
区分 |  |  | 対象範囲 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 合計
サービス購入料Ａ－３（一時金払い） |  |  | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
サービス購入料Ａ－４（うち割賦元本） |  |  | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
登録番号
※ | Ａ４判縦型、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は千円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | サービス購入料の算出方法については、支払方法説明書を参照すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式5-5
様式５－５（１／２）
光熱水費等積算書（参考）
(単位：千円）
こども発達センター（新築部分） |  |  |  | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | H35年度 | H36年度 | H37年度 | H38年度 | H39年度 | H40年度 | H41年度 | H42年度 | H43年度 | H44年度 | H45年度 | 合計
1 | 水道料金 | （千円） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (1) 使用量 | （㎥） | [18 empty] | 0
| (2) 基本料金 | （千円） | [18 empty] | －
| (3) 従量料金 | （千円） | [18 empty] | －
2 | 電気料金 | （千円） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (1) 基本料金 | （千円） | [18 empty] | －
| (2) 電力量料金 | （千円） | [18 empty] | －
| ①使用電力量 | （kWh） | [18 empty] | －
| ②電力料金単価 | （千円/kWh) | [18 empty] | －
| ③燃料費調整額 | （千円）
3 | ガス料金 | （千円） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (1) 使用量 | （㎥） | [18 empty] | －
| (2) 料金単価 | （千円/㎥）
4 | インターネット利用料金 | [19 empty] | 0
5 | 電話料金 | [19 empty] | 0
合計（1+2+3+4+5) ･･･A |  |  | （千円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(単位：千円）
こども発達センター（既存部分） |  |  |  | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | H35年度 | H36年度 | H37年度 | H38年度 | H39年度 | H40年度 | H41年度 | H42年度 | H43年度 | H44年度 | H45年度 | 合計
1 | 水道料金 | （千円） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (1) 使用量 | （㎥） | [18 empty] | 0
| (2) 基本料金 | （千円） | [18 empty] | －
| (3) 従量料金 | （千円） | [18 empty] | －
2 | 電気料金 | （千円） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (1) 基本料金 | （千円） | [18 empty] | －
| (2) 電力量料金 | （千円） | [18 empty] | －
| ①使用電力量 | （kWh） | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 独立採算事業分 | [18 empty] | －
|  | 上記以外 | [18 empty] | －
| ②電力料金単価 | （千円/kWh) | [18 empty] | －
| ③燃料費調整額 | （千円）
5 | ガス料金 | （千円） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (1) 使用量 | （㎥） | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 独立採算事業分 | [18 empty] | －
|  | 上記以外 | [18 empty] | －
| (2) 料金単価 | （千円/㎥） | [18 empty] | －
4 | インターネット利用料金 |  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
独立採算事業分
上記以外
5 | 電話料金 |  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
独立採算事業分
上記以外
合計（1+2+3+4+5) ･･･B |  |  | （千円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
登録番号
様式５－５（２／２）
光熱水費等積算書（参考）
(単位：千円）
新友愛の家 |  |  |  | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | H35年度 | H36年度 | H37年度 | H38年度 | H39年度 | H40年度 | H41年度 | H42年度 | H43年度 | H44年度 | H45年度 | 合計
1 | 水道料金 | （千円） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (1) 使用量 | （㎥） | [18 empty] | 0
| (2) 基本料金 | （千円） | [18 empty] | －
| (3) 従量料金 | （千円） | [18 empty] | －
2 | 電気料金 | （千円） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (1) 基本料金 | （千円） | [18 empty] | －
| (2) 電力量料金 | （千円） | [18 empty] | －
| ①使用電力量 | （kWh） | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SPC事務室及び独立採算事業分 | [18 empty] | －
|  | 上記以外 | [18 empty] | －
| ②電力料金単価 | （千円/kWh) | [18 empty] | －
| ③燃料費調整額 | （千円）
5 | ガス料金 | （千円） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (1) 使用量 | （㎥） | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SPC事務室及び独立採算事業分 | [18 empty] | －
|  | 上記以外 | [18 empty] | －
| (2) 料金単価 | （千円/㎥） | [18 empty] | －
4 | インターネット利用料金 |  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPC事務室及び独立採算事業分
上記以外
5 | 電話料金 |  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPC事務室及び独立採算事業分
上記以外
合計（1+2+3+4+5) ･･･C |  |  | （千円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計（A+B+C) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 （SPC事務室及び独立採算事業分を除く) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
こども発達センター（新築部分）の光熱水費等 （供用開始から平成29年３月まで） | [8 empty] | 千円
登録番号
※ | Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 重油等、他の燃料を使用する場合は、適宜、項目を追加して記載すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は千円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、平準化（平均）した額ではなく、提案する内容・工程に合わせ、各年度における事業者の実際の支払予定額を記入すること。
※ 工期短縮により平成29年度以前に光熱水費等が生じる場合は、適宜欄を追加すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式5-6
様式５-６
維持管理費内訳書（こども発達センター新築部分）
（単位：千円）
事 業 年 度 |  |  |  |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44度 | 平成45年度 | 合計 | 算定根拠
建築物 保守管理 業務 |  | 点検 保守費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
|  | 修繕費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
計
建築設備 保守管理 業務 |  | 点検 保守費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
|  | 修繕費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
計
植栽・外構保守管理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
備品保守管理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
警備業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
清掃業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
廃棄物処理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
合計 | [22 empty] | ―
登録番号
※ | Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は千円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、平準化（平均）した額ではなく、提案する内容・工程に合わせ、各年度における事業者の実際の支払い予定額を記入すること。
※ | 算定根拠は可能な範囲で具体的に記入すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※ | 光熱水費は除いて積算し、記入すること。
※ | 工期短縮により平成29年度以前に維持管理費が生じる場合は、適宜欄を追加すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式5-7
様式５-７
維持管理費内訳書（新友愛の家）
（単位：千円）
事 業 年 度 |  |  |  |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44度 | 平成45年度 | 合計 | 算定根拠
建築物 保守管理 業務 |  | 点検 保守費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
|  | 修繕費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
計
建築設備 保守管理 業務 |  | 点検 保守費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
|  | 修繕費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
計
植栽・外構保守管理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
備品保守管理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
警備業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
清掃業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
廃棄物処理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
合計 | [22 empty] | ―
登録番号
※ | Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は千円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、平準化（平均）した額ではなく、提案する内容・工程に合わせ、各年度における事業者の実際の支払い予定額を記入すること。
※ | 算定根拠は可能な範囲で具体的に記入すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※ | 光熱水費は除いて積算し、記入すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式5-8
様式５-８
維持管理費内訳書（こども発達センター既存部分）
（単位：千円）
事 業 年 度 |  |  |  |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44度 | 平成45年度 | 合計 | 算定根拠
建築物 保守管理 業務 |  | 点検 保守費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
|  | 修繕費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
計
建築設備 保守管理 業務 |  | 点検 保守費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
|  | 修繕費 | 人件費
|  |  | 人件費以外 | ①
②
小計
計
植栽・外構保守管理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
備品保守管理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
警備業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
清掃業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
廃棄物処理業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
合計 | [22 empty] | ―
登録番号
※ | Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は千円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、平準化（平均）した額ではなく、提案する内容・工程に合わせ、各年度における事業者の実際の支払い予定額を記入すること。
※ | 算定根拠は可能な範囲で具体的に記入すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※ | 光熱水費は除いて積算し、記入すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式5-9
様式５-９
維持管理費内訳書（修繕及び更新費／こども発達センター新築部分）
■本事業期間 | [20 empty] | (単位：千円）
大項目 | 中項目 | 小項目 | 内容等 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | H35年度 | H36年度 | H37年度 | H38年度 | H39年度 | H40年度 | H41年度 | H42年度 | H43年度 | H44年度 | H45年度 | 合計
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
建築 | 外部 | 例：外壁塗装 | 例：○年毎に△、○年毎に◇を想定
内部
外構
設備 | 電気設備
空気調和設備
給排水設備
備品等
合計
事業期間の修繕費の合計金額 |  |  |  | 1: [A]
施設整備費等見積書 |  |  |  | 1: [B]; 2: ※様式４－12 「施設整備費等見積書 合計」の金額
[A]／[B]
■本事業期間終了以降 |  |  |  | 16: (単位：千円）
大項目 | 中項目 | 小項目 | 内容等 | H46年度 | H47年度 | H48年度 | H49年度 | H50年度 | H51年度 | H52年度 | H53年度 | H54年度 | H55年度 | H56年度 | H56年度 | H56年度 | H57年度 | H58年度 | 合計
|  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30
建築 | 外部 | 例：外壁塗装 | 例：○年毎に△、○年毎に◇を想定
内部
外構
設備 | 電気設備
空気調和設備
衛生設備
備品等
合計
登録番号
※ Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ 必要に応じて、項目を追加または細分化すること。
※ 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ 金額は千円単位とすること。
※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ 費用は、平準化（平均）した額ではなく、提案する内容・工程に合わせ、各年度における事業者の実際の支払い予定額を記入すること。
※ 「本事業期間終了以降」については、提案するライフサイクルに基づき、適宜、期間を増やすこと。
※ 工期短縮により平成29年度以前に維持管理費が生じる場合は、適宜欄を追加すること。

## 様式5-10
様式５-10
維持管理費内訳書（修繕及び更新費／新友愛の家）
■本事業期間 | [20 empty] | (単位：千円）
大項目 | 中項目 | 小項目 | 内容等 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | H35年度 | H36年度 | H37年度 | H38年度 | H39年度 | H40年度 | H41年度 | H42年度 | H43年度 | H44年度 | H45年度 | 合計
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
建築 | 外部 | 例：外壁塗装 | 例：○年毎に△、○年毎に◇を想定
内部
外構
設備 | 電気設備
空気調和設備
給排水設備
備品等
合計
事業期間の修繕費の合計金額 |  |  |  | 1: [A]
施設整備費等見積書 |  |  |  | 1: [B]; 2: ※様式４－12 「施設整備費等見積書 合計」の金額
[A]／[B]
■本事業期間終了以降 |  |  |  | 16: (単位：千円）
大項目 | 中項目 | 小項目 | 内容等 | H46年度 | H47年度 | H48年度 | H49年度 | H50年度 | H51年度 | H52年度 | H53年度 | H54年度 | H55年度 | H56年度 | H56年度 | H56年度 | H57年度 | H58年度 | 合計
|  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30
建築 | 外部 | 例：外壁塗装 | 例：○年毎に△、○年毎に◇を想定
内部
外構
設備 | 電気設備
空気調和設備
衛生設備
備品等
合計
登録番号
※ Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ 必要に応じて、項目を追加または細分化すること。
※ 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ 金額は千円単位とすること。
※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ 費用は、平準化（平均）した額ではなく、提案する内容・工程に合わせ、各年度における事業者の実際の支払い予定額を記入すること。
※ 「本事業期間終了以降」については、提案するライフサイクルに基づき、適宜、期間を増やすこと。

## 様式5-11
様式５-11
維持管理費内訳書（修繕及び更新費／こども発達センター既存部分）
■本事業期間 | [20 empty] | (単位：千円）
大項目 | 中項目 | 小項目 | 内容等 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | H35年度 | H36年度 | H37年度 | H38年度 | H39年度 | H40年度 | H41年度 | H42年度 | H43年度 | H44年度 | H45年度 | 合計
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
建築 | 外部 | 例：外壁塗装 | 例：○年毎に△、○年毎に◇を想定
内部
外構
設備 | 電気設備
空気調和設備
給排水設備
備品等
合計
事業期間の修繕費の合計金額 |  |  |  | 1: [A]
施設整備費等見積書 |  |  |  | 1: [B]; 2: ※様式４－12 「施設整備費等見積書 合計」の金額
[A]／[B]
■本事業期間終了以降 |  |  |  | 16: (単位：千円）
大項目 | 中項目 | 小項目 | 内容等 | H46年度 | H47年度 | H48年度 | H49年度 | H50年度 | H51年度 | H52年度 | H53年度 | H54年度 | H55年度 | H56年度 | H56年度 | H56年度 | H57年度 | H58年度 | 合計
|  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30
建築 | 外部 | 例：外壁塗装 | 例：○年毎に△、○年毎に◇を想定
内部
外構
設備 | 電気設備
空気調和設備
衛生設備
備品等
合計
登録番号
※ Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ 必要に応じて、項目を追加または細分化すること。
※ 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ 金額は千円単位とすること。
※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ 費用は、平準化（平均）した額ではなく、提案する内容・工程に合わせ、各年度における事業者の実際の支払い予定額を記入すること。
※ 「本事業期間終了以降」については、提案するライフサイクルに基づき、適宜、期間を増やすこと。

## 様式5-12
様式５-12
運営費内訳書
（単位：千円）
こども発達センター新築部分 |  |  |  |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 合計 | 算定根拠
相談センター運営支援業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
医療センター運営支援業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
合計 ･･･A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―
新友愛の家 |  |  |  |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 合計 | 算定根拠
地域活動支援センター運営支援業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
総合受付業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
合計 ･･･B |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―
こども発達センター既存部分 |  |  |  |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 合計 | 算定根拠
相談センター運営支援業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
医療センター運営支援業務 |  | 人件費
|  | 人件費以外 | ①
②
計
合計 ･･･C |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―
合計（A+B+C) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
登録番号
※ | Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は千円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、平準化（平均）した額ではなく、提案する内容・工程に合わせ、各年度における事業者の実際の支払い予定額を記入すること。
※ | 算定根拠は可能な範囲で具体的に記入すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※ | 工期短縮により平成29年度以前に運営費が生じる場合は、適宜欄を追加すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式6-3
様式６-３
資金調達計画表
■ | ＳＰＣの出資構成
No. | 出資者 |  |  | 資本金額 | 出資比率
| 出資者名 | 役割 |  | （単位：千円） | （単位：％）
1 |  | 代表企業 | ［ ］企業 |  | #DIV/0!
2 |  | 構成企業 | ［ ］企業 |  | #DIV/0!
3 |  | 構成企業 | ［ ］企業 |  | #DIV/0!
4 |  | 構成企業 | ［ ］企業 |  | #DIV/0!
5 |  | 構成企業 | ［ ］企業 |  | #DIV/0!
合計 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
■ | 長期借入金
No. | 資金調達先 | 返済方法等 |  | 借入金額
1 |  | 借入金利 |  |  | 千円
返済期間
返済方法
2 |  | 借入金利 |  |  | 千円
返済期間
返済方法
● |  | 借入金利 |  |  | 千円
返済期間
返済方法
■ | 劣後融資等
No. | 資金調達先 | 返済方法等 |  | 借入金額
1 |  | 借入金利 |  |  | 千円
返済期間
返済方法
2 |  | 借入金利 |  |  | 千円
返済期間
返済方法
● |  | 借入金利 |  |  | 千円
返済期間
返済方法
資金調達金額 合計 |  |  |  | 0 | 千円
登録番号
※ | Ａ４判縦型、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は千円単位とすること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※ | 代表企業の出資比率については、出資者中最大となるようにすること。
※ | 応募者の構成員は必ず出資者とすること。
※ | 資金調達先として予定している者からの関心表明書又はそれに類する書類がある場合は、本様式の添付資料として提出すること。なお、様式は任意とする。

## 様式6-5
様式６-５
資金収支計画表
■ | ＳＰＣの損益計算書 | [21 empty] | （単位：千円）
|  |  | 事業年度 | 設計・建設期間 |  |  |  | 維持管理・運営期間 | [14 empty] | 合 計
項目 |  |  |  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度
1 | 営業収入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市からの収入
|  | サービス購入料Ａ－１ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成28年度; 設計・建設期間 平成30年度 to 維持管理・運営期間 平成45年度
|  | サービス購入料Ａ－２ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成28年度
|  | サービス購入料Ａ－３ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成30年度; 維持管理・運営期間 平成32年度 to 維持管理・運営期間 平成45年度
|  | サービス購入料Ａ－４ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成30年度
|  | サービス購入料Ｂ－１ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成29年度; 維持管理・運営期間 平成31年度 to 維持管理・運営期間 平成45年度
|  | サービス購入料Ｂ－２ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成29年度; 維持管理・運営期間 平成45年度
|  | サービス購入料Ｃ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成28年度
|  | サービス購入料Ｄ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成29年度
|  | サービス購入料Ｅ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成29年度
|  | サービス購入料Ｆ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成28年度
|  | サービス購入料Ｇ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成29年度
|  | サービス購入料Ｈ | [20 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成29年度
| 利用料金及び独立採算事業による収入 | [21 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成29年度
|  | こども発達センター有料貸出施設の利用料金 | [20 empty] | 0
|  | こども発達センター託児室の利用料金 | [20 empty] | 0
|  | こども発達センター休憩コーナーにおける飲食提供による収入 | [20 empty] | 0
|  | 新友愛の家の講座開催における利用者負担額による収入 | [20 empty] | 0
|  | 新友愛の家の喫茶コーナーにおける飲食提供による収入 | [20 empty] | 0
|  | 新友愛の家の印刷室における利用者負担額による収入 | [20 empty] | 0
0
2 | 営業支出 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 施設整備費 | [21 empty] | 0
|  | 割賦原価①こども発達センター新築部分 | [20 empty] | 0
|  | 割賦原価②新友愛の家 | [20 empty] | 0
|  | 割賦原価③こども発達センター既存部分 | [20 empty] | 0
| 維持管理費①こども発達センター新築部分 | [21 empty] | 0
|  | 建築物保守管理業務 | [20 empty] | 0
|  | 建築設備保守管理業務 | [20 empty] | 0
|  | 植栽・外構保守管理業務 | [20 empty] | 0
|  | 備品保守管理業務 | [20 empty] | 0
|  | 警備業務 | [20 empty] | 0
|  | 清掃業務 | [20 empty] | 0
|  | 廃棄物処理業務 | [20 empty] | 0
| 維持管理費②新友愛の家 | [21 empty] | 0
|  | 建築物保守管理業務 | [20 empty] | 0
|  | 建築設備保守管理業務 | [20 empty] | 0
|  | 植栽・外構保守管理業務 | [20 empty] | 0
|  | 備品保守管理業務 | [20 empty] | 0
|  | 警備業務 | [20 empty] | 0
|  | 清掃業務 | [20 empty] | 0
|  | 廃棄物処理業務 | [20 empty] | 0
| 維持管理費③こども発達センター既存部分 | [21 empty] | 0
|  | 建築物保守管理業務 | [20 empty] | 0
|  | 建築設備保守管理業務 | [20 empty] | 0
|  | 植栽・外構保守管理業務 | [20 empty] | 0
|  | 備品保守管理業務 | [20 empty] | 0
|  | 警備業務 | [20 empty] | 0
|  | 清掃業務 | [20 empty] | 0
|  | 廃棄物処理業務 | [20 empty] | 0
| 運営費①こども発達センター新築部分 | [21 empty] | 0
|  | 相談センター運営支援業務 | [20 empty] | 0
|  | 医療センター運営支援業務 | [20 empty] | 0
|  | 総合受付業務 | [20 empty] | 0
|  | その他関連業務 | [20 empty] | 0
|  | 光熱水費 | [20 empty] | 0
| 運営費②新友愛の家 | [21 empty] | 0
|  | 地域活動支援センター運営業務 | [20 empty] | 0
|  | 総合受付業務 | [20 empty] | 0
|  | その他関連業務 | [20 empty] | 0
|  | 光熱水費 | [20 empty] | 0
| 運営費③こども発達センター既存部分 | [21 empty] | 0
|  | 相談センター運営支援業務 | [20 empty] | 0
|  | 医療センター運営支援業務 | [20 empty] | 0
|  | 総合受付業務 | [20 empty] | 0
|  | その他関連業務 | [20 empty] | 0
|  | 光熱水費 | [20 empty] | 0
| 一般管理費①こども発達支援センター新築部分 | [21 empty] | 0
|  | 公租公課 | [20 empty] | 0
|  | 保険料 | [20 empty] | 0
|  | 監査費用 | [20 empty] | 0
|  | ＳＰＣ運営費 | [20 empty] | 0
|  | その他費用 | [20 empty] | 0
| 一般管理費②新友愛の家 | [21 empty] | 0
|  | 公租公課 | [20 empty] | 0
|  | 保険料 | [20 empty] | 0
|  | 監査費用 | [20 empty] | 0
|  | ＳＰＣ運営費 | [20 empty] | 0
|  | その他費用 | [20 empty] | 0
| 一般管理費③こども発達センター既存部分 | [21 empty] | 0
|  | 公租公課 | [20 empty] | 0
|  | 保険料 | [20 empty] | 0
|  | 監査費用 | [20 empty] | 0
|  | ＳＰＣ運営費 | [20 empty] | 0
|  | その他費用 | [20 empty] | 0
| 維持管理費（独立採算業務） | [21 empty] | 0
0
| 運営費（独立採算業務） | [21 empty] | 0
0
0
0
3 | 営業損益 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 営業外収入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
5 | 営業外支出 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
6 | 営業外損益 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 経常損益 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 特別損益 | [21 empty] | 0
9 | 税引前当期損益 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 法人税等 | [21 empty] | 0
| 繰越欠損金 | [21 empty] | 0
| 課税所得 | [21 empty] | 0
11 | 税引後当期損益 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | ＳＰＣのキャッシュフロー表 | [21 empty] | （単位：千円）
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・建設期間 平成27年度: 設計・建設期間; 維持管理・運営期間 平成31年度: 維持管理・運営期間 | 合 計
|  |  |  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度
Cash-In |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 税引後当期利益 | [21 empty] | 0
| 資本金 | [21 empty] | 0
0
0
Cash-Out |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 税引後当期損失 | [21 empty] | 0
0
0
配当前キャッシュフロー |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
配当 | [22 empty] | 0
配当後キャッシュフロー（各年度） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
配当後キャッシュフロー（累計） | [22 empty] | －
■ | 評価指標 |  |  | 維持管理・運営期間 平成45年度: （単位：千円）
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・建設期間 平成27年度: 設計・建設期間; 維持管理・運営期間 平成31年度: 維持管理・運営期間
|  |  |  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度
ＥＩＲＲ
| 配当 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 資本金 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ＤＳＣＲ
元利返済金
元利返済前キャッシュフロー
ＬＬＣＲ
| 元利返済前キャッシュフロー（現在価値換算後） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引率 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 維持管理・運営期間 平成45年度
■ | 本市のライフサイクルコスト | [21 empty] | （単位：千円）
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・建設期間 平成27年度: 設計・建設期間; 維持管理・運営期間 平成31年度: 維持管理・運営期間 | 合 計
|  |  |  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度
| サービス購入料Ａ－１ | [21 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成28年度; 設計・建設期間 平成30年度 to 維持管理・運営期間 平成45年度
| サービス購入料Ａ－２ |  | 元本部分 | [19 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成28年度; 維持管理・運営期間 平成44年度 to 維持管理・運営期間 平成45年度
|  |  | 金利部分 | [19 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成28年度
| サービス購入料Ａ－３ | [21 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成30年度; 維持管理・運営期間 平成32年度 to 維持管理・運営期間 平成45年度
| サービス購入料Ａ－４ |  | 元本部分 | [19 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成30年度
|  |  | 金利部分 | [19 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成30年度
| サービス購入料Ｂ－１ | [21 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成29年度; 維持管理・運営期間 平成31年度 to 維持管理・運営期間 平成45年度
| サービス購入料Ｂ－２ |  | 元本部分 | [19 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成29年度
|  |  | 金利部分 | [19 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成28年度
| サービス購入料Ｃ | [21 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成29年度
| サービス購入料Ｄ | [21 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成29年度
| サービス購入料Ｅ | [21 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成28年度
| サービス購入料Ｆ | [21 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成29年度
| サービス購入料Ｇ | [21 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成29年度
| サービス購入料Ｈ | [21 empty] | 0 | bar: 設計・建設期間 平成27年度 to 設計・建設期間 平成29年度
| 本市の支払うサービス購入料 合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
登録番号
※ | Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。 |  |  | 設計・建設期間 平成30年度: ※; 維持管理・運営期間 平成31年度: 繰越欠損金は最長７年間繰り越しができるものとする。
※ | 必要に応じて、項目を追加または細分化すること。項目の削除は不可とする。 |  |  | 設計・建設期間 平成30年度: ※; 維持管理・運営期間 平成31年度: 法人税等 ＝ 課税所得 × 実効税率（36.40%） とすること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。 |  |  | 設計・建設期間 平成30年度: ※; 維持管理・運営期間 平成31年度: ＬＬＣＲの算出に用いる割引率は優先ローン借入利率とすること。
※ | 金額は千円単位とすること。 |  |  | 設計・建設期間 平成30年度: ※; 維持管理・運営期間 平成31年度: 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。

## 様式6-6
様式６-６
サービス購入料Ａ－２の支払計画表
割賦手数料 | 基準金利 |  |  |  | ・提案書に用いる基準金利は、平成26年11月7日（金）午前10時現在の東京スワップレファレンスレート（TSR）６ヶ月LIBORベース15年物金利スワップレートとすること。
| スプレッド |  |  |  | ・基準金利及びスプレッドは、小数点以下第３位までとし、小数点以下第４位を切り捨てること。
0%
サービス購入料Ｂ（うち割賦元本） |  | #REF! | 千円
（単位：千円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成29年度 |  |  |  | 平成30年度 |  |  |  | 平成31年度 |  |  |  | 平成32年度
| 月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
サービス 購入料Ｂ | 元本部分
金利部分
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
（単位：千円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成33年度 |  |  |  | 平成34年度 |  |  |  | 平成35年度 |  |  |  | 平成36年度
| 月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
| 回 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
サービス 購入料Ｂ | 元本部分
金利部分
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
（単位：千円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成37年度 |  |  |  | 平成38年度 |  |  |  | 平成39年度 |  |  |  | 平成40度
| 月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
| 回 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
サービス 購入料Ｂ | 元本部分
金利部分
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
（単位：千円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成41年度 |  |  |  | 平成42年度 |  |  |  | 平成43年度 |  |  |  | 合計
| 月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
| 回 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
サービス 購入料Ｂ | 元本部分 | [12 empty] | 0
| 金利部分 | [12 empty] | 0
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
登録番号
※ Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ 金額は千円単位とすること。
※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ 各回の金額については、支払予定額を指定期間の月数で按分し、その回の月数分に合わせた、計60回元利均等となる金額とすること。
※ 工期短縮により平成29年４～６月分以前の支払いが必要となる場合は、適宜欄を追加すること。その際、平成29年３月までの分を初回の支払とし初回は利払いのみとした上で、計61回の支払とすること。なお、２回目以降の金額は、支払予定額を指定期間の月数で按分した元利均等となる金額を、平成29年４月より３箇月分ずつ合わせた額とすること。
※ 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式6-7
様式６-７
サービス購入料Ａ－４の支払計画表
割賦手数料 | 基準金利 |  |  |  | ・提案書に用いる基準金利は、平成26年11月7日（金）午前10時現在の東京スワップレファレンスレート（TSR）６ヶ月LIBORベース15年物金利スワップレートとすること。
| スプレッド |  |  |  | ・基準金利及びスプレッドは、小数点以下第３位までとし、小数点以下第４位を切り捨てること。
0%
サービス購入料Ｂ（うち割賦元本） |  | #REF! | 千円
（単位：千円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |  |  |  | 平成32年度 |  |  |  | 平成33年度
| 月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
サービス 購入料Ｂ | 元本部分
金利部分
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
（単位：千円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成34年度 |  |  |  | 平成35年度 |  |  |  | 平成36年度 |  |  |  | 平成37年度
| 月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
| 回 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
サービス 購入料Ｂ | 元本部分
金利部分
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
（単位：千円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成38度 |  |  |  | 平成39年度 |  |  |  | 平成40年度 |  |  |  | 平成41年度
| 月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
| 回 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
サービス 購入料Ｂ | 元本部分
金利部分
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
（単位：千円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成42年度 |  |  |  | 平成43年度 |  |  |  | 平成44年度 |  |  |  | 平成45度 |  |  | 合計
| 月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月
| 回 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
サービス 購入料Ｂ | 元本部分 | [15 empty] | 0
| 金利部分 | [15 empty] | 0
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
登録番号
※ Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ 金額は千円単位とすること。
※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ 各回の金額については、支払予定額を指定期間の月数で按分し、その回の月数分に合わせた、計60回元利均等となる金額とすること。
※ 工期短縮により平成31年１～３月分以前の支払いが必要となる場合は、適宜欄を追加すること。その際、平成30年12月までの分を初回の支払とし初回は利払いのみとした上で、計61回の支払とすること。なお、２回目以降の金額は、支払予定額を指定期間の月数で按分した元利均等となる金額を、平成31年１月より３箇月分ずつ合わせた額とすること。
※ 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式6-8
様式６-８
サービス購入料Ｂ－２の支払計画表
割賦手数料 | 基準金利 |  |  |  | ・提案書に用いる基準金利は、平成26年11月7日（金）午前10時現在の東京スワップレファレンスレート（TSR）６ヶ月LIBORベース15年物金利スワップレートとすること。
| スプレッド |  |  |  | ・基準金利及びスプレッドは、小数点以下第３位までとし、小数点以下第４位を切り捨てること。
0%
サービス購入料Ｂ（うち割賦元本） |  | #REF! | 千円
（単位：千円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成30年度 |  |  |  | 平成31年度 |  |  |  | 平成32年度 |  |  |  | 平成33年度
| 月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
サービス 購入料Ｂ | 元本部分
金利部分
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
（単位：千円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成34年度 |  |  |  | 平成35年度 |  |  |  | 平成36年度 |  |  |  | 平成37年度
| 月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
| 回 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
サービス 購入料Ｂ | 元本部分
金利部分
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
（単位：千円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成38度 |  |  |  | 平成39年度 |  |  |  | 平成40年度 |  |  |  | 平成41年度
| 月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
| 回 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
サービス 購入料Ｂ | 元本部分
金利部分
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
（単位：千円）
支払対象 期間 | 年度 | 平成42年度 |  |  |  | 平成43年度 |  |  |  | 平成44年度 |  |  |  | 合計
| 月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
| 回 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
サービス 購入料Ｂ | 元本部分 | [12 empty] | 0
| 金利部分 | [12 empty] | 0
| 小計① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計② |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
登録番号
※ Ａ３判横型（Ａ４判に折込み）、横書きで作成すること。
※ 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ 金額は千円単位とすること。
※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ 各回の金額については、支払予定額を指定期間の月数で按分し、その回の月数分に合わせた、計60回元利均等となる金額とすること。
※ 工期短縮により平成30年４～６月分以前の支払いが必要となる場合は、適宜欄を追加すること。その際、平成30年３月までの分を初回の支払とし初回は利払いのみとした上で、計61回の支払とすること。なお、２回目以降の金額は、支払予定額を指定期間の月数で按分した元利均等となる金額を、平成30年４月より３箇月分ずつ合わせた額とすること。
※ 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式6-9
様式６-９
サービス購入料Ｃ・Ｄ・Ｅの支払計画表
■ | サービス購入料Ｃ
区分 |  | 費目 | 平成29年度 |  | 平成29年度 |  | 平成30年度 |  | 合計 |  | 算定根拠
|  |  | ～６月 |  | ７～３月 |  | ～平成45年度
こども発達センター新築部分維持管理費 |  | ― |  | 千円 |  | 千円 |  | 千円/年 |  | 千円 | ―
その他 |  |  |  | 千円 |  | 千円 |  | 千円/年 |  | 千円
|  |  |  | 千円 |  | 千円 |  | 千円/年 |  | 千円
|  | 小計 | 0 | 千円 | 0 | 千円 | 0 | 千円/年 | 0 | 千円
合計 |  |  | 0 | 千円 | 0 | 千円 | 0 | 千円/年 | 0 | 千円
■ | サービス購入料Ｄ
区分 |  | 費目 | 平成30年度 |  | 平成31年度 |  | － |  | 合計 |  | 算定根拠
|  |  | ～３月 |  | ～平成45年度
新友愛の家維持管理費 |  | ― |  | 千円 |  | 千円/年 | － | 千円 |  | 千円 | ―
その他 |  |  |  | 千円 |  | 千円/年 | － | 千円 |  | 千円
|  |  |  | 千円 |  | 千円/年 | － | 千円 |  | 千円
|  | 小計 | 0 | 千円 | 0 | 千円/年 | － | 千円 | 0 | 千円
合計 |  |  | 0 | 千円 | 0 | 千円/年 | － | 千円 | 0 | 千円
■ | サービス購入料Ｅ
区分 |  | 費目 | 平成30年度 |  | 平成30年度 |  | 平成31年度 |  | 合計 |  | 算定根拠
|  |  | ～６月 |  | ７～３月 |  | ～平成45年度
こども発達センター既存部分維持管理費 |  | ― |  | 千円 |  | 千円 |  | 千円/年 |  | 千円 | ―
その他 |  |  |  | 千円 |  | 千円 |  | 千円/年 |  | 千円
|  |  |  | 千円 |  | 千円 |  | 千円/年 |  | 千円
|  | 小計 | 0 | 千円 | 0 | 千円 | 0 | 千円/年 | 0 | 千円
合計 |  |  | 0 | 千円 | 0 | 千円 | 0 | 千円/年 | 0 | 千円
登録番号
※ | Ａ４判縦型、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は千円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、月数で按分した額を記入すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 様式6-10
様式６-10
サービス購入料Ｆ・Ｇ・Ｈの支払計画表
■ | サービス購入料Ｆ
区分 |  | 費目 | 平成29年度 |  | 平成29年度 |  | 平成30年度 |  | 合計 |  | 算定根拠
|  |  | ～６月 |  | ７～３月 |  | ～平成45年度
こども発達センター新築部分維持管理費 |  | ― |  | 千円 |  | 千円 |  | 千円/年 |  | 千円 | ―
その他 |  |  |  | 千円 |  | 千円 |  | 千円/年 |  | 千円
|  |  |  | 千円 |  | 千円 |  | 千円/年 |  | 千円
|  | 小計 | 0 | 千円 | 0 | 千円 | 0 | 千円/年 | 0 | 千円
合計 |  |  | 0 | 千円 | 0 | 千円 | 0 | 千円/年 | 0 | 千円
■ | サービス購入料Ｇ
区分 |  | 費目 | 平成30年度 |  | 平成31年度 |  | － |  | 合計 |  | 算定根拠
|  |  | ～３月 |  | ～平成45年度
新友愛の家維持管理費 |  | ― |  | 千円 |  | 千円/年 | － | 千円 |  | 千円 | ―
その他 |  |  |  | 千円 |  | 千円/年 | － | 千円 |  | 千円
|  |  |  | 千円 |  | 千円/年 | － | 千円 |  | 千円
|  | 小計 | 0 | 千円 | 0 | 千円/年 | － | 千円 | 0 | 千円
合計 |  |  | 0 | 千円 | 0 | 千円/年 | － | 千円 | 0 | 千円
■ | サービス購入料Ｈ
区分 |  | 費目 | 平成30年度 |  | 平成30年度 |  | 平成31年度 |  | 合計 |  | 算定根拠
|  |  | ～６月 |  | ７～３月 |  | ～平成45年度
こども発達センター既存部分維持管理費 |  | ― |  | 千円 |  | 千円 |  | 千円/年 |  | 千円 | ―
その他 |  |  |  | 千円 |  | 千円 |  | 千円/年 |  | 千円
|  |  |  | 千円 |  | 千円 |  | 千円/年 |  | 千円
|  | 小計 | 0 | 千円 | 0 | 千円 | 0 | 千円/年 | 0 | 千円
合計 |  |  | 0 | 千円 | 0 | 千円 | 0 | 千円/年 | 0 | 千円
登録番号
※ | Ａ４判縦型、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
※ | 金額は千円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | 費用は、月数で按分した額を記入すること。
※ | 電子データは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。