## 流量計算書様式（取付管のみ)
参考様式
2021-10-27
汚水流量計算書
本管
|  | 計画汚水量の算定 | [10 empty] | 用途地域 |  | 最大 汚水量 | 汚水量 Ｑ
計画人口算出
[13 empty] | 1 | 商業地域 | 930 | 入力情報不足NG
[13 empty] | 2 | 準工業地域 | 840 | 入力情報不足NG
[13 empty] | 3 | 住居地域 | 740 | 入力情報不足NG
[13 empty] | 4 | 工業地域 | 690 | 入力情報不足NG
[13 empty] | 5 | 調整区域 | 600 | 入力情報不足NG
取付管
[13 empty] | 用途地域 |  | 最大 汚水量 | 汚水量 Ｑ
[10 empty] | よって計画人数 |  | 人
[13 empty] | 1 | 商業地域 | 840 | 入力情報不足NG
[13 empty] | 2 | 準工業地域 | 760 | 入力情報不足NG
|  |  | 用途地域・・・ |  |  |  | 最大汚水量は |  | Ｌ/人・日 |  |  |  | 3 | 住居地域 | 670 | 入力情報不足NG
[13 empty] | 4 | 工業地域 | 630 | 入力情報不足NG
|  |  |  | Ｑ1=人×Ｌ/人・日÷1000÷12ｈｒ÷3600s | [8 empty] | 5 | 調整区域 | 540 | 入力情報不足NG
[8 empty] | 計画汚水量Ｑ1= | 入力情報不足NG |  | （ｍ3/ｓ） |  | 呼び寸法 | 外径 （ｍｍ） | (許容値） | 厚さ （ｍｍ） | (許容値） | 内径 （ｍｍ） | (許容値） | 管最大能力 Ｑ | 断面 | 潤辺長 | 径深 | 流速 Ｖ (1.0～1.8m/s)
[21 empty] | A | P | R（R=A/P)
|  | 取付管の能力検討 | [10 empty] | VU100 | 114 | ±0.4 | 3.1 | ±0.8 | 107 |  | 0 | 0.008992 | 0.33615 | 0.02675 | 0 | NG
[13 empty] | VU150 | 165 | ±0.5 | 5.1 | ±0.8 | 154 |  | 0 | 0.018627 | 0.48381 | 0.0385 | 0 | NG
|  |  | 管渠情報 | [9 empty] | VU200 | 216 | ±0.7 | 6.5 | ±1.0 | 202 |  | 0 | 0.032047 | 0.6346 | 0.0505 | 0 | NG
[13 empty] | VU250 | 267 | ±0.9 | 7.8 | ±1.2 | 250 |  | 0 | 0.049087 | 0.7854 | 0.0625 | 0 | NG
|  |  | 取付管・・・ |  | 管種・ | 管径 φ |  | 勾配 |  | ‰ |  |  | VU300 | 318 | ±0.10 | 9.2 | ±1.4 | 298 |  | 0 | 0.069746 | 0.93619 | 0.0745 | 0 | NG
[13 empty] | VU350 | 370 | ±0.12 | 10.5 | ±1.4 | 348 |  | 0 | 0.095115 | 1.0933 | 0.087 | 0 | NG
[13 empty] | VU500 | 520 | ±0.16 | 14.6 | ±2.0 | 489 |  | 0 | 0.18781 | 1.5362 | 0.12225 | 0 | NG
|  |  | ◎取付管能力 |  | Ｑ2＝ | A×V | [6 empty] | VU600 | 630 | ±0.32 | 17.8 | ±2.8 | 592 |  | 0 | 0.27525 | 1.8598 | 0.148 | 0 | NG
[5 empty] | A＝ | π×（Ｄ/２）2 | [6 empty] | 呼び寸法 | 外径 （ｍｍ） | (許容値） | 厚さ （ｍｍ） | (許容値） | 内径 （ｍｍ） | (許容値） | 管最大能力 Ｑ | 断面 | 潤辺長 | 径深 | 流速 Ｖ (1.0～1.8m/s)
[5 empty] | ＝ |  | （ｍ2） | [13 empty] | A | P | R（R=A/P)
[13 empty] | VU150 | 165 | ±0.5 | 5.1 | ±0.8 | 154 |  | #REF! | 0.018627 | 0.48381 | 0.0385 | #REF! | #REF!
[5 empty] | V＝ | １/ｎ×Ｒ(2/3)×Ｉ(1/2) | [6 empty] | VU200 | 216 | ±0.7 | 6.5 | ±1.0 | 202 |  | #REF! | 0.032047 | 0.6346 | 0.0505 | #REF! | #REF!
[5 empty] | ＝ |  | （ｍ/ｓ） | [5 empty] | VU250 | 267 | ±0.9 | 7.8 | ±1.2 | 250 |  | #REF! | 0.049087 | 0.7854 | 0.0625 | #REF! | #REF!
[13 empty] | VU300 | 318 | ±0.10 | 9.2 | ±1.4 | 298 |  | #REF! | 0.069746 | 0.93619 | 0.0745 | #REF! | #REF!
[5 empty] | Ｑ2＝ |  | （ｍ3/ｓ） | [5 empty] | VU350 | 370 | ±0.12 | 10.5 | ±1.4 | 348 |  | #REF! | 0.095115 | 1.0933 | 0.087 | #REF! | #REF!
[13 empty] | VU400 | 420 | ±0.13 | 11.8 | ±1.6 | 395 |  | #REF! | 0.12254 | 1.2409 | 0.09875 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 入力情報不足NG | [7 empty] | VU450 | 470 | ±0.15 | 13.2 | ±1.8 | 442 |  | #REF! | 0.15344 | 1.3886 | 0.1105 | #REF! | #REF!
[13 empty] | VU500 | 520 | ±0.16 | 14.6 | ±2.0 | 489 |  | #REF! | 0.18781 | 1.5362 | 0.12225 | #REF! | #REF!
[13 empty] | VU600 | 630 | ±0.32 | 17.8 | ±2.8 | 592 |  | #REF! | 0.27525 | 1.8598 | 0.148 | #REF! | #REF!
[13 empty] | HP150 | 202 | +3,-2 | 26 | +3,-2 | 150 | ±3.0 | #REF! | 0.017671 | 0.47124 | 0.0375 | #REF! | #REF!
[13 empty] | HP200 | 254 | +3,-2 | 27 | +3,-2 | 200 | ±3.0 | #REF! | 0.031416 | 0.62832 | 0.05 | #REF! | #REF!
[13 empty] | HP250 | 306 | +3,-2 | 28 | +3,-2 | 250 | ±3.0 | #REF! | 0.049087 | 0.7854 | 0.0625 | #REF! | #REF!
[13 empty] | HP300 | 360 | +4,-2 | 30 | +4,-2 | 300 | ±4.0 | #REF! | 0.070686 | 0.94248 | 0.075 | #REF! | #REF!
[13 empty] | HP350 | 414 | +4,-2 | 32 | +4,-2 | 350 | ±4.0 | #REF! | 0.096211 | 1.0996 | 0.0875 | #REF! | #REF!
[13 empty] | HP400 | 470 | +4,-2 | 35 | +4,-2 | 400 | ±4.0 | #REF! | 0.12566 | 1.2566 | 0.1 | #REF! | #REF!
[13 empty] | HP450 | 526 | +4,-2 | 38 | +4,-2 | 450 | ±4.0 | #REF! | 0.15904 | 1.4137 | 0.1125 | #REF! | #REF!
[13 empty] | HP500 | 582 | +4,-2 | 42 | +4,-2 | 500 | ±4.0 | #REF! | 0.19635 | 1.5708 | 0.125 | #REF! | #REF!
[13 empty] | HP600 | 700 | +4,-2 | 50 | +4,-2 | 600 | ±4.0 | #REF! | 0.28274 | 1.885 | 0.15 | #REF! | #REF!
[13 empty] | HP700 | 816 | +4,-2 | 58 | +4,-2 | 700 | ±4.0 | #REF! | 0.38485 | 2.1991 | 0.175 | #REF! | #REF!
[13 empty] | HP800 | 932 | +4,-2 | 66 | +4,-2 | 800 | ±4.0 | #REF! | 0.50265 | 2.5133 | 0.2 | #REF! | #REF!
[13 empty] | HP900 | 1050 | +4,-2 | 75 | +4,-2 | 900 | ±4.0 | #REF! | 0.63617 | 2.8274 | 0.225 | #REF! | #REF!
[13 empty] | HP1000 | 1164 | +6,-3 | 82 | +6,-3 | 1000 | ±6.0 | #REF! | 0.7854 | 3.1416 | 0.25 | #REF! | #REF!
[13 empty] | HP1100 | 1276 | +6,-3 | 88 | +6,-3 | 1100 | ±6.0 | #REF! | 0.95033 | 3.4558 | 0.275 | #REF! | #REF!
[13 empty] | HP1200 | 1390 | +6,-3 | 95 | +6,-3 | 1200 | ±6.0 | #REF! | 1.131 | 3.7699 | 0.3 | #REF! | #REF!
[13 empty] | HP1350 | 1506 | +6,-3 | 103 | +6,-3 | 1350 | ±6.0 | #REF! | 1.4314 | 4.2412 | 0.3375 | #REF! | #REF!

## 流量計算書様式（本管+取付管施工）
参考様式
2021-10-27
汚水流量計算書
本管
|  | ①計画汚水量の算定 | [10 empty] | 用途地域 |  | 最大汚水量 | 汚水量Ｑ
計画人口算出
[13 empty] | 1 | 商業地域 | 840 | 入力情報不足NG
[13 empty] | 2 | 準工業地域 | 760 | 入力情報不足NG
[13 empty] | 3 | 住居地域 | 670 | 入力情報不足NG
[13 empty] | 4 | 工業地域 | 630 | 入力情報不足NG
[13 empty] | 5 | 調整区域 | 540 | 入力情報不足NG
取付管
[13 empty] | 用途地域 |  | 最大汚水量 | 汚水量Ｑ
[10 empty] | よって計画人数 |  | 人
[13 empty] | 1 | 商業地域 | 840 | 入力情報不足NG
[13 empty] | 2 | 準工業地域 | 760 | 入力情報不足NG
|  |  | 用途地域・・・ |  |  |  | 最大汚水量は |  | Ｌ/人・日 |  |  |  | 3 | 住居地域 | 670 | 入力情報不足NG
[13 empty] | 4 | 工業地域 | 630 | 入力情報不足NG
|  |  |  | Ｑ1=人×Ｌ/人・日÷1000÷12ｈｒ÷3600s | [8 empty] | 5 | 調整区域 | 540 | 入力情報不足NG
[8 empty] | 計画汚水量Ｑ1= | 入力情報不足NG |  | （ｍ3/ｓ） |  | 呼び寸法 | 外径（ｍｍ） | (許容値） | 厚さ（ｍｍ） | (許容値） | 内径（ｍｍ） | (許容値） | 管最大能力 Ｑ | 断面 | 潤辺長 | 径深 | 流速 Ｖ (1.0～1.8m/s)
[21 empty] | A | P | R（R=A/P)
|  | ②取付管・本管の能力検討 | [10 empty] | VU100 | 114 | ±0.4 | 3.1 | ±0.8 | 107 |  | 0 | 0.008992 | 0.33615 | 0.02675 | 0 | NG
[13 empty] | VU150 | 165 | ±0.5 | 5.1 | ±0.8 | 154 |  | 0 | 0.018627 | 0.48381 | 0.0385 | 0 | NG
|  |  | 管渠情報 | [9 empty] | VU200 | 216 | ±0.7 | 6.5 | ±1.0 | 202 |  | 0 | 0.032047 | 0.6346 | 0.0505 | 0 | NG
[13 empty] | VU250 | 267 | ±0.9 | 7.8 | ±1.2 | 250 |  | 0 | 0.049087 | 0.7854 | 0.0625 | 0 | NG
|  |  | 取付管・・・ |  | 管種・ | 管径 φ |  | 勾配 |  | ‰ |  |  | VU300 | 318 | ±0.10 | 9.2 | ±1.4 | 298 |  | 0 | 0.069746 | 0.93619 | 0.0745 | 0 | NG
[13 empty] | VU350 | 370 | ±0.12 | 10.5 | ±1.4 | 348 |  | 0 | 0.095115 | 1.0933 | 0.087 | 0 | NG
|  |  | 本管・・・ |  | 管種・ | 管径 φ |  | 勾配 |  | ‰ |  |  | VU400 | 420 | ±0.13 | 11.8 | ±1.6 | 395 |  | 0 | 0.12254 | 1.2409 | 0.09875 | 0 | NG
[13 empty] | VU450 | 470 | ±0.15 | 13.2 | ±1.8 | 442 |  | 0 | 0.15344 | 1.3886 | 0.1105 | 0 | NG
[13 empty] | VU500 | 520 | ±0.16 | 14.6 | ±2.0 | 489 |  | 0 | 0.18781 | 1.5362 | 0.12225 | 0 | NG
|  |  | ◎取付管能力 |  | Ｑ2＝ | A×V | [6 empty] | VU600 | 630 | ±0.32 | 17.8 | ±2.8 | 592 |  | 0 | 0.27525 | 1.8598 | 0.148 | 0 | NG
[5 empty] | A＝ | π×（Ｄ/２）2 | [6 empty] | 呼び寸法 | 外径（ｍｍ） | (許容値） | 厚さ（ｍｍ） | (許容値） | 内径（ｍｍ） | (許容値） | 管最大能力 Ｑ | 断面 | 潤辺長 | 径深 | 流速 Ｖ (1.0～1.8m/s)
[5 empty] | ＝ |  | （ｍ2） | [13 empty] | A | P | R（R=A/P)
[13 empty] | VU150 | 165 | ±0.5 | 5.1 | ±0.8 | 154 |  | 0 | 0.018627 | 0.48381 | 0.0385 | 0 | NG
[5 empty] | V＝ | １/ｎ×Ｒ(2/3)×Ｉ(1/2) | [6 empty] | VU200 | 216 | ±0.7 | 6.5 | ±1.0 | 202 |  | 0 | 0.032047 | 0.6346 | 0.0505 | 0 | NG
[5 empty] | ＝ |  | （ｍ/ｓ） | [5 empty] | VU250 | 267 | ±0.9 | 7.8 | ±1.2 | 250 |  | 0 | 0.049087 | 0.7854 | 0.0625 | 0 | NG
[13 empty] | VU300 | 318 | ±0.10 | 9.2 | ±1.4 | 298 |  | 0 | 0.069746 | 0.93619 | 0.0745 | 0 | NG
[5 empty] | Ｑ2＝ |  | （ｍ3/ｓ） | [5 empty] | VU350 | 370 | ±0.12 | 10.5 | ±1.4 | 348 |  | 0 | 0.095115 | 1.0933 | 0.087 | 0 | NG
[13 empty] | VU400 | 420 | ±0.13 | 11.8 | ±1.6 | 395 |  | 0 | 0.12254 | 1.2409 | 0.09875 | 0 | NG
[5 empty] | 入力情報不足NG | [7 empty] | VU450 | 470 | ±0.15 | 13.2 | ±1.8 | 442 |  | 0 | 0.15344 | 1.3886 | 0.1105 | 0 | NG
[13 empty] | VU500 | 520 | ±0.16 | 14.6 | ±2.0 | 489 |  | 0 | 0.18781 | 1.5362 | 0.12225 | 0 | NG
[13 empty] | VU600 | 630 | ±0.32 | 17.8 | ±2.8 | 592 |  | 0 | 0.27525 | 1.8598 | 0.148 | 0 | NG
|  |  | ◎本管能力 |  | Ｑ3＝ | A×V | [6 empty] | HP150 | 202 | +3,-2 | 26 | +3,-2 | 150 | ±3.0 | 0 | 0.017671 | 0.47124 | 0.0375 | 0 | NG
[13 empty] | HP200 | 254 | +3,-2 | 27 | +3,-2 | 200 | ±3.0 | 0 | 0.031416 | 0.62832 | 0.05 | 0 | NG
[5 empty] | A＝ | π×（Ｄ/２）2 | [6 empty] | HP250 | 306 | +3,-2 | 28 | +3,-2 | 250 | ±3.0 | 0 | 0.049087 | 0.7854 | 0.0625 | 0 | NG
[5 empty] | ＝ |  | （ｍ2） | [5 empty] | HP300 | 360 | +4,-2 | 30 | +4,-2 | 300 | ±4.0 | 0 | 0.070686 | 0.94248 | 0.075 | 0 | NG
[13 empty] | HP350 | 414 | +4,-2 | 32 | +4,-2 | 350 | ±4.0 | 0 | 0.096211 | 1.0996 | 0.0875 | 0 | NG
[5 empty] | V＝ | １/ｎ×Ｒ(2/3)×Ｉ(1/2) | [6 empty] | HP400 | 470 | +4,-2 | 35 | +4,-2 | 400 | ±4.0 | 0 | 0.12566 | 1.2566 | 0.1 | 0 | NG
[5 empty] | ＝ |  | （ｍ/ｓ） |  | ・・・ |  |  |  | HP450 | 526 | +4,-2 | 38 | +4,-2 | 450 | ±4.0 | 0 | 0.15904 | 1.4137 | 0.1125 | 0 | NG
[13 empty] | HP500 | 582 | +4,-2 | 42 | +4,-2 | 500 | ±4.0 | 0 | 0.19635 | 1.5708 | 0.125 | 0 | NG
[5 empty] | Ｑ3＝ |  | （ｍ3/ｓ） | [5 empty] | HP600 | 700 | +4,-2 | 50 | +4,-2 | 600 | ±4.0 | 0 | 0.28274 | 1.885 | 0.15 | 0 | NG
[13 empty] | HP700 | 816 | +4,-2 | 58 | +4,-2 | 700 | ±4.0 | 0 | 0.38485 | 2.1991 | 0.175 | 0 | NG
[5 empty] | 入力情報不足NG | [7 empty] | HP800 | 932 | +4,-2 | 66 | +4,-2 | 800 | ±4.0 | 0 | 0.50265 | 2.5133 | 0.2 | 0 | NG
[13 empty] | HP900 | 1050 | +4,-2 | 75 | +4,-2 | 900 | ±4.0 | 0 | 0.63617 | 2.8274 | 0.225 | 0 | NG
[13 empty] | HP1000 | 1164 | +6,-3 | 82 | +6,-3 | 1000 | ±6.0 | 0 | 0.7854 | 3.1416 | 0.25 | 0 | NG
[13 empty] | HP1100 | 1276 | +6,-3 | 88 | +6,-3 | 1100 | ±6.0 | 0 | 0.95033 | 3.4558 | 0.275 | 0 | NG
[13 empty] | HP1200 | 1390 | +6,-3 | 95 | +6,-3 | 1200 | ±6.0 | 0 | 1.131 | 3.7699 | 0.3 | 0 | NG
[13 empty] | HP1350 | 1506 | +6,-3 | 103 | +6,-3 | 1350 | ±6.0 | 0 | 1.4314 | 4.2412 | 0.3375 | 0 | NG

## 記載例
参考様式（市HPよりダウンロードできます）
2021-10-27
| 汚水流量計算書 |  |  |  |  | （青色のセルに入力）
|  | 計画汚水量の算定 | [11 empty] | 用途地域 |  | 最大 汚水量 | 汚水量 Ｑ
計画人口算出
|  |  | 記載例１・・・戸建、宅地開発、アパート、マンション等 | [10 empty] | 1 | 商業地域 | 840 | 0.0012444
|  |  | アパート一棟（２Ｆ）１６室： １６室×４人＝６４人 | [10 empty] | 2 | 準工業地域 | 760 | 0.0011259
[14 empty] | 3 | 住居地域 | 670 | 0.00099259
|  |  | 記載例２・・・店舗、商業施設、病院、事務所、作業所、宿泊施設等 | [10 empty] | 4 | 工業地域 | 630 | 0.00093333
|  |  | 浄化槽人員算定基準より | [10 empty] | 5 | 調整区域 | 540 | 0.0008
店舗 ： ｎ＝０.０７５Ａ
店舗延べ床面積＝８５３ｍ２
よって ０.０７５×８５３＝６４人
[11 empty] | よって計画人数 | 64 | 人
|  |  | 用途地域・・・ |  | 商業地域 |  |  | 最大汚水量は | 840 | Ｌ/人・日
Ｑ1=64人×840Ｌ/人・日÷1000÷12ｈｒ÷3600s
[9 empty] | 計画汚水量Ｑ1= | 0.0012444 |  | （ｍ3/ｓ） |  | 呼び寸法 | 外径 （ｍｍ） | (許容値） | 厚さ （ｍｍ） | (許容値） | 内径 （ｍｍ） | (許容値） | 管最大能力 Ｑ | 断面 | 潤辺長 | 径深 | 流速 Ｖ (1.0～1.8m/s)
[22 empty] | A | P | R（R=A/P)
|  | 取付管・本管の能力検討 | [11 empty] | VU100 | 114 | ±0.4 | 3.1 | ±0.8 | 107 |  | 0.0080428 | 0.008992 | 0.33615 | 0.02675 | 0.89444 | OK
[14 empty] | VU150 | 165 | ±0.5 | 5.1 | ±0.8 | 154 |  | 0.021238 | 0.018627 | 0.48381 | 0.0385 | 1.1402 | OK
|  |  | 管渠情報 | [10 empty] | VU200 | 216 | ±0.7 | 6.5 | ±1.0 | 202 |  | 0.043784 | 0.032047 | 0.6346 | 0.0505 | 1.3662 | OK
[14 empty] | VU250 | 267 | ±0.9 | 7.8 | ±1.2 | 250 |  | 0.077308 | 0.049087 | 0.7854 | 0.0625 | 1.5749 | OK
|  |  | 取付管・・・ |  | 管種・ | 管径 φ | VU100 |  | 勾配 | 10 | ‰ |  |  | VU300 | 318 | ±0.10 | 9.2 | ±1.4 | 298 |  | 0.12349 | 0.069746 | 0.93619 | 0.0745 | 1.7705 | OK
[14 empty] | VU350 | 370 | ±0.12 | 10.5 | ±1.4 | 348 |  | 0.18675 | 0.095115 | 1.0933 | 0.087 | 1.9634 | OK
|  |  | 本管・・・ |  | 管種・ | 管径 φ | VU200 |  | 勾配 | 2 | ‰ |  |  | VU400 | 420 | ±0.13 | 11.8 | ±1.6 | 395 |  | 0.2618 | 0.12254 | 1.2409 | 0.09875 | 2.1364 | OK
[14 empty] | VU450 | 470 | ±0.15 | 13.2 | ±1.8 | 442 |  | 0.35333 | 0.15344 | 1.3886 | 0.1105 | 2.3027 | OK
[14 empty] | VU500 | 520 | ±0.16 | 14.6 | ±2.0 | 489 |  | 0.4626 | 0.18781 | 1.5362 | 0.12225 | 2.4632 | OK
|  |  | ◎取付管能力 |  | Ｑ2＝ | A×V | [7 empty] | VU600 | 630 | ±0.32 | 17.8 | ±2.8 | 592 |  | 0.77015 | 0.27525 | 1.8598 | 0.148 | 2.798 | OK
[5 empty] | A＝ | π×（Ｄ/２）2 | [7 empty] | 呼び寸法 | 外径 （ｍｍ） | (許容値） | 厚さ （ｍｍ） | (許容値） | 内径 （ｍｍ） | (許容値） | 管最大能力 Ｑ | 断面 | 潤辺長 | 径深 | 流速 Ｖ (1.0～1.8m/s)
[5 empty] | ＝ | 0.008992 |  | （ｍ2） | [13 empty] | A | P | R（R=A/P)
[14 empty] | VU150 | 165 | ±0.5 | 5.1 | ±0.8 | 154 |  | 0.0094977 | 0.018627 | 0.48381 | 0.0385 | 0.5099 | NG
[5 empty] | V＝ | １/ｎ×Ｒ(2/3)×Ｉ(1/2) | [7 empty] | VU200 | 216 | ±0.7 | 6.5 | ±1.0 | 202 |  | 0.019581 | 0.032047 | 0.6346 | 0.0505 | 0.611 | OK
[5 empty] | ＝ | 0.89444 |  | （ｍ/ｓ） | [5 empty] | VU250 | 267 | ±0.9 | 7.8 | ±1.2 | 250 |  | 0.034573 | 0.049087 | 0.7854 | 0.0625 | 0.70432 | OK
[14 empty] | VU300 | 318 | ±0.10 | 9.2 | ±1.4 | 298 |  | 0.055226 | 0.069746 | 0.93619 | 0.0745 | 0.79181 | OK
[5 empty] | Ｑ2＝ | 0.0080428 |  | （ｍ3/ｓ） | [5 empty] | VU350 | 370 | ±0.12 | 10.5 | ±1.4 | 348 |  | 0.083517 | 0.095115 | 1.0933 | 0.087 | 0.87807 | OK
[14 empty] | VU400 | 420 | ±0.13 | 11.8 | ±1.6 | 395 |  | 0.11708 | 0.12254 | 1.2409 | 0.09875 | 0.95545 | OK
[5 empty] | Q1<Q2よりOK | [8 empty] | VU450 | 470 | ±0.15 | 13.2 | ±1.8 | 442 |  | 0.15801 | 0.15344 | 1.3886 | 0.1105 | 1.0298 | OK
[14 empty] | VU500 | 520 | ±0.16 | 14.6 | ±2.0 | 489 |  | 0.20688 | 0.18781 | 1.5362 | 0.12225 | 1.1016 | OK
[14 empty] | VU600 | 630 | ±0.32 | 17.8 | ±2.8 | 592 |  | 0.34442 | 0.27525 | 1.8598 | 0.148 | 1.2513 | OK
|  |  | ◎本管能力 |  | Ｑ3＝ | A×V | [7 empty] | HP150 | 202 | +3,-2 | 26 | +3,-2 | 150 | ±3.0 | 0.0068108 | 0.017671 | 0.47124 | 0.0375 | 0.38541 | NG
[14 empty] | HP200 | 254 | +3,-2 | 27 | +3,-2 | 200 | ±3.0 | 0.014668 | 0.031416 | 0.62832 | 0.05 | 0.46689 | NG
[5 empty] | A＝ | π×（Ｄ/２）2 | [7 empty] | HP250 | 306 | +3,-2 | 28 | +3,-2 | 250 | ±3.0 | 0.026595 | 0.049087 | 0.7854 | 0.0625 | 0.54178 | NG
[5 empty] | ＝ | 0.032047 |  | （ｍ2） | [5 empty] | HP300 | 360 | +4,-2 | 30 | +4,-2 | 300 | ±4.0 | 0.043246 | 0.070686 | 0.94248 | 0.075 | 0.6118 | OK
[14 empty] | HP350 | 414 | +4,-2 | 32 | +4,-2 | 350 | ±4.0 | 0.065233 | 0.096211 | 1.0996 | 0.0875 | 0.67802 | OK
[5 empty] | V＝ | １/ｎ×Ｒ(2/3)×Ｉ(1/2) | [7 empty] | HP400 | 470 | +4,-2 | 35 | +4,-2 | 400 | ±4.0 | 0.093135 | 0.12566 | 1.2566 | 0.1 | 0.74115 | OK
[5 empty] | ＝ | 0.611 |  | （ｍ/ｓ） |  | ・・・ | OK |  |  | HP450 | 526 | +4,-2 | 38 | +4,-2 | 450 | ±4.0 | 0.1275 | 0.15904 | 1.4137 | 0.1125 | 0.80169 | OK
[14 empty] | HP500 | 582 | +4,-2 | 42 | +4,-2 | 500 | ±4.0 | 0.16887 | 0.19635 | 1.5708 | 0.125 | 0.86003 | OK
[5 empty] | Ｑ3＝ | 0.019581 |  | （ｍ3/ｓ） | [5 empty] | HP600 | 700 | +4,-2 | 50 | +4,-2 | 600 | ±4.0 | 0.27459 | 0.28274 | 1.885 | 0.15 | 0.97118 | OK
[14 empty] | HP700 | 816 | +4,-2 | 58 | +4,-2 | 700 | ±4.0 | 0.41421 | 0.38485 | 2.1991 | 0.175 | 1.0763 | OK
[5 empty] | Q1<Q3よりOK | [8 empty] | HP800 | 932 | +4,-2 | 66 | +4,-2 | 800 | ±4.0 | 0.59137 | 0.50265 | 2.5133 | 0.2 | 1.1765 | OK
[14 empty] | HP900 | 1050 | +4,-2 | 75 | +4,-2 | 900 | ±4.0 | 0.8096 | 0.63617 | 2.8274 | 0.225 | 1.2726 | OK
[14 empty] | HP1000 | 1164 | +6,-3 | 82 | +6,-3 | 1000 | ±6.0 | 1.0722 | 0.7854 | 3.1416 | 0.25 | 1.3652 | OK
[14 empty] | HP1100 | 1276 | +6,-3 | 88 | +6,-3 | 1100 | ±6.0 | 1.3825 | 0.95033 | 3.4558 | 0.275 | 1.4548 | OK
[14 empty] | HP1200 | 1390 | +6,-3 | 95 | +6,-3 | 1200 | ±6.0 | 1.7436 | 1.131 | 3.7699 | 0.3 | 1.5417 | OK
[14 empty] | HP1350 | 1506 | +6,-3 | 103 | +6,-3 | 1350 | ±6.0 | 2.387 | 1.4314 | 4.2412 | 0.3375 | 1.6676 | OK
Note on N10: 記載例を参考に青色の枠内に計画人口算出根拠を記載してください。
Note on N19: 算出した計画人口を入力してください。
Note on G22: リストから選択してください。
Note on I32: リストから選択してください。
Note on L32: 布設する取付管の勾配を入力してください。 （複数ある場合はその中の最少勾配、標準図に準拠する場合は10‰と入力してください）
Note on I34: リストから選択してください。 （本管を布設しない場合選択不要）
Note on L34: 布設する本管の勾配を入力してください。 （本管を布設しない場合入力不要） （複数ある場合は最少勾配を入力）