キュービクル式変電設備適合チェック表

岡崎市火災予防条例第13条第１項第３号及び同条第２項関係

消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のもの

| 項 目 |  | 項 目 |  |  | 申請機器 | 適合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 箱 | 材料 | 鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものか |  |  | 材料 [ ] |  |
|  | 板厚 | 1.6ｍｍ（屋外用2.3ｍｍ）以上か |  |  | 板厚 [ ] |  |
|  | 開口部 | 防火戸（網入ガラスは不燃材料で固定）以上か |  |  | 開口部[ ] |  |
|  | 外部露出設置可能機器 | （屋外用は雨水防水措置） | 各種表示灯 | カバー材は難燃材料以上か | カバー材[ ] |  |
|  |  |  | 配線用遮断器 | 金属製カバー付きか | カバー材[ ] |  |
|  |  |  | 電圧計 | ヒューズ等で保護されているか | 保護[有・無] |  |
|  |  |  | 電流計 | 計器用変成器を介しているか | [適・否] |  |
|  |  |  | スイッチ (切替スイッチ含む) | 難燃材料以上か | 材料[ ] |  |
|  |  |  | 上記のほか、配線の引込口及び引出口、換気口及び換気設備以外の露出機器はないか |  | その他の露出機器 [ ] |  |
|  | 配線 | 引出口は、金属管又は金属製可とう電線管（２種金属製可とう電線管に限る。）を容易に接続可か |  |  | 接続[可・否] |  |
|  | 隙間 | 直径10ｍｍの丸棒の入る隙間がないか（引込口、換気口等含む） |  |  | 最大隙間[ ] |  |
| 固定 |  | 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造か |  |  | 固定[可・否] |  |
|  |  | 機器及び配線等は、外箱又は配電盤等に堅固に固定されているか |  |  | 固定[可・否] |  |
| 収納状態 |  | 機器及び配線は、外箱の底面から10cm以上の位置か |  |  | 底面から[ ㎝] |  |
| 換気設備 | 全般 | 空気の流通が十分に行えるものか |  |  | 自然換気[可・否] |  |
|  | 開口部 | 自然換気口の開口部分面積は１の面につき１/３以下か |  |  | 開口部面積[ ] |  |
|  | 機械式 | 自然換気不足の場合は、機械式換気設備を設置しているか |  |  | 機械式[有・無] |  |
|  | 換気口 | 換気口には金網・金属製ガラリ又は防火ダンパーを設置か |  |  | 設置[有・無] |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |

以上のとおり、岡崎市火災予防条例第13条第１項第３号及び同条第２項に規定する「消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のもの」の要件を全て満たしていることを証明します。

年　　月　　日

キュービクル設置者：